## Оглавление (hidden)
Мощность
Данные по ТП
Бух. учет
Замеры | октябрь 2014г.
ТП-1-11
ТП-12 -20
ТП-21-30
ТП-31-39
ТП-41-49
ТП-50-59
ТП-60-66
ТП-70-83
ТП-90-100
ТП-101-110
ЦРП-1
КТПн-1-29
КТПн-37-133

## Мощность
Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения
Закрытое акционерное общество «Нерюнгринские районные электрические сети»
[6 empty] | I | квартал | 2016г.
Уровень напряжения НН
| № | Трансформатор №1 | [6 empty] | № | Трансформатор №2 | [5 empty] | Р, кВт | Р,итого по
| ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. |  | ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | итого | замерам
1 | 1 | 360 | 0 | 292 | 68 | 54.8272 | 305.1728 |  | 1 | 225 | 70 | 367 | -142 | 112.4154 | 112.5846 | -74 | 417.7574
2 | 2 | 567 | 0 | 739 | -172 | 614.1431 | -47.1431 |  | 2 | 360 | 418 | 800 | -440 | 92.8906 | 267.1094 | -612 | 219.9663
3 | 3 | 225 | 0 | 257 | -32 | 281.0385 | -56.0385 |  | 3 | 225 | 0 | 287 | -62 | 108.8654 | 116.1346 | -94 | 60.0961
4 | 4 | 225 | 145 | 367 | -142 | 155.6066 | 69.3934 |  | 4 | 360 | 0 | 573 | -213 | 414.7537 | -54.7537 | -355 | 14.6398
5 | 5 | 225 | 240 | 319 | -94 | 59.166 | 165.834 |  | 5 | 360 | 0 | 485 | -125 | 143.7734 | 216.2266 | -219 | 382.0606
6 | 6 | 360 | 0 | 424 | -64 | 93.4823 | 266.5177 |  | 6 | 225 | 127 | 425 | -200 | 26.033 | 198.967 | -264 | 465.4847
7 | 7 | 567 | 0 | 540 | 27 | 136.0818 | 430.9182 |  | 7 | 360 | 0 | 304 | 56 | 101.7655 | 258.2345 | 83 | 689.1527
8 | 8 | нет | [6 empty] | 8 | нет
9 | 9 | 225 | 0 | 378 | -153 | 118.332 | 106.668 |  | 9 | 225 | 182 | 358 | -133 | 120.107 | 104.893 | -286 | 211.561
10 | 10 | 225 | 0 | 220 | 5 | 124.2486 | 100.7514 |  | 10 | 225 | 0 | 469 | -244 | 125.4319 | 99.5681 | -239 | 200.3195
11 | 11 | 360 | 249 | 725 | -365 | 312.9881 | 47.0119 |  | 11 | 360 | 168 | 632 | -272 | 302.9299 | 57.0701 | -637 | 104.0819
12 | 12 | 360 | 84 | 528 | -168 | 382.2124 | -22.2124 |  | 12 | 225 | 0 | 396 | -171 | 369.7875 | -144.7875 | -339 | -166.9999
13 | 13 | 360 | 482 | 644 | -284 | 71.5909 | 288.4091 |  | 13 | 567 | 0 | 521 | 46 | 136.6735 | 430.3265 | -238 | 718.7357
14 | 14 | 567 | 0 | 95 | 472 | 36.0913 | 530.9087 |  | 14 | 567 | 0 | 240 | 327 | 389.3123 | 177.6877 | 799 | 708.5965
15 | 15 | 225 | 265 | 335 | -110 | 28.9913 | 196.0087 |  | 15 | 360 | 0 | 272 | 88 | 8.8749 | 351.1251 | -22 | 547.1338
16 | 16 | 225 | 0 | 140 | 85 | 83.4241 | 141.5759 |  | 16 | 225 | 0 | 350 | -125 | 212.9976 | 12.0024 | -40 | 153.5783
17 | 17 | 567 | 145 | 350 | 217 | 133.7152 | 433.2848 |  | 17 | 567 | 0 | 505 | 62 | 293.4634 | 273.5366 | 279 | 706.8215
18 | 18 | 225 | 483 | 1140 | -915 | 294.055 | -69.055 |  | 18 | 567 | 244 | 1075 | -508 | 493.4444 | 73.5556 | -1423 | 4.5005
19 | 20 | 567 | 373 | 799 | -232 | 169.2148 | 397.7852 |  | 20 | 567 | 0 | 1177 | -610 | 254.4138 | 312.5862 | -842 | 710.3714
20 | 21 | 225 | 230 | 527 | -302 | 153.8316 | 71.1684 |  | 21 | 225 | 212 | 522 | -297 | 190.5145 | 34.4855 | -599 | 105.6539
21 | 22 | 225 | 0 | 459 | -234 | 90.524 | 134.476 |  | 22 | 225 | 319 | 319 | -94 | 0 | 225 | -328 | 359.476
22 | 23 | 567 | 263 | 592 | -25 | 230.1557 | 336.8443 |  | 23 | 567 | 224 | 497 | 70 | 170.3981 | 396.6019 | 45 | 733.4462
23 | 24 | 360 | 60 | 60 | 300 | 22.4831 | 337.5169 |  | 24 | 360 | ----- | 80 | 280 | 46.7411 | 313.2589 | 580 | 650.7758
24 | 25 | 360 | 149 | 740 | -380 | 252.0472 | 107.9528 |  | 25 | 360 | 460 | 1047 | -687 | 341.9795 | 18.0205 | -1067 | 125.9734
25 | 26 | 360 | 117 | 595 | -235 | 291.0967 | 68.9033 |  | 26 | 360 | 254 | 541 | -181 | 218.9142 | 141.0858 | -416 | 209.9891
26 | 27 | 225 | 178 | 540 | -315 | 227.1974 | -2.1974 |  | 27 | 360 | 70 | 606 | -246 | 266.247 | 93.753 | -561 | 91.5556
27 | 28 | 360 | 231 | 352 | 8 | 15.3832 | 344.6168 |  | 28 | 360 | 111 | 363 | -3 | 353.221 | 6.779 | 5 | 351.3958
28 | 29 | 567 | 502 | 817 | -250 | 185.7812 | 381.2188 |  | 29 | 567 | 137 | 765 | -198 | 302.9299 | 264.0701 | -448 | 645.2888
29 | 30 | 504 | 441 | 1285 | -781 | 382.804 | 121.196 |  | 30 | нет | [5 empty] | -781 | 121.196
30 | 31 | 360 | 735 | 1119 | -759 | 279.8552 | 80.1448 |  | 31 | 567 | 139 | 877 | -310 | 305.8882 | 261.1118 | -1069 | 341.2566
31 | 32 | 360 | ----- | 567 | -207 | 175.1314 | 184.8686 |  | 32 | 360 | 137 | 571 | -211 | 250.2722 | 109.7278 | -418 | 294.5965
32 | 33 | 360 | 100 | 372 | -12 | 218.3225 | 141.6775 |  | 33 | 360 | ----- | 382 | -22 | 298.7883 | 61.2117 | -34 | 202.8892
33 | 34 | 567 | 596 | 1294 | -727 | 370.9708 | 196.0292 |  | 34 | 567 | 215 | 930 | -363 | 321.863 | 245.137 | -1090 | 441.1661
34 | 35 | 567 | 200 | 459 | 108 | 468.5947 | 98.4053 |  | 35 | 567 | 127 | 359 | 208 | 140.2234 | 426.7766 | 316 | 525.1819
| № | Трансформатор №1 | [6 empty] | № | Трансформатор №2 | [5 empty] | Р, кВт | Р,итого по
| ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. |  | ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | итого | замерам
35 | 36 | 360 | 377 | 668 | -308 | 114.1904 | 245.8096 |  | 36 | 360 | 150 | 668 | -308 | 294.055 | 65.945 | -616 | 311.7546
36 | 37 | 360 | 112 | 642 | -282 | 289.3217 | 70.6783 |  | 37 | 567 | 304 | 456 | 111 | 133.1235 | 433.8765 | -171 | 504.5548
37 | 38 | 567 | 487 | 1542 | -975 | 587.5184 | -20.5184 |  | 38 | 567 | 795 | 1353 | -786 | 586.9267 | -19.9267 | -1761 | -40.4451
38 | 39 | 567 | 88 | 497 | 70 | 185.1896 | 381.8104 |  | 39 | 360 | 379 | 498 | -138 | 61.5326 | 298.4674 | -68 | 680.2778
39 | 41 | 567 | 219 | 508 | 59 | 320.6797 | 246.3203 |  | 41 | 567 | 0 | 804 | -237 | 300.5633 | 266.4367 | -178 | 512.757
40 | 42 | 567 | 683 | 1201 | -634 | 336.6545 | 230.3455 |  | 42 | 567 | 383 | 1169 | -602 | 510.6026 | 56.3974 | -1236 | 286.7429
41 | 43 | 567 | 0 | 761 | -194 | 210.0393 | 356.9607 |  | 43 | 360 | 761 | 812 | -452 | 30.7663 | 329.2337 | -646 | 686.1944
42 | 44 | 360 | 0 | 1012 | -652 | 408.2454 | -48.2454 |  | 44 | 360 | 797 | 1037 | -677 | 209.4476 | 150.5524 | -1329 | 102.307
43 | 45 | 360 | 0 | 793 | -433 | 220.6892 | 139.3108 |  | 45 | 360 | 0 | 733 | -373 | 386.354 | -26.354 | -806 | 112.9568
44 | 46 | 360 | 160 | 641 | -281 | 185.7812 | 174.2188 |  | 46 | 360 | 100 | 672 | -312 | 314.7631 | 45.2369 | -593 | 219.4556
45 | 47 | 360 | 0 | 596 | -236 | 271.5719 | 88.4281 |  | 47 | 567 | 508 | 634 | -67 | 67.4492 | 499.5508 | -303 | 587.9788
46 | 48 | 360 | 0 | 599 | -239 | 300.5633 | 59.4367 |  | 48 | 360 | 407 | 619 | -259 | 295.2383 | 64.7617 | -498 | 124.1984
47 | 49 | 567 | 61 | 599 | -32 | 441.97 | 125.03 |  | 49 | 567 | 203 | 582 | -15 | 366.2375 | 200.7625 | -47 | 325.7924
48 | 50 | 360 | 0 | 177 | 183 | 423.6286 | -63.6286 |  | 50 | 360 | 0 | 107 | 253 | 133.7152 | 226.2848 | 436 | 162.6563
49 | 51 | 360 | 278 | 1482 | -1122 | 328.3713 | 31.6287 |  | 51 | 360 | 1205 | 1492 | -1132 | 174.5397 | 185.4603 | -2254 | 217.089
50 | 52 | 360 | 237 | 535 | -175 | 177.498 | 182.502 |  | 52 | 360 | 149 | 441 | -81 | 91.1156 | 268.8844 | -256 | 451.3864
51 | 53 | 360 | 0 | 549 | -189 | 434.2784 | -74.2784 |  | 53 | 360 | 150 | 703 | -343 | 381.029 | -21.029 | -532 | -95.3075
52 | 54 | 360 | 0 | 1313 | -953 | 647.8677 | -287.8677 |  | 54 | 360 | 740 | 1257 | -897 | 365.6459 | -5.6459 | -1850 | -293.5136
53 | 55 | 567 | 410 | 1288 | -721 | 427.1785 | 139.8215 |  | 55 | 567 | 244 | 1131 | -564 | 707.0337 | -140.0337 | -1285 | -0.21222
54 | 56 | 144 | 0 | 47 | 97 | 17.1581 | 126.8419 |  | 56 | ----- | [5 empty] | 97 | 126.8419
55 | 59 | 225 | 50 | 280 | -55 | 47.3328 | 177.6672 |  | 59 | 225 | 0 | 241 | -16 | 68.6326 | 156.3674 | -71 | 334.0346
56 | 60 | 567 | 127 | 1243 | -676 | 364.4626 | 202.5374 |  | 60 | 567 | 690 | 1093 | -526 | 34.9079 | 532.0921 | -1202 | 734.6295
57 | 61 | 225 | 0 | 309 | -84 | 105.9071 | 119.0929 |  | 61 | 225 | 301 | 313 | -88 | 0 | 225 | -172 | 344.0929
58 | 63 | 567 | 0 | 664 | -97 | 297.605 | 269.395 |  | 63 | 567 | 0 | 380 | 187 | 59.7577 | 507.2423 | 90 | 776.6374
| 64 | 144 | 0 | 60 | 84 | 46.1495 | 97.8505 |  | 64 | ----- | [5 empty] | 84 | 97.8505
| 65 | 144 | 0 | 20 | 124 | 0 | 144 |  | 65 | ----- | [5 empty] | 124 | 144
59 | 66 | 360 | 0 | 277 | 83 | 78.0991 | 281.9009 |  | 66 | 225 | 179 | 179 | 46 | 0 | 225 | 129 | 506.9009
| 67 | 567 | 0 | ? |  | 0 | 567 |  | 67 | ----- | [5 empty] | 0 | 567
| 68 | 360 | 0 | 409 | -49 | 131.3485 | 228.6515 |  | 68 | ------ | [5 empty] | -49 | 228.6515
| 69 | 567 | 0 | 340 | 227 | 160.9315 | 406.0685 |  | 69 | ------ | [5 empty] | 227 | 406.0685
60 | 70 | 360 | 0 | 510 | -150 | 255.5971 | 104.4029 |  | 70 | ----- | [5 empty] | -150 | 104.4029
61 | 71 | 360 | 176 | 521 | -161 | 603.4932 | -243.4932 |  | 71 | 567 | 158 | 524 | 43 | 26.6247 | 540.3753 | -118 | 296.8821
62 | 72 | 567 | 1085 | 1431 | -864 | 483.9779 | 83.0221 |  | 72 | 360 | 426 | 1407 | -1047 | 573.9102 | -213.9102 | -1911 | -130.8881
63 | 73 | 567 | 190 | 880 | -313 | 471.553 | 95.447 |  | 73 | 567 | 279 | 880 | -313 | 349.0794 | 217.9206 | -626 | 313.3676
64 | 74 | 567 | 54 | 724 | -157 | 476.2863 | 90.7137 |  | 74 | 567 | 614 | 885 | -318 | 337.8379 | 229.1621 | -475 | 319.8758
65 | 75 | 567 | 808 | 858 | -291 | 7.0999 | 559.9001 |  | 75 | 567 | 0 | 843 | -276 | 492.2611 | 74.7389 | -567 | 634.639
| № | Трансформатор №1 | [6 empty] | № | Трансформатор №2 | [5 empty] | Р, кВт | Р,итого по
| ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. |  | ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | итого | замерам
66 | 76 | 567 | 106 | 672 | -105 | 160.3399 | 406.6601 |  | 76 | 567 | 430 | 730 | -163 | 66.2659 | 500.7341 | -268 | 907.3942
67 | 77 | 567 | 423 | 587 | -20 | 77.5075 | 489.4925 |  | 77 | 567 | 164 | 545 | 22 | 288.7301 | 278.2699 | 2 | 767.7625
68 | 78 | 567 | 283 | 649 | -82 | 211.8143 | 355.1857 |  | 78 | 567 | 367 | 649 | -82 | 189.9229 | 377.0771 | -164 | 732.2629
69 | 79 | 567 | 0 | 905 | -338 | 482.7946 | 84.2054 |  | 79 | 567 | 430 | 526 | 41 | 2.3666 | 564.6334 | -297 | 648.8388
70 | 80 | 225 | 66 | 215 | 10 | 78.0991 | 146.9009 |  | 80 | 225 | 0 | 132 | 93 | 270.3886 | -45.3886 | 103 | 101.5123
71 | 81 | 360 | 155 | 370 | -10 | 72.7742 | 287.2258 |  | 81 | 360 | 166 | 321 | 39 | 34.3163 | 325.6837 | 29 | 612.9095
72 | 82 | 567 | 160 | 735 | -168 | 333.1046 | 233.8954 |  | 82 | 567 | 340 | 735 | -168 | 263.2887 | 303.7113 | -336 | 537.6067
73 | 83 | 567 | 264 | 677 | -110 | 253.2305 | 313.7695 |  | 83 | 567 | 359 | 809 | -242 | 297.605 | 269.395 | -352 | 583.1645
74 | 90 | 567 | 214 | 1396 | -829 | 837.1989 | -270.1989 |  | 90 | 567 | 666 | 1451 | -884 | 535.4523 | 31.5477 | -1713 | -238.6512
75 | 91 | 567 | 67 | 1097 | -530 | 320.6797 | 246.3203 |  | 91 | 567 | 727 | 829 | -262 | 372.7458 | 194.2542 | -792 | 440.5745
76 | 92 | 567 | 700 | 1080 | -513 | 320.6797 | 246.3203 |  | 92 | 567 | 380 | 1080 | -513 | 391.0873 | 175.9127 | -1026 | 422.233
77 | 93 | 567 | 351 | 1258 | -691 | 226.0141 | 340.9859 |  | 93 | 567 | 710 | 1138 | -571 | 710.5837 | -143.5837 | -1262 | 197.4022
78 | 94 | 567 | 88 | 1140 | -573 | 663.2509 | -96.2509 |  | 94 | 567 | 905 | 1266 | -699 | 169.8064 | 397.1936 | -1272 | 300.9427
79 | 95 | 225 | 50 | 253 | -28 | 147.915 | 77.085 |  | 95 | 360 | 203 | 253 | 107 | 189.3312 | 170.6688 | 79 | 247.7538
80 | 96 | 360 | 243 | 528 | -168 | 330.7379 | 29.2621 |  | 96 | 360 | 156 | 548 | -188 | 262.697 | 97.303 | -356 | 126.565
81 | 97 | 567 | 371 | 880 | -313 | 439.6034 | 127.3966 |  | 97 | 567 | 509 | 880 | -313 | 349.0794 | 217.9206 | -626 | 345.3172
82 | 98 | 360 | 531 | 1038 | -678 | 233.7057 | 126.2943 |  | 98 | 360 | 508 | 1188 | -828 | 415.937 | -55.937 | -1506 | 70.3573
83 | 99 | 360 | 105 | 714 | -354 | 505.2776 | -145.2776 |  | 99 | 567 | 394 | 499 | 68 | 131.9402 | 435.0598 | -286 | 289.7822
84 | 100 | 567 | 655 | 1120 | -553 | 191.6978 | 375.3022 |  | 100 | 567 | 296 | 1120 | -553 | 566.2186 | 0.78138 | -1106 | 376.0835
85 | 102 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |  | 102 | ------ | [5 empty] | -8 | 0
86 | 103 | 360 | 300 | 300 | 60 | 0 | 360 |  | 103 | 360 | 0 | 300 | 60 | 241.3973 | 118.6027 | 120 | 478.6027
87 | 104 | 567 | 705 | 705 | -138 | 142.5901 | 424.4099 |  | 104 | 567 | 0 | 705 | -138 | 136.6735 | 430.3265 | -276 | 854.7365
88 | 107 | 567 | 0 | 257 | 310 | 259.1471 | 307.8529 |  | 107 | 567 | 257 | 257 | 310 | 0 | 567 | 620 | 874.8529
89 | 108 | 567 | 309 | 518 | 49 | 136.0818 | 430.9182 |  | 108 | 567 | 108 | 518 | 49 | 294.6467 | 272.3533 | 98 | 703.2715
90 | 109 | 567 | 248 | 705 | -138 | 290.5051 | 276.4949 |  | 109 | 360 | 295 | 709 | -349 | 242.5806 | 117.4194 | -487 | 393.9143
91 | 110 | 360 | 241 | 413 | -53 | 218.6184 | 141.3816 |  | 110 | 360 | 0 | 439 | -79 | 349.0794 | 10.9206 | -132 | 152.3022
92 | ЦРП-1 | 567 | 0 | 128 | 439 | 84.6074 | 482.3926 |  | ЦРП-1 | 567 | 0 | 300 | 267 | 0 | 567 | 706 | 1049.3926
93 | 135 | 144 | 0 | 30 | 114 |  |  |  | 135 |  |  |  | 0
94 | 136 | 360 | 0 | 210 | 150 |  |  |  | 136 |  |  |  | 0
95 | 137 | 567 | 0 | 60 | 507 |  |  |  | 137 | 567 | 60 | 0 | 567
96 | 138 | 360 | 0 | 210 | 150 |  |  |  | 138 | 360 | 210 | 0 | 360
97
98 |  | 41796 | [7 empty] | 38979
99
100 |  |  |  |  | 100968.75
101
102
103

## Данные по ТП (hidden)
№ТП | №дисп | Тип тр-ра | Мощность | Год вып | № зав. | № бух. Учёта | Тип Тр-ра.
ТП-1 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 9187 | 511 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1982 | 12902 | 956 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-2 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 52249 | 1025 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 70095 | 514 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-3 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 707184 | 537 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 1110 | 538 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-4 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1990 | 8069 | 1042 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 9038 | 853 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-5 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 0 | 8058 | 856 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 23157 | 536 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-6 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 4225 | 540 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 760169 | 905 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-7 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 25244 | 1971 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 7980 | 513 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-9 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 774798 | 539 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 1109 | 549 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-10 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1977 | 666782 | 554 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 13362 | 550 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-11 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 18448 | 557 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1994 | 59652 | 556 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-12 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 40714 | 547 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | НЕТ | Б/Н-1 | 902 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-13 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 12011 | 2146 | TPAHCФОРМАТОР ТМ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 58350 | 545 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-14 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 36672 | 583 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 24216 | 690 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-15 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 774569 | 571 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 64467 | 1169 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-16 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 13438 | 661 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1993 | 10322 | 662 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-17 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 18792 | 582 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65873 | 1194 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-18 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 1075 | 901 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 21180 | 1452 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-20 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 64400 | 893 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 19812 | 1845 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-21 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 979264 | 624 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1977 | 11103 | 728 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-22 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 181834 | 828 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 1778 | 829 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-23 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65766 | 543 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63618 | 1090 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-24 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1992 | 52818 | 551 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1992 | 52859 | 810 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-25 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 11985 | 912 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМГ-400/10 | 400 | 2010 | 23313 | 2312 | TPAHCФOPMATOP ТМГ-400-10/04
ТП-26 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 8664 | 868 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 78670 | 869 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-27 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 5075 | 1898 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 4439 | 719 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-28 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 16235 | 720 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 72158 | 721 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-29 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65896 | 517 | TPAHCФOPMATOP TCBП-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65926 | 909 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-30 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 31913 | 1075 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-31 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 4290 | 580 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51602 | 579 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-32 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 23272 | 552 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 71460 | 548 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-33 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1988 | 36799 | 555 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 11846 | 581 | TPAHCФOPMATOP ТМ-400-10/04
ТП-34 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 73796 | 712 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 73950 | 713 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-35 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 4007 | 542 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 486619 | 722 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-36 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 10654 | 515 | TPAHCФOPMATOP TM
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 4341 | 601 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-37 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 9195 | 602 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 40906 | 600 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-38 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | --- | 13085 | 830 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1979 | 1203 | 510 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-39 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65883 | 1482 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 822 | 562 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-41 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 29831 | 545 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 8667 | 631 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-42 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 819863 | 726 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 19745 | 727 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-43 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63789 | 1527 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 12289 | 566 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-44 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 11986 | 563 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 57986 | 564 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-45 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 2010 | 23546 | 2057 | TPAHCФOPMATOP ТМГ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 18296 | 568 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-46 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1983 | 16256 | 614 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 12823 | 615 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-47 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 40613 | 569 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 19805 | 749 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-48 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 33537 | 603 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 29046 | 604 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-49 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 24642 | 801 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 37481 | 1612 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-50 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 40697 | 714 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 13900 | 715 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-51 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 9770 | 670 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 10968 | 671 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-52 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 18128 | 854 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | РСКЗ | 716 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-53 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 18449 | 679 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 7452 | 680 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-54 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 56617 | 688 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 24509 | 689 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-55 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65906 | 752 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 51515 | 1701 | TPAHCФOPMATOP TM 630-10/04
ТП-56 | Т-1 | ТМГ-160/10 | 160 | 1990 | 1271771 | 729 | TPAHCФOPMATOP TM-160-10/04
ТП-57 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 75260 | 1155 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 26518 | 768 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-59 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 760216 | 553 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 1462 | 903 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-60 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 24647 | 915 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 24606 | 544 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-61 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 1744 | 945 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 1447 | 2162 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
ТП-62 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 781911 | 512 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 1078 | 2251 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-63 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1978 | 28060 | 898 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1994 | 70173 | 2175 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-66 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 40702 | 541 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 1689 | 2188 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
ТП-70 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 23340 | 723 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-71 | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 11985 | 912 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1995 | 71247 | 932 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-72 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51427 | 852 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 56617 | 688 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-73 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 40892 | 802 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 27241 | 1955 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-74 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 40904 | 803 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1978 | 7652 | 1466 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-75 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1993 | 68344 | 908 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 56611 | 2226 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-76 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 38854 | 584 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 56664 | 1239 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-77 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 38811 | 625 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 6796 | 1254 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-78 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65892 | 626 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 58582 | 1270 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-79 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 56203 | 652 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 18711 | 653 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-80 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 756766 | 699 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 1505 | 700 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-81 | Т-1 | ТМГ-400/10 | 400 | 1991 | 1321303 | 746 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМГ-400/10 | 400 | 1991 | 1319161 | 535 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-82 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 33948 | 546 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 33842 | 1326 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-83 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 39957 | 809 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 58380 | 831 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-90 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51464 | 754 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 19800 | 1730 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-91 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 14727 | 770 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 50899 | 1746 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-92 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 56540 | 906 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63785 | 1811 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-93 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51498 | 851 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 37526 | 750 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-94 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | НЕТ | Б/Н-3 | 751 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51385 | 1793 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-95 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1990 | 8070 | 623 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 0 | 4353 | 907 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-96 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 2705 | 724 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 2682 | 725 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-97 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 50728 | 804 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 51072 | 2020 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-98 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1990 | 47866 | 739 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1990 | 47853 | 740 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-99 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 33144 | 799 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 45798 | 894 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-100 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1997 | 63631 | 899 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63547 | 2063 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-101 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1995 | 71815 | 534 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 17096 | 2259 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-102 | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-103 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 57695 | 717 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 57987 | 718 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-104 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 2004 | 1712 | 855 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 2004 | 1715 | 867 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-107 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63115 | 533 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 62945 | 1105 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-108 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 46927 | 897 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 46914 | 2104 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-109 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 49438 | 914 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1991 | 51299 | 747 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-110 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 37067 | 847 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 36152 | 848 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ЦРП-1 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1969 | 4241 | 753 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 0 | 29586 | 904 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
Хитачи | Т-1 | 6300-35/6 | 6300 | 1976 | Б/Н-4 | 516 | TPAHCФOP.CT. Хитачи
КТПН-1 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 10447 | 2266 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-3 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1981 | 2146 | 900 | TPAHCФ.ПKTП-400 6-04
КТПН-6 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1976 | 1278 | 2267 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-9 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | Б/Н-5 | 2268 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-10 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 1979 | 597 | 530 | TPAHCФOPM.ПOДCTAHЦИЯ
КТПН-12 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | НЕТ | Б/Н-6 | 2269 | ПОДСТАНЦИЯ КТП-400/10
КТПН-13 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1975 | 1282 | 2270 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-14 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | Б/Н-7 | 2271 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-19 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 192 | 2272 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-22 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 199 | 2273 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-24 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1976 | 872 | 2274 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-28 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1976 | 1375 | 2275 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-29 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1976 | 1136 | 2276 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-37 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 498 | 2277 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-52 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 1970 | 202 | 805 | TPAH.ПOДCTAHЦИЯ
КТПН-55 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | НЕТ | Б/Н-8 | 2278 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-61 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 186 | 710 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-64 | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1981 | 34 | 2279 | КТПН МАЧТОВАЯ
КТПН-65 | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1979 | 24430 | 2280 | КТПН МАЧТОВАЯ
КТПН-67 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 8112 | 880 | TPAH.ПOДCT. ПKTП630
КТПН-68 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 830 | 711 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-69 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 323 | 911 | ПOДCTAHЦ. KTПH-630
КТПН-131 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | НЕТ | 505 | 808 | ПOДCTAHЦИЯ KTП-400
КТПН-132 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | НЕТ | Б/Н-9 | 910 | ПOДCTAHЦ. KTПH-630
КТПН-133 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | НЕТ | Б/Н-10 | 931 | ПОДСТАНЦИЯ КТП-400/10
КТПН -134 "НРЭС" | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 72070 | 916 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
КТПН -135 "автомойка" | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1989 | 893Б1939 | нет | TPAHCФOPMATOP TM-160-10/04
ПР(рядом с ТП-11) |  | 0 | 0 | 0 | Б/Н-11 | 880 | ПУHKT PACП.ПP11-3063
КТПН-Школа футбола | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 2015 | 315358 | 0 | 0
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 2015 | 315359 | 0 | 0
КТПН-136-КОС | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 0 | 80902 | 0 | 0
КТПН-МИЗ новая | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 2015 | 708334 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Резерв |  | ТМ-630/6 | 630 | 1978 | 10292 | 830 | TPAHCФOPMATOP
|  | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 28272 | 1208 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Бух. учет (hidden)
Столбец3 | №ТП | №дисп | Тип тр-ра | Мощность | Год вып | № бух. Учёта | Тип Тр-ра2
9187 | ТП-1 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 511 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
12902 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1982 | 956 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
52249 | ТП-2 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 1025 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
70095 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 514 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
707184 | ТП-3 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 537 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1110 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 538 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
8069 | ТП-4 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1990 | 1042 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
9038 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 853 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
8058 | ТП-5 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 |  | 856 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
23157 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 536 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
4225 | ТП-6 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 540 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
760169 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 905 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1203 | ТП-7 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1979 | 510 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
7980 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 513 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
774798 | ТП-9 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 539 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1109 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 549 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
13362 | ТП-10 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 550 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1075 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 901 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
18448 | ТП-11 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 557 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
59652 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1994 | 556 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
40714 | ТП-12 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 547 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
Б/Н-1 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | НЕТ | 902 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
12011 | ТП-13 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 2146 | TPAHCФОРМАТОР ТМ-400-10/04
58350 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 545 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
36672 | ТП-14 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 583 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
24216 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 690 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
774569 | ТП-15 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 571 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
64467 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 1169 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
13438 | ТП-16 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 661 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
10322 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1993 | 662 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
18792 | ТП-17 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 582 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
65873 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 1194 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
75260 | ТП-18 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 1155 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
28272 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 1208 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
64400 | ТП-20 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 893 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
19812 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 1845 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
979264 | ТП-21 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 624 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
11103 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1977 | 728 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
181834 | ТП-22 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 828 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1778 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 829 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
65766 | ТП-23 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 543 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63618 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 1090 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
52818 | ТП-24 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1992 | 551 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
52859 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1992 | 810 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
11985 | ТП-25 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 912 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
23313 |  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 400 | 2010 | 2312 | TPAHCФOPMATOP ТМГ-400-10/04
8664 | ТП-26 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 868 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
78670 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 869 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
18449 | ТП-53 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 679 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
7452 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 680 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
56617 | ТП-54 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 688 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
24509 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 689 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
65906 | ТП-55 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 752 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51515 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 1701 | TPAHCФOPMATOP TM 630-10/04
1271771 | ТП-56 | Т-1 | ТМГ-160/10 | 160 | 1990 | 729 | TPAHCФOPMATOP TM-160-10/04
26518 | ТП-57 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 768 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
Б/Н-2 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | НЕТ | 769 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
760216 | ТП-59 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 553 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
666782 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1977 | 554 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
24647 | ТП-60 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 915 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
24606 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 544 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
1744 | ТП-61 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 945 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
1447 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 2162 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
781911 | ТП-62 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 512 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1078 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 2251 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
28060 | ТП-63 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1978 | 898 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
70173 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1994 | 2175 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40702 | ТП-66 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 541 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
1689 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 2188 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
23340 | ТП-70 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 723 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
11985 | ТП-71 | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 933 | TPAHCФOPMATOP ТМ-400-10/04
71247 |  | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1995 | 932 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
51427 | ТП-72 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 852 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56617 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 1940 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40892 | ТП-73 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 802 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
27241 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 1955 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40904 | ТП-74 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 803 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
25244 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 1971 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
68344 | ТП-75 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1993 | 908 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56611 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 2226 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
38854 | ТП-76 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 584 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56664 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 1239 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
38811 | ТП-77 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 625 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
6796 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 1254 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
65892 | ТП-78 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 626 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
58582 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 1270 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56203 | ТП-79 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 652 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
18711 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 653 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
756766 | ТП-80 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 699 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1505 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 700 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1321303 | ТП-81 | Т-1 | ТМГ-400/10 | 400 | 1991 | 746 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
1319161 |  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 400 | 1991 | 535 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
5075 | ТП-27 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 1898 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-250-10/04
4439 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 719 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
16235 | ТП-28 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 720 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
72158 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 721 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
65896 | ТП-29 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 517 | TPAHCФOPMATOP TCBП-630-10/04
65926 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 909 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
31913 | ТП-30 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 1075 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
4290 | ТП-31 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 580 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
51602 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 579 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
23272 | ТП-32 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 552 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
71460 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 548 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
36799 | ТП-33 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1988 | 555 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
11846 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 581 | TPAHCФOPMATOP ТМ-400-10/04
73796 | ТП-34 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 712 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
73950 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 713 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
4007 | ТП-35 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 542 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
486619 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 722 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
4341 | ТП-36 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 601 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
9195 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 602 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
8948 | ТП-37 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 581 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
21180 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 1452 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40906 | ТП-38 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 600 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
7652 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1978 | 1466 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
65883 | ТП-39 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 1482 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
822 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 562 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
29831 | ТП-41 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 545 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
8667 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 631 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
819863 | ТП-42 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 726 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
19745 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 727 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63789 | ТП-43 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 1527 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
12289 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 566 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
11986 | ТП-44 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 563 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
57986 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 564 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
23546 | ТП-45 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 2010 | 2057 | TPAHCФOPMATOP ТМГ-400-10/04
18296 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 568 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
16256 | ТП-46 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1983 | 614 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
12823 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 615 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
40613 | ТП-47 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 569 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
19805 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 749 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
33537 | ТП-48 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 603 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
29046 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 604 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
24642 | ТП-49 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 801 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
37481 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 1612 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40697 | ТП-50 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 714 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
13900 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 715 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
9770 | ТП-51 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 670 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
10968 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 671 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
18128 | ТП-52 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 854 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
РСКЗ |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 716 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
33948 | ТП-82 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 546 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
33842 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 1326 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
39957 | ТП-83 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 809 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
58380 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 831 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51464 | ТП-90 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 754 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
19800 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 1730 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
14727 | ТП-91 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 770 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
50899 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 1746 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56540 | ТП-92 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 906 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63785 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 1811 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51498 | ТП-93 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 851 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
37526 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 750 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
Б/Н-3 | ТП-94 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | НЕТ | 751 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51385 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 1793 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
8070 | ТП-95 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1990 | 623 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
4353 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 |  | 907 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
2705 | ТП-96 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 724 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
2682 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 725 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
50728 | ТП-97 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 804 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51072 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 2020 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
47866 | ТП-98 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1990 | 739 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
47853 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1990 | 740 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
33144 | ТП-99 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 799 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
45798 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 894 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63631 | ТП-100 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1997 | 899 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63547 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 2063 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
71815 | ТП-101 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1995 | 534 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
17096 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 2259 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
1462 | ТП-102 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 903 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
57695 | ТП-103 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 717 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
57987 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 718 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
1712 | ТП-104 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 2004 | 855 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
1715 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 2004 | 867 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
63115 | ТП-107 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 533 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
62945 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 1105 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
46927 | ТП-108 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 897 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
46914 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 2104 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
49438 | ТП-109 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 914 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51299 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1991 | 747 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
37067 | ТП-110 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 847 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
36152 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 848 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
4241 | ЦРП-1 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1969 | 753 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
29586 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 |  | 904 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
Б/Н-4 | Хитачи | Т-1 | 6300-35/6 | 6300 | 1976 | 516 | TPAHCФOP.CT. Хитачи
10447 | КТПН-1 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 2266 | ПOДCTAH KTП-160/6
2146 | КТПН-3 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1981 | 900 | TPAHCФ.ПKTП-400 6-04
1278 | КТПН-6 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1976 | 2267 | ПOДCTAH KTП-160/6
Б/Н-5 | КТПН-9 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 2268 | ПOДCTAH KTП-160/6
597 | КТПН-10 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 1979 | 530 | TPAHCФOPM.ПOДCTAHЦИЯ
Б/Н-6 | КТПН-12 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | НЕТ | 2269 | ПОДСТАНЦИЯ КТП-400/10
1282 | КТПН-13 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1975 | 2270 | ПOДCTAH KTП-160/6
Б/Н-7 | КТПН-14 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 2271 | ПOДCTAH KTП-160/6
192 | КТПН-19 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 2272 | ПOДCTAH KTП-160/6
199 | КТПН-22 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 2273 | ПOДCTAH KTП-160/6
872 | КТПН-24 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1976 | 2274 | ПOДCTAH KTП-160/6
1375 | КТПН-28 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1976 | 2275 | ПOДCTAH KTП-160/6
1136 | КТПН-29 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1976 | 2276 | ПOДCTAH KTП-160/6
498 | КТПН-37 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 2277 | ПOДCTAH KTП-160/6
202 | КТПН-52 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 1970 | 805 | TPAH.ПOДCTAHЦИЯ
Б/Н-8 | КТПН-55 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | НЕТ | 2278 | ПOДCTAH KTП-160/6
186 | КТПН-61 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 710 | ПOДCTAH KTП-160/6
34 | КТПН-64 | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1981 | 2279 | КТПН МАЧТОВАЯ
24430 | КТПН-65 | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1979 | 2280 | КТПН МАЧТОВАЯ
8112 | КТПН-67 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 880 | TPAH.ПOДCT. ПKTП630
830 | КТПН-68 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 711 | ПOДCTAH KTП-160/6
323 | КТПН-69 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 911 | ПOДCTAHЦ. KTПH-630
505 | КТПН-131 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | НЕТ | 808 | ПOДCTAHЦИЯ KTП-400
Б/Н-9 | КТПН-132 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | НЕТ | 910 | ПOДCTAHЦ. KTПH-630
Б/Н-10 | КТПН-133 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | НЕТ | 931 | ПОДСТАНЦИЯ КТП-400/10
72070 | КТПН -134 "НРЭС" | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 916 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
893Б1939 | КТПН -135 "автомойка" | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1989 | нет | TPAHCФOPMATOP TM-160-10/04
Б/Н-11 | ПР(рядом с ТП-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | ПУHKT PACП.ПP11-3063
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10654 |  |  | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 515 | TPAHCФOPMATOP TM
13085 |  |  | ТМ-630/10 | 630 | --- | 830 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10
28272 |  |  | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 1208 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10
10292 |  |  | ТМ-630/6 | 630 | 1978 | 830 | TPAHCФOPMATOP
1 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
315358 | КТПН-Школа футбола | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 2015
315359 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 2015
80902 | КТПН-КОС | Т-1 | ТМ-400/6 | 400
708334 | КТПН-МИЗ новая | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 2015

## ТП-1-11 (hidden)
Дата выполнения |  |  | № |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | № |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. | ТП |  | Объект
Выполняющего
замеры
1.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 9187
Чайкин С.В., Кислицин Н.А. | ТП-1 | 1 | 1.Комсомольская 4/1, 4/2. | 52.5 | 10 | 22 | 7 | 15
|  | 2 | 2. ул. Геологов 3/1 | 26.25 | 19 | 12 | 9 | 10
|  | 3 | 3. ул. Геологов 9,11,13( врем-ка) | 87.5 | 52 | 13 | 31 | 29
|  | 4 | 4.Мед.вытрезвитель, спец.приёмник | 25 | 18 | 0 | 0 | 13
|  | 15 | 15.ТУСКУЛ | 70 | 4 | 16 | 23 | 18
|  | 16 | 16.Геологов 7, | 26.25 | 40 |  |  | 25
|  | 17А | 17А. Киоск "Эдельфейс" | 5 |  |  | 2 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 143 | 63 | 72 | 110
|  |  | Мощность |  | 84.6074 | 37.2746 | 42.5995
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 54.8272
|  |  | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 12902
|  | 7А | 7А. Комсомольская 2/1, Геологов5/1 | 26,25+26,25 | 13 | 13 | 20 | 6
|  | 8 | 8. НСРЦН ТУСКУЛ Комсомольская 8/3 | (70) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 9. Автомойка «Блеск» | 19,65 | 0 | 20 | 23 | 0
|  | 10 | 10. РРУ | 93,5 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | 11 | 11. Комсомольская 6 | 52,5 | 6 | 11 | 15 | 8
|  | 12 | 12. Комсомольская 8/1, 8/2, 10. | 78,75 | 38 | 11 | 18 | 20
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 57 | 55 | 78 | 34
|  |  | Мощность |  | 33.7246 | 32.5413 | 46.1495
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 112.4154
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 200 | 118 | 150 | 144
1.11.14г |  |  | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 52249
Чайкин С.В., Кислицин Н.А. |  | 1 | 1. Резерв
| ТП-2 | 2 | 2. Резерв
|  | 3 | 3. колбасный цех ИП Габбасова | 242,7 | 29 | 26 | 28 | 5
|  | 4 | 4. Комсомольская 15/2,15/3. | 52,5 | 29 | 34 | 8 | 16
|  | 14 | 14.Комсомольская 13 | 26,25 | 3 | 3 | 5 | 0
|  | 15 | 15. ЦТП-6 1-й ввод | 137,8 | 105 | 105 | 91 | 6
|  | 16 | 16. Баня «Эрчим» | 280 | 190 | 205 | 177 | 15
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 356 | 373 | 309 | 42
|  |  | Мощность |  | 210.631 | 220.6892 | 182.8229
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 614.1431
|  |  | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 70095
|  | 5 | 5. Колбасный цех. ИП Габбасова |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Комсомольская 15 |  | 2 | 7 | 36 | 34
|  | 7 | 7. колбасный цех ИП Габбасова |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. ГЭК Ручеёк |  | 24 | 9 | 29 | 20
|  | 9 | 9. Гаражи ИП Петров А.М. |  |  | 0 |  | 0
|  | 10 | 10. Комсомольская 13/1. |  | 23 | 12 | 15 | 5
|  | 11 | 11 Ц Т6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Баня «Эрчим» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 49 | 28 | 80 | 59
|  |  | Мощность |  | 28.9913 | 16.5665 | 47.3328
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 92.8906
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 405 | 401 | 389 | 101
1.11.14г |  |  | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 707184
Чайкин С.В., Кислицин Н.А. | ТП-3 | 1 | 1. ИП Габбасова |  | 90 | 67 | 76 | 17
|  | 2 | 2. Комсомольская 14/1, 16/1 |  | 10 | 47 | 7 | 30
|  | 4 | 4. Комсомольская 12, 12/1 |  | 19 | 47 | 14 | 21
|  | 13 | 13. Ю.Якутская 5/1 откл.
|  | 14 | 14. Резерв откл.
|  | 15 | 15. н.о. |  | 35 | 28 | 35 | 8
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 154 | 189 | 132 | 76
|  |  | Мощность |  | 91.1156 | 111.8237 | 78.0991
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 281.0385
|  |  | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 1110
|  | 6 | 6. Комсомольская 14 |  | 8 | 7 | 5 | 5
|  | 7 | 7. Резерв
|  | 8 | 8.ИП Габбасова |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Ю.Якутская 1, 1/1, 3 |  | 80 | 72 | 12 | 60
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 88 | 79 | 17 | 65
|  |  | Мощность |  | 52.0661 | 46.7411 | 10.0582
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 108.8654
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 242 | 268 | 149 | 141
1.11.14г |  |  | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 8069
Чайкин С.В., Кислицин Н.А. | ТП-4 | 1 | 1. Резерв
|  | 2 | 2. Цех «Радуга» Ю/Я-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Комсомольская 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Гараж |  | 18 | 2 | 8 | 8
|  | 16А | 16А. Комсомольская 19,19/1,17,17/1,17/2. |  | 32 | 60 | 69 | 25
|  | 19 | 19. РУБОП
|  | 20А | 20А. Комсомольская 20/1 |  | 29 | 39 | 6 | 28
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 79 | 101 | 83 | 61
|  |  | Мощность |  | 46.7411 | 59.7577 | 49.1078
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 155.6066
|  |  | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 9038
|  | 6 | 6. Комсомольская 20 |  | 24 | 17 | 48 | 17
|  | 7 | 7. РУБОП |  | 22 | 8 | 14 | 2
|  | 8А | 8А.Комсомольская 21,21/1,23 (врем-ка) |  | 31 | 41 |  | 39
|  | 11 | 11.Ю.Я. 9, 9/1 |  | 24 | 30 | 9 | 21
|  | 12 | 12. Цех «Радуга" |  | 37 | 46 | 18 | 22
|  | 13 | 13. Ю.Я. 11, 13, 13/1 |  | 61 | 63 | 75 | 26
|  | 14 | 14. Комсомольская 24/2, 26/1 |  | 43 | 48 | 42 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 242 | 253 | 206 | 132
|  |  | Мощность |  | 143.1817 | 149.69 | 121.882
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 414.7537
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 321 | 354 | 289 | 193
2014-11-02 |  |  | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 8058
Симонов Д.В. | ТП-5 | 1 | 1. Наркология |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. НРЭС |  | 2 | 9 | 6 | 4
|  | 2 | 2. Резерв
|  | 3 | 3. Резерв
|  | 13 | 13. Комсомольская 27, 27/1, 23/2, 25/1, 23/1, 23/4 |  | 21 | 40 | 22 | 10
14
|  | 15 | 15.
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 23 | 49 | 28 | 14
|  |  | Мощность |  | 13.6082 | 28.9913 | 16.5665
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 59.166
|  |  | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 23157
|  | 5 | 5. Резерв
|  | 6 | 6. Резерв
|  | 7 | 7. Ю.Я. 21, 21/1 |  | 3 | 35 | 17 | 25
|  | 8 | 8. НРЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 9. резерв
|  | 10 | 10. Комсомольская 33, 33/2,35, ВОХР, гаражи ХК |  | 10 | 46 | 23 | 22
|  | 11 | 11. Ю.Я. 15, 15/1 |  | 42 | 23 | 27 | 12
|  | 12 | 12. Наркология |  | 4 | 10 | 3 | 6
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 59 | 114 | 70 | 65
|  |  | Мощность |  | 34.9079 | 67.4492 | 41.4162
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 143.7734
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 82 | 163 | 98 | 79
2014-11-02 |  |  | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 4225
Симонов Д.В. | ТП-6 | 1 | 1. Резерв
|  | 2 | 2 . Таможня |  | 4 | 6 | 12 | 8
|  | 3 | 3. Резерв
|  | 4 | 4. Театр кукол |  | 16 | 25 | 11 | 8
|  | 10 | 10.резерв
|  | 11 | 11.Школа №3 |  | 3 | 10 | 12 | 9
|  | 12 | 12.Резерв
|  | 13 | 13. «Тимптон» |  | 8 | 5 | 46 | 12
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 31 | 46 | 81 | 37
|  |  | Мощность |  | 18.3415 | 27.2164 | 47.9245
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 93.4823
|  |  | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 760169
|  | 5 | 5. «Тимптон» |  | 3 | 4 | 22 | 34
|  | 6 | 6. Таможня |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Резерв
|  | 8 | 8 Театр кукол. |  | 5 | 2 | 4 | 3
|  | 9 | 9. Школа №3 |  | 2 | 0 | 2 | 2
|  | 14 | 14.Резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 10 | 6 | 28 | 39
|  |  | Мощность |  | 5.9166 | 3.55 | 16.5665
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 26.033
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 41 | 52 | 109 | 76
02.11.14г. |  |  | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 25244
Симонов Д.В. | ТП-7 | 1 | 1. Ю.Якутская 18/1.,18 |  | 10 | 11 | 15 | 3
|  | 2 | 2. Ю.Якутская 16,16/2.,16/1 |  | 17 | 25 | 50 | 22
|  | 3 | 3. Ю.Якутская18/2. |  | 10 | 25 | 10 | 13
|  | 4 | 4. ЦТП-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13.Резерв.
|  | 14 | 14.Юж. Якутская 22 |  | 20 | 9 | 10 | 10
|  | 15 | 15. Н.О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. ГИБДД |  | 6 | 2 | 10 | 4
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 63 | 72 | 95 | 52
|  |  | Мощность |  | 37.2746 | 42.5995 | 56.2077
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 136.0818
|  |  | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 7980
|  | 5 | 5. Харбин |  | откл
|  | 6 | 6. Харбин |  | 1 | 7 | 20 | 13
|  | 7 | 7. ИП Ращупкин |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Адреналин |  | 3 | 10 | 10 | 4
|  | 10 | 10. Ю.Якутская 16/3 |  | 13 | 5 | 6 | 6
|  | 9 | 9. Ермак |  | 3 | 0 | 7 | 3
|  | 12 | 12. Ю.Якутская 18/3, 18/4, 16/5 |  | 23 | 45 | 19 | 21
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 43 | 67 | 62 | 47
|  |  | Мощность |  | 25.4414 | 39.6412 | 36.6829
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 101.7655
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 106 | 139 | 157 | 99
02.11.14г. |  |  | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 774798
Симонов Д.В. | ТП-9 | 3 | 3. Резерв
|  | 4 | 4. Пионерная 3 |  | 2 | 14 | 7 | 6
|  | 5 | 5. Туб. Диспансер |  | 4 | 3 | 7 | 13
|  | 6 | 6. Геологов 35, 37. |  | 48 | 14 | 40 | 13
|  | 7 | 7. Геологов 27, 29. |  | 14 | 0 | 47 | 25
|  | 8 | 8.
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 68 | 31 | 101 | 57
|  |  | Мощность |  | 40.2329 | 18.3415 | 59.7577
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 118.332
|  |  | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 1109
|  | 10 | 10.
|  | 12 | 12. Геологов 25. |  | 3 | 5 | 4 | 4
|  | 13 | 13. Геологов 31 |  | 12 | 32 | 22 | 20
|  | 14 | 14. Пионерная 7, 9. |  | 26 | 5 | 20 | 13
|  | 15 | 15. Туб. Диспансер |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Пионерная 11, 13. |  | 13 | 36 | 25 | 20
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 54 | 78 | 71 | 57
|  |  | Мощность |  | 31.9496 | 46.1495 | 42.0079
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 120.107
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 122 | 109 | 172 | 114
3.11.14г |  |  | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 666782
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ТП-10 | 2 | 2. Ю.Якутская 2, 2/1 |  | 23 | 31 | 26 | 6
|  | 4 | 4. н.о. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Геологов 15, 17 |  | 39 | 13 | 21 | 9
|  | 6 | 6. ООО ЭМТЭН Аптека |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Ю. Якутская 4, 4/1, 4/2 |  | 28 | 15 | 14 | 15
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 90 | 59 | 61 | 30
|  |  | Мощность |  | 53.2494 | 34.9079 | 36.0913
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 124.2486
|  |  | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 13362
|  | 9 | 9. Освещение ТП |  |  |  | 0 | 0
|  | 10 | 10. ЧП Пую В.Г. |  |  |  | 4 | 0
|  | 12 | 12. Пионерная 15, 17 |  | 26 | 22 | 60 | 23
|  | 13 | 13. Д/с «Солнышко» |  | 2 | 2 | 7 | 7
|  | 14 | 14. Поликлиника стоматологии |  | 2 | 7 | 1 | 3
|  | 15 | 15. Резерв
|  | 16 | 16. Геологов 19, 21 |  | 4 | 47 | 28 | 32
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 34 | 78 | 100 | 65
|  |  | Мощность |  | 20.1164 | 46.1495 | 59.166
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 125.4319
|  |  | Итог ток по 1-СШ и 2-СШ |  | 124 | 137 | 161 | 95
3.11.14г |  |  | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 18448
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ТП-11 | 9 | 9. Кравченко 9 (КГБ), 9/1-> СК Богатырь |  | 21 | 33 | 30 | 11
|  | 10 | 10. Кравченко 3 |  | 22 | 8 | 9 | 3
|  | 11 | 11. Контора НГВК |  | 9 | 2 | 4 | 9
|  | 12 | 12. ООО Кондор |  | 4 | 15 | 17 | 9
|  | 13 | 13. А/С Автовлад |  | 4 | 2 | 0 | 3
|  | 14 | 14. Кравченко 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Геологов 43 |  | 2 | 1 | 1 | 1
|  | 16 | 16. ООО НОКС Рынок |  | 132 | 140 | 73 | 14
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 194 | 201 | 134 | 50
|  |  | Мощность |  | 114.782 | 118.9237 | 79.2824
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 312.9881
|  |  | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 59652
|  | 1 | 1. ООО НОКС Рынок |  | 89 | 57 | 40 | 49
|  | 2 | 2. Геологов 43 |  | 50 | 40 | 55 | 20
|  | 3 | 3. Метеостанция, Н.О. |  | 1 | 3 | 1 | 2
|  | 4 | 4. Кравченко 9/1, с/к "Богатырь" |  | 19 | 24 | 14 | 7
|  | 5 | 5. Контора НГВК |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. ООО Кондор |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Геологов 45 |  | 9 | 13 | 7 | 5
|  | 8 | 8. Кравченко 11 |  | 28 | 32 | 30 | 6
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 196 | 169 | 147 | 89
|  |  | Мощность |  | 115.9654 | 99.9905 | 86.974
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 302.9299
|  |  | Итог ток по 1-СШ и 2-СШ |  | 390 | 370 | 281 | 139

## ТП-12 -20 (hidden)
Дата выполнения | № |  | № |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | "0"
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
04.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 9187
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | ТП-12 | 1 | 1. ВГСЧ Чурапчинская 25/1,25,25/2
|  | 2 | 2.
|  | 3 | 3. ОАО ЭМТЕН Аптека |  | 2 | 11 | 7 | 2
|  | 4 | 4.Чурапчинская 17/1, 17/2, 15/2 |  | 28 | 27 | 18 | 11
|  | 5 | 5. ГЭК «Дурай» |  | 101 | 78 | 54 | 18
|  | 6 | 6. ЦТП 8 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 7 | 7. Чурапчинская 19, 21 |  | 23 | 9 | 5 | 5
|  | 8 | 8. Чурапчинская 15, 15/1 |  | 22 | 38 | 12 | 10
|  | 17 | 17. ПК - КРОУН |  | 8 | 19 | 8 | 10
|  | 18 | 18. Павильон «щеки». |  | 32 | 39 | 35 | 6
|  | 19 | 19. ГЭК «Восточный» |  | 20 | 16 | 33 | 9
|  | 20 | 20. НО |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 237 | 237 | 172 | 72
|  |  | Мощность |  | 140.2234 | 140.2234 | 101.7655
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 382.2124
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 1109
|  | 9 | 9.
|  | 10 | 10. Чурапчинская 13, 13/1, 13/2, 13/3 + гаражи |  | 69 | 25 | 28 | 24
|  | 11 | 11. ВГСЧ |  | 11 | 12 | 5 | 5
|  | 12 | 12. ЦТП-8 |  | 114 | 108 | 92 | 9
|  | 13 | 13. Лаборатория института «Север», магазин «Ольга». |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. «Фарна» |  | 15 | 5 | 5 | 6
|  | 15 | 15.Чурапчинская 19/1, 21/1 23/1 |  | 60 | 21 | 39 | 17
|  | 16 | 16. Чурапчинская 27 бывшая Ветеренария |  | 5 | 6 | 5 | 2
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 274 | 177 | 174 | 63
|  |  | Мощность |  | 162.1148 | 104.7238 | 102.9488
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 369.7875
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 511 | 414 | 346 | 135
04.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 12011
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | ТП-13 | 1 | 1. Резерв
|  | 2 | 2. Детская поликлиника + вымпелком |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3.Ремонт обуви
|  | 4 | 4. Магазин «Стинол». |  | 22 | 21 | 18 | 3
|  | 5 | 5. Сосновая 4 |  |  | 0 |  | 0
|  | 6 | 6. Школа №15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Сосновая 4 |  | 9 | 24 | 27 | 4
|  | 8 | 8. Школа №15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 31 | 45 | 45 | 7
|  |  | Мощность |  | 18.3415 | 26.6247 | 26.6247
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 71.5909
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 58350
|  | 9 | 9. Резерв
|  | 10 | 10. Школа №15 |  | 38 | 58 | 17 | 7
|  | 11 | 11. Резерв
|  | 12 | 12. Школа №15 |  | 6 | 12 | 20 | 5
|  | 13 | 13. Резерв
|  | 14 | 14.Детская поликлиника + вымпелком |  | 32 | 20 | 21 | 9
|  | 15 | 15. Н.О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Стройка часовни |  | 0 | 0 | 7 | 7
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 76 | 90 | 65 | 28
|  |  | Мощность |  | 44.9662 | 53.2494 | 38.4579
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 136.6735
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 107 | 135 | 110 | 35
04.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 36672
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | ТП-14 | 1 | 1. Чурапчинская 30/1, 28/1 откл.
|  | 2 | 2.
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4. ЗАО "ХРСК" - САХА Промстрой |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Сосновая 3/2 откл
|  | 6 | 6.
|  | 7 | 7. Чурапчинская 24/3 |  | 33 | 2 | 26 | 17
|  | 8 | 8. резерв для сосновой 6
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 33 | 2 | 26 | 17
|  |  | Мощность |  | 19.5248 | 1.1833 | 15.3832
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 36.0913
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 24216
|  | 9 | 9. Чурапч. 30/1, 18/1. |  | 12 | 5 | 21 | 10
|  | 12 | 12. Чурапчинская 24/2 , Сосновая 3, 3/1, 1/1 |  | 14 | 14 | 3 | 13
|  | 14 | 14. Сосновая 1/1, 3 |  | 10 | 5 | 23 | 6
|  | 16 | 16. Строительство ж/д на Сосновой. |  | 189 | 199 | 163 | 21
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 225 | 223 | 210 | 50
|  |  | Мощность |  | 133.1235 | 131.9402 | 124.2486
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 389.3123
|  |  | Итого ток по 1-СШ и 2-СШ |  | 258 | 225 | 236 | 67
04.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | 630 | кВа | № | 56203
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | ТП-15 | 1 | 1. резерв.
|  | 2 | 2. Сосновая 6 |  | 15 | 4 |  | 4
|  | 3 | 3. резерв
|  | 4 | 4. Сосновая 12 |  | 17 |  | 13 | 11
|  | 5 | 5. резерв
|  | 6 | 6. д/с « Улыбка» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. резерв
|  | 8 | 8. КНС-22 2-ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 32 | 4 | 13 | 15
|  |  | Мощность |  | 18.9331 | 2.3666 | 7.6916
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 28.9913
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 64467
|  | 9 | 9. резерв
|  | 10 | 10. д/с « Улыбка» |  | 8 | 1 | 1 | 3
|  | 11 | 11. резерв
|  | 12 | 12. Дом Иеговых |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. резерв
|  | 14 | 14. Резерв
|  | 15 | 15. резерв
|  | 16 | 16. КНС-22 1-ввод |  | 1 | 2 | 2 | 2
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 9 | 3 | 3 | 5
|  |  | Мощность |  | 5.3249 | 1.775 | 1.775
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 8.8749
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 41 | 7 | 16 | 20
5.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 13438
Чайкин С.В. | ТП-16 | 2 | 2.Строителей, 11/1, 13/1 |  | 26 | 33 | 22 | 14
|  | 3 | 3. Освещение ТП |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Строителей, 7/2; 9/1 |  | 20 | 29 | 10 | 17
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 46 | 63 | 32 | 31
|  |  | Мощность |  | 27.2164 | 37.2746 | 18.9331
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 83.4241
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 10322
|  | 10 | 10. Строителей 5/2,5/3 |  | 23 | 32 | 25 | 6
|  | 12 | 12. Строителей 17
|  | 14 | 14. Строителей 5/1; 7/1. |  | 11 | 55 | 60 | 54
|  | 15 | 15. Строителей, 11; 13; |  | 7 | 34 | 12 | 26
|  | 16 | 16. Строителей, 5; 7; 9 |  | 39 | 28 | 34 | 12
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 80 | 149 | 131 | 98
|  |  | Мощность |  | 47.3328 | 88.1573 | 77.5075
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 212.9976
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 126 | 212 | 163 | 129
5.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 18792
Чайкин С.В. | ТП-17 | 1 | 1. |  | 2 |  |  | 2
|  | 2 | 2. Кафе "Дружба" откл.
|  | 3 | Павильон Альбатрос, МТС. |  | 3 | 3 | 3 | 0
|  | 4 | 4. ИП Ким И.А. |  | 8 | 9 | 7 | 1
|  | 5 | 5. откл.
|  | 6 | 6. Чурапчинская 4, 6. |  | 12 | 25 | 16 | 9
|  | 7 | 7. Чурапчинская, 8/1 |  | 30 | 30 | 45 | 10
|  | 8 | 8. павильон "Мясопродукты", Т/П "Золотая рыбка", ИП Пан Н.Е. |  | 30 | 0 | 5 | 10
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 83 | 67 | 76 | 30
|  |  | Мощность |  | 49.1078 | 39.6412 | 44.9662
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 133.7152
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 65873
|  | 9 | 9. Чурапчинская, 10; 12. |  | 20 | 16 | 34 | 18
|  | 10 | 10. Чурапчинская, 8. |  | 13 | 21 | 7 | 10
|  | 11 | 11. Кафе «Дружба» |  | 30 | 52 | 19 | 22
|  | 12 | 12. Чурапчинская, 4/1; 6/1 |  |  | 54 | 26 | 27
|  | 13 | 13. Магазин «Золотая осень» |  | 27 | 26 | 13 | 9
|  | 14 | 14. Чурапчинская 10/1; 12/1 |  | 13 | 25 | 19 | 6
|  | 15 | 15 Ритуальные услуги, Чурапчинский рынок. |  | 13 | 4 | 25 | 10
|  | 16 | 16. Павильон РОСА (Чурапч. Рынок) |  | 9 | 5 | 25 | 16
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 125 | 203 | 168 | 118
|  |  | Мощность |  | 73.9575 | 120.107 | 99.3989
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 293.4634
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 208 | 270 | 244 | 148
5.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 1075
Чайкин С.В. | ТП-18 | 1 | 1. Гаражи Колмар - недвижимость, ООО Момент |  | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 2 | 2. ИП Мацкевич |  | 1 | 5 | 16 | 14
|  | 3 | 3. ГЭК "Стрела" №1-4 |  | 0 | 3 | 5 | 10
|  | 4 | 4. ЯГУ ВЛ левая цепь; Чурапчинская 1; Ю- Якутская 25/1 |  | 65 | 60 | 44 | 16
|  | 5 | 5. ЦТП-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Д/С «Аленький цветочек» |  | 54 | 53 | 44 | 1
|  | 7 | 7. Чурапчинская 3, 3/1, 3/2 |  | 59 | 31 | 15 | 30
|  | 8 | 8. Общежитие молодых специалистов (Чур.7) |  | 9 | 15 | 15 | 4
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 188 | 170 | 139 | 75
|  |  | Мощность |  | 111.2321 | 100.5822 | 82.2407
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 294.055
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 21180
|  | 9 | 9. Общежитие молодых специалистов откл.
|  | 10 | 10. Д/С «Аленький цветочек» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Чурапчинская, 7/1 7/2; 7/3; 7/4. |  | 25 | 60 | 32 | 33
|  | 12 | 12. Чурапчинская, 9/2; 11/2, 11/1. |  | 46 | 57 | 52 | 15
|  | 13 | 13. ЯГУ ВЛ правая цепь; гаражи |  | 40 | 15 | 20 | 18
|  | 14 | 14. Чурапчинская 9; 9/1; 11 |  | 25 | 35 | 30 | 5
|  | 15 | 15. Чурапчинская 1/1 |  | 1 | 21 | 18 | 15
|  | 16 | 16. ЦТП-9 |  | 105 | 105 | 95 | 4
|  | 17 | АВ Н.О. |  | 23 | 21 | 8 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 265 | 314 | 255 | 90
|  |  | Мощность |  | 156.7899 | 185.7812 | 150.8733
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 493.4444
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 453 | 484 | 394 | 165
5.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 64400
Чайкин с.В. | ТП-20 | 1 | 1. ДЮСШЕ "Эрэл" |  | 4 | 3 | 1 | 1
|  | 2 | 2. Столовая НПК |  | 39 | 36 | 93 | 35
|  | 3 | 3. АБК НПК, библиотека. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. АБК НПК |  | 36 | 23 | 15 | 20
|  | 5 | 5. Мастерские НПК |  | 4 | 14 | 18 | 6
|  | 6 | 6. ТИ (Ф) СВФУ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 83 | 76 | 127 | 62
|  |  | Мощность |  | 49.1078 | 44.9662 | 75.1408
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 169.2148
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 19812
|  | 9 | 9. Ю .Якутская 27 общежитие НПК |  | 0 | 0 | 1 | 3
|  | 10 | 10. Учебный корпус НПК |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Учебный корпус НПК |  | 49 | 16 | 46 | 15
|  | 12 | 12. Ю .Якутская 27 общежитие НПК |  | 28 | 29 | 20 | 6
|  | 13 | 13 Мастерские НПК |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. ТИ (ф) СВФУ |  | 72 | 67 | 102 | 34
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 149 | 112 | 169 | 58
|  |  | Мощность |  | 88.1573 | 66.2659 | 99.9905
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 254.4138
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 232 | 188 | 296 | 120

## ТП-21-30 (hidden)
Дата выполнения | № |  | № |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | "О"
замеров | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
06.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 979264
Симонов Д.В. | ТП-21 | 1 | 1 – Кафе Сим - Сим откл.
|  | 2 | 2 – Магазин «Находка +» (Сомелье,центр) |  |  |  | 18 | 18
|  | 3 | 3 НО рекламная студия 21 век. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4- Общежитие НПК Ю.Я. 27/1, |  | 33 | 40 | 23 | 10
|  | 10 | 10.Я строю сам |  | 36 | 55 | 55 | 12
|  | 12 | 12. Я строю сам откл.
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 69 | 95 | 96 | 40
|  |  | Мощность |  | 40.8245 | 56.2077 | 56.7994
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 153.8316
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 11103
|  | 5 | 5 - Кафе «Сим – Сим» |  | 99 | 103 | 90 | 10
|  | 6 | 6 – стоянка «Первенец» |  | 6 | 4 | 0 | 0
|  | 7 | 7 – ООО «Уреал», Спрос, ЛАДА |  | 20 |  |  | 20
|  | 8 | 8 - Общежитие НПК Ю.Я. 27/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 125 | 107 | 90 | 30
|  |  | Мощность |  | 73.9575 | 63.3076 | 53.2494
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 190.5145
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 194 | 202 | 186 | 70
06.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 181834
Симонов Д.В. | ТП-22 | 1 | 1 - ГУ 4 отдел ФПС по РС(Я) 1-ввод АБК |  | 16 | 13 | 17 | 8
|  | 2 | 2. пожарное депо |  | 5 | 58 | 35 | 15
|  | 3 | 4. Гаражи (возле ТП) |  | 8 | 0 | 1 | 6
|  | 7 | 7 – ООО «Крона» |  | откл
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 29 | 71 | 53 | 29
|  |  | Мощность |  | 17.1581 | 42.0079 | 31.358
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 90.524
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 1778
|  | 10 | 10.Пожарное депо |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11 Клуб собаководов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 29 | 71 | 53 | 29
3.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 65766
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ТП-23 | 2 | 2. Геологов 39 |  | 20 | 17 | 42 | 6
|  | 3 | 3. Резерв
|  | 4 | 4. Геологов 39/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Торговый центр «ЕРМАК» |  | 55 | 61 | 42 | 11
|  | 8 | 8. Геологов 6/1 |  | 33 | 48 | 29 | 6
|  | 10 | 10. Геологов 39/2 |  | 17 | 15 | 10 | 7
|  | 12 | 12.Геологов 41/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 125 | 141 | 123 | 30
|  |  | Мощность |  | 73.9575 | 83.4241 | 72.7742
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 230.1557
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 63618
|  | 14 | 14.Геологов 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15.Геологов 41/2 |  | 26 | 41 | 51 | 19
|  | 16 | 16.Геологов 39/1 |  | 51 | 59 | 40 | 12
|  | 18 | 18.Пож.депо (гараж) |  | 0 | 5 | 15 | 13
|  | 20 | 20.Геологов 6/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 77 | 105 | 106 | 44
|  |  | Мощность |  | 45.5578 | 62.1243 | 62.716
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 170.3981
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 202 | 246 | 229 | 74
06.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 52818
Симонов Д.В. | ТП-24 | 1 | 1.СЭС Блок «Б» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Хозяйственный блок |  | 10 | 5 | 9 | 4
|  | 3 | 3. Псих. отделение Блок «А» |  | 2 | 7 | 5 | 4
|  | 4 | 4. Освещение ТП
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 12 | 12 | 14 | 8
|  |  | Мощность |  | 7.0999 | 7.0999 | 8.2832
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 22.4831
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 52859
|  | 5 | 5. СЭС Блок "Б" |  | 25 | 26 | 23 | 10
|  | 7 | 7. Хозяйственный блок |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Псих. Отделение Блок "А" |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Гараж |  | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 30 | 26 | 23 | 15
|  |  | Мощность |  | 17.7498 | 15.3832 | 13.6082
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 46.7411
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 42 | 38 | 37 | 23
06.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 11985
Симонов Д.В. | ТП-25 | 1 | 1. Магазин « Якутия" |  | 12 | 12 | 12 | 0
|  | 2 | 2. Южно якутская 31 |  | 90 | 60 | 43 | 41
|  | 3 | 3. ЦТП-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. д/с «Классика» |  | 32 | 17 | 5 | 20
|  | 5 | 5. резерв
|  | 6 | 6. Южно якутская 31/1 |  | 50 | 60 | 33 | 24
|  | 7 | 7. Южно якутская 31/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8.
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 184 | 149 | 93 | 85
|  |  | Мощность |  | 108.8654 | 88.1573 | 55.0244
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 252.0472
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМГ-400/10 | кВа | № | 23313
|  | 9 | 9. д/с «Классика» |  | 3 | 15 | 10 | 12
|  | 10 | 10. ЦТП-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. магазин «Якутия» |  | 50 | 66 | 60 | 10
|  | 12 | 12. Южно якутская 31/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Д.народов 33 |  | 50 | 45 | 28 | 35
|  | 14 | 14. Южно якутская 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Д. народов 35 |  | 30 | 63 | 31 | 25
|  | 16 | 16. Д. народов 31/2 |  | 27 | 55 | 45 | 10
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 160 | 244 | 174 | 92
|  |  | Мощность |  | 94.6656 | 144.365 | 102.9488
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 341.9795
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 344 | 393 | 267 | 177
2014-11-07 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 8664
Сержанков С.Н., Филатов А.Ю. | ТП-26 | 1 | 1. Кравченко 20/1 |  | 34 | 35 | 16 | 0
|  | 2 | 2. Д. народов 37 |  | 18 | 12 | 13 | 0
|  | 4 | 4. Кравченко 22 |  | 37 | 52 | 52 | 9
|  | 6 | 6. Кравченко 20 |  | 36 | 40 | 60 | 20
|  | 7 | 7. Кравченко,18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Кравченко 18/1 |  | 28 | 28 | 31 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 153 | 167 | 172 | 29
|  |  | Мощность |  | 90.524 | 98.8072 | 101.7655
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 291.0967
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 78670
|  | 9 | 9. Кравченко 20/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Д.народов 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Кравченко 18 |  | 39 | 33 | 28 | 9
|  | 12 | 12. Кравченко 18/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. ООО Левокян «Парадиз» |  | 70 | 92 | 108 | 23
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 109 | 125 | 136 | 32
|  |  | Мощность |  | 64.4909 | 73.9575 | 80.4658
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 218.9142
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 262 | 292 | 308 | 61
2014-11-07 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 5075
Сержанков С.Н., Филатов А.Ю. | ТП-27 | 2 | 2. Маг. «Цефей» |  | 63 | 66 | 44 | 29
|  | 4 | 4. Д/с «Снегири» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Кравченко 17/2 |  | 22 | 31 | 55 | 3
|  | 8 | 8. Кравченко 19 |  | 56 | 23 | 24 | 29
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 141 | 120 | 123 | 61
|  |  | Мощность |  | 83.4241 | 70.9992 | 72.7742
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 227.1974
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 4439
|  | 9 | 9. Н.О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Маг. "Цефей" |  |  | 0 |  | 0
|  | 11 | 11. д/с Снегири |  | 66 | 30 | 63 | 31
|  | 12 | 12. Кравченко 17/1 |  | 28 | 38 | 43 | 12
|  | 13 | 13. магазин Сказка |  | 16 | 34 | 25 | 8
|  | 14 | 14. Кравченко 21/1 |  | 30 | 18 | 3 | 11
|  | 15 | 15. ремонт обуви |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Кравченко 21 |  | 28 | 13 | 15 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 168 | 133 | 149 | 67
|  |  | Мощность |  | 99.3989 | 78.6908 | 88.1573
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 266.247
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 309 | 253 | 272 | 128
2014-11-07 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 16235
Сержанков С.Н., Филатов А.Ю. | ТП-28 | 2 | 2. Кравченко 19/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Павильон «Мыцарь» |  |  | 8 |  | 8
|  | 6 | 6. Строителей 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Кравченко 19/3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. КНС-17 |  | 6 | 6 | 6 | 2
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 6 | 14 | 6 | 10
|  |  | Мощность |  | 3.55 | 8.2832 | 3.55
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 15.3832
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 72158
|  | 10 | 10. КНС-17 |  | 0 | 1 | 1 | 2
|  | 11 | 11. Н.О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Кравченко 19/3 |  | 100 | 66 | 78 | 20
|  | 15 | 15. Строителей 3 |  | 39 | 65 | 20 | 31
|  | 16 | 16. Кравченко 19/2 |  | 83 | 82 | 62 | 14
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 222 | 214 | 161 | 67
|  |  | Мощность |  | 131.3485 | 126.6152 | 95.2573
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 353.221
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 228 | 228 | 167 | 77
2014-11-07 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 65896
Сержанков С.Н., Филатов А.Ю. | ТП-29 | 1 | 1. Строителей 3/2 |  | 6 | 8 | 6 | 5
|  | 2 | 2. Строителей 3/1 |  | 0 | 6 | 0 | 6
|  | 3 | 3. Кравченко 25 |  | 20 | 16 | 28 | 9
|  | 4 | 4 . ГОВД (админ. корпус) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. ЦТП-23 |  | 23 | 22 | 23 | 0
|  | 6 | 6. Строителей 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. ГОВД (ивс) |  | 17 | 8 | 8 | 11
|  | 8 | 8. Строителей 1 ; (врем. На гараж ГОВД) |  | 20 | 47 | 56 | 33
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 86 | 107 | 121 | 64
|  |  | Мощность |  | 50.8828 | 63.3076 | 71.5909
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 185.7812
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 65926
|  | 9 | 9.Строителей 3/2 |  | 14 | 26 | 26 | 15
|  | 10 | 10. Строителей 3/1 |  | 11 | 34 | 25 | 18
|  | 11 | 11. Строителей 1 |  | 7 | 7 | 27 | 8
|  | 12 | 12. ГОВД (админ. корпус) |  | 79 | 71 | 88 | 24
|  | 13 | 13. ЦТП-23 |  | 32 | 31 | 34 | 1
|  | 14 | 14. Кравченко 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. ГОВД (ивс) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Строителей 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 143 | 169 | 200 | 66
|  |  | Мощность |  | 84.6074 | 99.9905 | 118.332
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 302.9299
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 229 | 276 | 321 | 130
08.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 31913
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | РП-1, ТП-30 | 2 | 2. Д. народов 25/1 |  | 63 | 54 | 47 | 12
|  | 3 | 3. С.Н. РУ-10 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. освещение РП |  |  |  | 37 | 37
|  | 5 | 5. Торговый павилион "Снежок" |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. администрация, Н.О. |  | 42 | 38 | 32 | 14
|  | 8 | 8. Д. народов 27 |  | 40 | 38 | 39 | 12
|  | 10 | 10. Др. Народов 25 |  | 58 | 74 | 85 | 11
|  | 11 | 11. Д. народов 23, маг. Снежок |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 203 | 204 | 240 | 86
|  |  | Мощность |  | 120.107 | 120.6986 | 141.9984
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 382.804

## ТП-31-39 (hidden)
Дата выполнения | № |  | № |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
08.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 4290
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | ТП-31 | 1 | 1. Администрация города |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Д. народов 27/2 |  | 42 | 74 | 61 | 9
|  | 3 | 3. Д. народов 25/2 |  | 35 | 40 | 31 | 6
|  | 4 | 4. ЦТП-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6.Д.народов 27/2 |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 7 | 7.д/с « Жаворонок»
|  | 8 | 8. Ленина 19/1 |  | 95 | 50 | 44 | 36
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 172 | 164 | 137 | 52
|  |  | Мощность |  | 101.7655 | 97.0322 | 81.0574
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 279.8552
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 51602
|  | 9 | 9. Д.народов 23 |  | 31 | 31 | 21 | 6
|  | 10 | 10. Д.народов 25 |  | 51 | 32 | 69 | 14
|  | 11 | 11. д/с « Жаворонок» |  | 6 | 4 | 3 | 3
|  | 13 | 13. Д.Народов 25 (3 под.)
|  | 15 | 15. Д.народов 27 |  | 89 | 43 | 36 | 26
|  | 16 | 16. Ленина 19/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. павиль. «Весна», "У Ксюши" |  | 25 | 8 | 25 | 7
|  | 18 | 18. ЦТП-19 |  | 14 | 14 | 15 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 216 | 132 | 169 | 56
|  |  | Мощность |  | 127.7986 | 78.0991 | 99.9905
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 305.8882
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 388 | 296 | 306 | 108
08.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 23272
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | ТП-32 | 4 | 4.К. Маркса 14 (2 под.) |  | 43 | 42 | 32 | 12
|  | 6 | 6.Ленина 7/1 |  | 47 | 42 | 44 | 8
|  | 21 | 21. СОШ №1 блок №1 откл.
|  | 23 | 23.СОШ №1 |  | 15 | 21 | 10 | 4
|  | 24 | 24. СОШ №1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 105 | 105 | 86 | 24
|  |  | Мощность |  | 62.1243 | 62.1243 | 50.8828
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 175.1314
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 71460
|  | 14 | 14. К. Маркса 14 |  | 35 | 76 | 41 | 24
|  | 16 | 16.Ленина 13/1 |  | 35 | 93 | 47 | 26
|  | 17 | 17.СОШ №1 блок №3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 18. Н.О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. СОШ №1 блок №1 |  | 23 | 42 | 31 | 14
|  | 20 | 20. СОШ №1 блок №3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 93 | 211 | 119 | 64
|  |  | Мощность |  | 55.0244 | 124.8403 | 70.4075
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 250.2722
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 198 | 316 | 205 | 88
08.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 36799
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | ТП-33 | 1 | откл.
|  | 2 | 2.К. Маркса 18 |  | 72 | 84 | 62 | 11
|  | 3 | 3. К.Маркса 16
|  | 4 | 4. К. Маркса 16/1 |  | 31 | 54 | 66 | 10
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 103 | 138 | 128 | 21
|  |  | Мощность |  | 60.941 | 81.6491 | 75.7325
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 218.3225
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 11846
|  | 5 | 5. ООО "Перспектива", ИМ комп |  | 11 |  |  | 11
|  | 6 | 6. К. Маркса 18 |  | 58 | 44 | 43 | 7
|  | 7 | 7. К.Маркса 16/1 |  | 69 | 73 | 28 | 21
|  | 8 | 8. К. Маркса 16 |  | 60 | 60 | 59 | 12
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 198 | 177 | 130 | 51
|  |  | Мощность |  | 117.1487 | 104.7238 | 76.9158
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 298.7883
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 301 | 315 | 258 | 72
9.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 73796
Кислицин Н.А., Чайкин С.В. | ТП-34 | 1 | 1. Др. Народов,29/3. |  | 100 | 106 | 83 | 30
|  | 2 | 2.Др. Народов, 29/2 |  | 43 | 55 | 51 | 0
|  | 3 | 3.Др.Народов,27/1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4.К.Маркса,20. |  | 74 | 56 | 34 | 19
|  | 5 | 5.Др.Народов,29/1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6.Нерюнгри Банк. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7.Торговый павильон «МИГ» |  | 8 | 11 | 6 | 1
|  | 8 | 8.Др.Народов,29. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 225 | 228 | 174 | 50
|  |  | Мощность |  | 133.1235 | 134.8985 | 102.9488
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 370.9708
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 73950
|  | 9 | 9.Резерв.
|  | 10 | 10.Нерюнгри Банк. |  | 34 | 20 | 28 | 15
|  | 11 | 11.Др.Народов,27/1 |  | 100 | 100 | 65 | 26
|  | 12 | 12.Др. Народов,29/2 |  | 0 | 0 | 0 | 15
|  | 13 | 13. Резерв
|  | 14 | 14.Др. Народов,29/1 |  | 52 | 65 | 80 | 20
|  | 16 | 16.Др.Народов,29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 186 | 185 | 173 | 76
|  |  | Мощность |  | 110.0488 | 109.4571 | 102.3572
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 321.863
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 411 | 413 | 347 | 126
9.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 4007
Кислицин Н.А. Чайкин С.В. | ТП-35 | 9 | 9.Ленина,15 |  | 1 | 11 | 0 | 7
|  | 10 | 10.Ленина,19 |  | 20 | 36 | 27 | 10
|  | 12 | 12.Платная стоянка |  | 14 | 15 | 0 | 9
|  | 13 | 13.маг. «Стайлинг» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14.Ленина,11 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 15 | 15. торг. Центр (возле Стайлинга)
|  | 16 | 16.Ленина,7 |  | 13 | 30 | 33 | 14
|  | АВ-1 | АВ-1 |  | 227 | 170 | 195 | 67
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 275 | 262 | 255 | 108
|  |  | Мощность |  | 162.7065 | 155.0149 | 150.8733
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 468.5947
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 486619
|  | 1 | 1. торг. Центр (возле Стайлинга) |  | 28 | 31 | 35 | 7
|  | 2 | 2.Маг. «Стайлинг» |  | 10 | 23 | 8 | 12
|  | 3 | 3.Ленина,15 |  | 10 | 23 | 18 | 10
|  | 4 | 4.Ленина,19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | 6 | 6.Ленина,11 |  | 15 | 21 | 15 | 5
|  | 8 | 8.Ленина,7 |  | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 63 | 98 | 76 | 37
|  |  | Мощность |  | 37.2746 | 57.9827 | 44.9662
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 140.2234
Резерв 5, 7, 11, 15
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 338 | 360 | 331 | 145
9.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 10654
Кислицин Н.А., Чайкин С.В. | ТП-36 | 1 | 1,2.Резерв.
2
|  | 3 | 3.Геологов,61/1 , павил. каспий |  | откл.
|  | 4 | 4.Геологов,61/2 |  | откл.
|  | 5 | 5.Ойунского,1; сбербанк. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6.Центр труда и занятости. |  | 29 | 30 | 9 | 18
|  | 7 | 7.Геологов,61; военкомат. |  | 15 | 8 | 14 | 11
|  | 8 | 8.Геологов,63. (5 под.) |  | 56 | 21 | 11 | 35
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 100 | 59 | 34 | 64
|  |  | Мощность |  | 59.166 | 34.9079 | 20.1164
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 114.1904
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 4341
|  | 9 | 9.Резерв.
|  | 10 | 10.Центр труда и занятости. |  | 0 | 0 | 0 | 7
|  | 11 | 11.Резерв.
|  | 12 | 12.Геологов,61. |  | 19 | 26 | 2 | 17
|  | 13 | 13.Ойунского,1; сбербанк. |  | 35 | 29 | 59 | 24
|  | 14 | 14.Геологов,61/2. |  | 90 | 70 | 54 | 25
|  | 15 | 15.Геологов,61/1 |  | 27 | 56 | 30 | 25
|  | 16 | 16.Геологов,63. откл.
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 171 | 181 | 145 | 98
|  |  | Мощность |  | 101.1739 | 107.0905 | 85.7907
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 294.055
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 271 | 240 | 179 | 162
9.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 9195
Кислицин Н.А., Чайкин С.В. | ТП-37 | 1 | 1.Ойунского,3/1 |  | 0 | 0 | 0 | 6
2
|  | 3 | 3.К.Маркса,13. (2 под) |  | 44 | 40 | 36 | 0
|  | 4 | 4.Ойунского,3 (офис теплонол) |  | 69 | 59 | 62 | 22
|  | 6 | 6. Школа футбола, ЦТП-10 |  | 21 | 11 | 15 | 6
|  | 7 | 7.К.Маркса,13 (4 под), Сев. Викт. |  | 52 | 50 | 30 | 1
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 186 | 160 | 143 | 35
|  |  | Мощность |  | 110.0488 | 94.6656 | 84.6074
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 289.3217
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 40906
|  | 9 | 9. Школа футбола |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 10 | 10.Ойунского 3/1 |  | 81 | 66 | 65 | 30
|  | 11 | 11. Куры-гриль |  |  |  | 2 | 2
|  | 12 | 12.Павильон цветы. |  | 1 | 1 | 6 | 11
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 83 | 68 | 74 | 43
|  |  | Мощность |  | 49.1078 | 40.2329 | 43.7828
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 133.1235
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 269 | 228 | 217 | 78
10.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 13085
Симонов Д.В. | ТП-38 | 1 | 1. ДЭЗ |  | 85 | 110 | 92 | 10
|  | 2 | 2. К. Маркса 19 Парадиз |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Ленина 2 |  | 55 | 35 | 25 | 15
|  | 4 | 4. Ленина 4 |  | 92 | 76 | 110 | 24
|  | 5 | 5. К Маркса 19/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Геологов 55/2 |  | 30 | 26 | 19 | 8
|  | 7 | 7. К. Маркса 17/1 |  | 92 | 91 | 55 | 31
|  | 8 | 8. магазин Океан, три гнома, Алмаз банк |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 354 | 338 | 301 | 88
|  |  | Мощность |  | 209.4476 | 199.9811 | 178.0897
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 587.5184
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 1203
|  | 9 | 9. Ратмир |  | 12 | 15 | 12 | 3
|  | 10 | 10. К. Маркса 17/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Ленина 4 |  | откл
|  | 12 | 12. К.Маркса 19/1 |  | 50 | 55 | 30 | 25
|  | 13 | 13. К. Маркса 19 Парадиз. |  | 130 | 107 | 120 | 13
|  | 14 | 14. ДЭЗ |  | 20 | 7 | 37 | 6
|  | 15 | 15. Н.О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Океан, 3 гнома, союзпечать, Албанк |  | 120 | 120 | 125 | 5
|  | 17 | 17. Ратмир |  | 10 | 10 | 12 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 342 | 314 | 336 | 52
|  |  | Мощность |  | 202.3477 | 185.7812 | 198.7978
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 586.9267
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 696 | 652 | 637 | 140
10.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 65883
Симонов Д.В. | ТП-39 | 1 | 1. Геологов 59 |  | откл
|  | 2 | 2. Геологов 51 |  | 17 | 35 | 20 | 10
|  | 3 | 3. Геологов 57 (Кадар, зол. дрокон) |  | 30 | 50 | 40 | 15
|  | 4 | 4. Геологов 55 |  | 9 | 31 | 31 | 26
|  | 13 | 13. Геологов 59/1 |  | 10 | 10 | 30 | 20
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 66 | 126 | 121 | 71
|  |  | Мощность |  | 39.0496 | 74.5492 | 71.5909
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 185.1896
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 822
|  | 5 | 5. Геологов 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Геологов 55 |  | откл
|  | 7 | 7. Геологов 59 |  | 22 | 20 | 19 | 2
|  | 8 | 8. Резерв
|  | 9 | 9. Геологов 59/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Павильон Каспий |  | 3 | 20 | 20 | 20
|  | 12 | 12. ИП Павлов (обувная мастерская) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 25 | 40 | 39 | 22
|  |  | Мощность |  | 14.7915 | 23.6664 | 23.0747
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 61.5326
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 91 | 166 | 160 | 93

## ТП-41-49 (hidden)
Дата выполнения | № |  | № |  | «А» | «В» | «С» | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
10.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 29831
Симонов Д.В. | ТП-41 | 2 | 2 Д.Народов 9/1 |  | 47 | 56 | 25 | 40
|  | 3 | 3. быт. Платонова |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Д Народов 9/1 |  | 70 | 65 | 40 | 30
|  | 5 | 5 Д.Народов 9/3 |  | 70 | 90 | 40 | 50
|  | 6 | 6 Д.Народов 11/2 |  | 15 | 10 | 14 | 5
|  | 8 | 8 Махтал |  | откл
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 202 | 221 | 119 | 125
|  |  | Мощность |  | 119.5153 | 130.7569 | 70.4075
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 320.6797
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 8667
|  | 9 | 9 Д.Народов 11/2 |  | 20 | 15 | 27 | 10
|  | 10 | 10 Участок РТС, ЦТП-11 |  | 8 | 2 | 0 | 8
|  | 11 | 11 Д.Народов 9/2 |  | 32 | 26 | 19 | 15
|  | 12 | 12 Бытовка Платонова |  | 3 | 10 | 15 | 6
|  | 13 | 13 Д.Народов 9/4 |  | 30 | 16 | 18 | 12
|  | 14 | 14 Маг. «Махтал». |  | 88 | 96 | 77 | 12
|  | 15 | 15 Киоски: «Стилмэн», «Весна» |  | 0 | 0 | 6 | 6
|  | 16 | 16 Д.Народов 9/3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 181 | 165 | 162 | 69
|  |  | Мощность |  | 107.0905 | 97.6239 | 95.8489
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 300.5633
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 383 | 386 | 281 | 194
10.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 819863
Симонов Д.В. | ТП-42 | 2 | 2 Ленина 6/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4 Ленина 6/3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5 Пед. училище |  | 30 | 27 | 14 | 10
|  | 6 | 6 Ленина 6/1 |  | 72 | 66 | 78 | 12
|  | 7 | 7 К.Маркса 8 |  | 16 | 20 | 15 | 8
|  | 8 | 8 К.Маркса 6 |  | 56 | 62 | 35 | 26
|  | 21 | 21 ТД «ЯКУТУГОЛЬ" |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22 Имущественный комплекс |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23.
|  | 24 | 24 маг. «Аартык» |  | 25 | 33 | 20 | 13
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 199 | 208 | 162 | 69
|  |  | Мощность |  | 117.7403 | 123.0653 | 95.8489
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 336.6545
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 19745
|  | 9 | 9. Ленина 6/2 |  | 70 | 53 | 78 | 20
|  | 10 | 10. К.Маркса 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11 Пед. Училище К.М.8/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Ленина 6/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13 К.Маркса 8 |  | 25 | 25 | 29 | 4
|  | 16 | 16 Ленина 6/3 |  | 100 | 60 | 45 | 36
|  | 18 | 18. Имущественный комплекс |  | 130 | 96 | 127 | 26
|  | 19 | 19 магазин Аартык |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20 ТД Якутуголь |  | 10 | 5 | 10 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 335 | 239 | 289 | 91
|  |  | Мощность |  | 198.2061 | 141.4067 | 170.9897
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 510.6026
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 534 | 447 | 451 | 160
11.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 63789
Филатов А.Ю. | ТП-43 | 1 | 1. Д. Народов 17 |  | 68 | 40 | 47 | 0
|  | 2 | 2. Др. Н. 13/1 |  | 17 | 12 | 15 | 2
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4. Резерв
|  | 5 | 5. Резерв
|  | 6 | 6. Др. Н. 15/1 (2 под) |  | 24 | 17 | 24 | 4
|  | 7 | 7. Резерв
|  | 8 | 8. Др. Н. 17/2 (5 под) |  | 23 | 43 | 25 | 12
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 132 | 112 | 111 | 18
|  |  | Мощность |  | 78.0991 | 66.2659 | 65.6743
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 210.0393
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 12289
|  | 10 | 10. Павильон «Норд», Медео, ИП Буздуган |  | 0 | 10 | 0 | 10
|  | 11 | 11. резерв
|  | 12 | 12. Др. Н. 17/2 (2 под) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Н.О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Др. Н. 15/1 (5 под) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Др. Н. 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Др. Н. 13/1 |  | 19 | 14 | 9 | 7
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 19 | 24 | 9 | 17
|  |  | Мощность |  | 11.2415 | 14.1998 | 5.3249
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 30.7663
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 151 | 136 | 120 | 35
11.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 11986
Филатов А.Ю. | ТП-44 | 1 | 1. Д/с «Рябинушка» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Резерв
|  | 3 | 3. ЦТП-14 (новая ЦТП) |  | 24 | 26 | 16 | 3
|  | 4 | 4. Др.Народов 5/1 (9 под и шлейф на 6) |  | 21 | 11 | 37 | 9
|  | 5 | 5. Резерв
|  | 6 | 6. Гимназия бл.2 |  | 200 | 197 | 158 | 42
|  | 7 | 7. Колесо обозрения |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 245 | 234 | 211 | 54
|  |  | Мощность |  | 144.9567 | 138.4484 | 124.8403
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 408.2454
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 57986
|  | 9 | 9. Д/с «Рябинушка» |  | 62 | 76 | 58 | 11
|  | 10 | 10. Н.О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Освещение парка |  | 2 | 3 | 2 | 1
|  | 12 | 12. Др. Н. 5/1 (4 под) |  | 50 | 43 | 58 | 15
|  | 13 | 13. ЦТП-14 (старая ЦТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Гимназия бл.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Мемориал «Славы» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Колесо обозрения (времянка) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 114 | 122 | 118 | 27
|  |  | Мощность |  | 67.4492 | 72.1825 | 69.8159
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 209.4476
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 359 | 356 | 329 | 81
11.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 23546
Филатов А.Ю. | ТП-45 | 1 | 1. Резерв
|  | 2 | 2. Др. народов 3/1 |  | 36 | 53 | 51 | 16
|  | 3 | 3. Резерв
|  | 4 | 4. К.Маркса-2 |  | 59 | 42 | 53 | 20
|  | 5 | 5. Резерв
|  | 6 | 6. Центр реабилитации слуха и речи |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Резерв
|  | 8 | 8. Др.Народов 3/1 |  | 25 | 19 | 35 | 13
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 120 | 114 | 139 | 49
|  |  | Мощность |  | 70.9992 | 67.4492 | 82.2407
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 220.6892
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 18296
|  | 9 | 9. Центр реабилитации слуха и речи |  | 67 | 76 | 86 | 19
|  | 10 | 10. К.Маркса-2 |  | 27 | 48 | 61 | 26
|  | 11 | 11. Резерв
|  | 12 | 12. Резерв
|  | 13 | 13. Резерв
|  | 14 | 14. Др. Народов-1 4-й подъезд |  | 54 | 49 | 27 | 10
|  | 15 | 15. Резерв
|  | 16 | 16. Др.Народов-1 2й подъезд |  | 36 | 33 | 89 | 30
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 184 | 206 | 263 | 85
|  |  | Мощность |  | 108.8654 | 121.882 | 155.6066
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 386.354
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 304 | 320 | 402 | 134
11.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 16256
Филатов А.Ю. | ТП-46 | 1 | 1. Д.Народов 7 |  | 37 | 30 | 28 | 9
|  | 2 | 2. Д/с «Звездочка» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Резерв
|  | 4 | 4. Резерв
|  | 5 | 5. Резерв
|  | 6 | 6. Д.народов 5 (п 4) |  | 20 | 50 | 28 | 1
|  | 7 | 7. Резерв
|  | 8 | 8. Д.народов 3 (4 под) |  | 39 | 63 | 19 | 30
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 96 | 143 | 75 | 40
|  |  | Мощность |  | 56.7994 | 84.6074 | 44.3745
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 185.7812
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 12823
|  | 9 | 9. Д.народов 5 (2 под) |  | 20 | 60 | 30 | 36
|  | 10 | 10. д/с «Звездочка» |  | 86 | 129 | 70 | 38
|  | 11 | 11. Резерв
|  | 12 | 12. Д.народов 3 (2 под) |  | 50 | 40 | 28 | 11
|  | 13 | 13. Павильон ЧП Калинина (времянка) |  | 7 | 0 | 0 | 7
|  | 14 | 14. Платная стоянка «Лада» |  | 7 | 4 | 0 | 3
|  | 15 | 15. ЩО РУ-0,4кВ (времянка) |  |  |  | 1 | 1
|  | 16 | 16. Д.народов 7 почта, аптека. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 170 | 233 | 129 | 96
|  |  | Мощность |  | 100.5822 | 137.8568 | 76.3241
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 314.7631
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 266 | 376 | 204 | 136
11.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 40613
Филатов А.Ю. | ТП-47 | 1 | 1. Резерв
|  | 2 | 2. Д/с «Огонёк» |  | 22 | 47 | 36 | 20
|  | 3 | 3. Резерв
|  | 4 | 4. Др. Н. 9 |  | 57 | 63 | 81 | 14
|  | 5 | 5. Резерв
|  | 6 | 6. Др. Н. 13 |  | 56 | 50 | 47 | 1
|  | 7 | 7. Резерв
|  | 8 | 8. Резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 135 | 160 | 164 | 35
|  |  | Мощность |  | 79.8741 | 94.6656 | 97.0322
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 271.5719
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 19805
|  | 9 | 9. Резерв
|  | 10 | 10. Др. Н. 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Резерв
|  | 12 | 12. Др. Н. 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Мастерская «Скорняк» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Д/с «Огонёк» |  | 44 | 24 | 33 | 11
|  | 15 | 15. Павильон «Овощи, фрукты» врем. |  |  |  | 2 | 2
|  | 16 | 16. Павильон «Дукан» врем. |  | 1 | 10 | 0 | 10
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 45 | 34 | 35 | 23
|  |  | Мощность |  | 26.6247 | 20.1164 | 20.7081
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 67.4492
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 180 | 194 | 199 | 58
12.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 33537
Оберемченко В.И. Квашнев С.В. | ТП-48 | 1 | 1. Резерв
|  | 2 | 2. Ленина 6 ( 2 подъезд) |  | 56 | 98 | 64 | 31
|  | 3 | 3. Резерв
|  | 4 | 4. |  | 47 | 29 | 25 | 12
|  | 5 | 5. Резерв
|  | 6 | 6. Ленина 6 (5 подъезд) |  | 21 | 26 | 11 | 6
|  | 7 | 7. Резерв
|  | 8 | 8. Маг.ООО "Драгоценносит Якутии" |  | 55 | 49 | 27 | 24
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 179 | 202 | 127 | 73
|  |  | Мощность |  | 105.9071 | 119.5153 | 75.1408
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 300.5633
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 29046
|  | 9 | 9. Резерв
|  | 10 | 10. СКБ ИП Тарасов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Резерв
|  | 12 | 12. Ленина 6 (2 подъезд) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Резерв
|  | 14 | 14. Маг.ООО "Драгоценности Якутии" |  | 40 | 49 | 66 | 12
|  | 15 | 15. Резерв
|  | 16 | 16. Ленина 6 (5 подъезд) |  | 124 | 88 | 132 | 51
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 164 | 137 | 198 | 63
|  |  | Мощность |  | 97.0322 | 81.0574 | 117.1487
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 295.2383
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 343 | 339 | 325 | 136
12.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 24642
Оберемченко В.И. Квашнев С.В. | ТП-49 | 1 | 1. Ленина 6 Аэрофлот - ЦНЭ |  | 52 | 71 | 44 | 21
|  | 2 | 2. Резерв
|  | 3 | 3. Резерв
|  | 4 | 4. Ленина 6 (7 подъезд) Галактика |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Резерв
|  | 6 | 6. Ленина 6 ( 2 секция 14 подъезд) |  | 134 | 103 | 94 | 31
|  | 7 | 7. Ленина 6 (9 подъезд) |  | 52 | 31 | 13 | 11
|  | 8 | 8. Д/с «Красная шапочка». |  | 11 | 8 | 4 | 6
|  | 21 | 21. Резерв
|  | 22 | 22. Д.народов 19/1 |  | 44 | 39 | 39 | 5
|  | 23 | 23. Резерв
|  | 24 | 24. Д.народов 19 «Нафаня» |  | 2 | 1 | 5 | 4
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 295 | 253 | 199 | 78
|  |  | Мощность |  | 174.5397 | 149.69 | 117.7403
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 441.97
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 37481
|  | 9 | 9. Резерв
|  | 10 | 10. Ленина 6 Аэрофлот - ЦНЭ откл.
|  | 11 | 11.
|  | 12 | 12. Ленина 6 Галактика |  | 74 | 50 | 43 | 14
|  | 13 | 13. Д/с « Красная шапочка». |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Ленина 6 (2 секция 14 подъезд). |  | 21 | 17 | 20 | 4
|  | 15 | 15. Ленина 6 ( 9 подъезд) |  | 99 | 100 | 64 | 24
|  | 16 | 16. Резерв
|  | 17 | 17. Резерв
|  | 18 | 18. Д.Народов 19/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. Резерв
|  | 20 | 20. Д.народов 19 |  | 40 | 45 | 46 | 6
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 234 | 212 | 173 | 48
|  |  | Мощность |  | 138.4484 | 125.4319 | 102.3572
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 366.2375
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 529 | 465 | 372 | 126

## ТП-50-59 (hidden)
Дата выполнения | № ТП |  | № |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. |  |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
12.11.14г. | ТП-50 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 40697
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. |  | 1 | 1.
|  | 2 | 2.ТОЦ Айгуль, Товары для дома, Аптека, сбер.банк |  | 175 | 204 | 160 | 27
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4.
|  | 5 | 5.
|  | 6 | 6.Рынок 2 ввод |  | 62 | 51 | 64 | 6
|  | 7 | 7.
|  | 8 | 8.
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 237 | 255 | 224 | 33
|  |  | Мощность |  | 140.2234 | 150.8733 | 132.5318
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 423.6286
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 13900
|  | 9 | 9.
|  | 10 | 10.Рынок 1 ввод |  | 48 | 73 | 74 | 6
|  | 11 | 11.
|  | 12 | 12.
|  | 13 | 13.Н.О. ТОЦ |  |  | 0 |  | 0
|  | 14 | 14.
|  | 15 | 15.ТОЦ Айгуль, Товары для дома, Аптека, сбер.банк |  | 20 | 10 | 1 | 20
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 68 | 83 | 75 | 26
|  |  | Мощность |  | 40.2329 | 49.1078 | 44.3745
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 133.7152
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 305 | 338 | 299 | 59
12.11.14г. | ТП-51 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 9770
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. |  | 1 | 1.Женская консультация |  | 5 | 16 | 16 | 6
|  | 2 | 2.Геологов 71 |  | 28 | 21 | 44 | 9
|  | 3 | 3.Геологов 75 |  | 10 | 21 | 20 | 7
|  | 4 | 4.Геологов 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5.К/т « Октябрь» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6.Ойунского 2 |  | 54 | 61 | 60 | 10
|  | 7 | 7.Поликлиника для взрослых |  | 42 | 79 | 78 | 17
|  | 8 | 8.К. Маркса 9/4, 2 ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 139 | 198 | 218 | 49
|  |  | Мощность |  | 82.2407 | 117.1487 | 128.9819
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 328.3713
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 10968
|  | 9 | 9.Женская консультация |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10.Уличное освещение |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11.Поликлиника для взрослых |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12.К. Маркса 9/4, 1 ввод |  | 41 | 41 | 37 | 4
|  | 13 | 13.Геологов 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Ойунского 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Геологов 67 |  | 32 | 26 | 19 | 11
|  | 16 | 16. Геологов 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20. к/т «Октябрь» |  | 42 | 30 | 27 | 13
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 115 | 97 | 83 | 28
|  |  | Мощность |  | 68.0409 | 57.391 | 49.1078
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 174.5397
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 254 | 295 | 301 | 77
12.11.14г. | ТП-52 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 18128
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. |  | 1 | 1. Освещение ТП |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Д/с «Полянка» |  | 25 | 18 | 33 | 8
|  | 5 | 5. К.Маркса 9/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. К. Маркса 9/1 |  | 55 | 26 | 50 | 15
|  | 7 | 7. резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. К. Маркса 9/3 |  | 14 | 35 | 44 | 19
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 94 | 79 | 127 | 42
|  |  | Мощность |  | 55.616 | 46.7411 | 75.1408
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 177.498
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | РСКЗ
|  | 9 | 9. резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Д/с « Полянка» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. К. Маркса 9/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. К. Маркса 9/2 |  | 68 | 34 | 52 | 17
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 68 | 34 | 52 | 17
|  |  | Мощность |  | 40.2329 | 20.1164 | 30.7663
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 91.1156
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 162 | 113 | 179 | 59
13.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 18449
Кислицин Н.А. | ТП-53 | 2 | 2. Геологов,77/1 |  | 82 | 35 | 70 | 35
|  | 3 | 3. Налоговая инспекция, БТИ. |  | 27 | 21 | 48 | 19
|  | 4 | 4. Геологов,79 |  | 57 | 58 | 44 | 22
|  | 5 | 5. ЦТП-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Геологов,77 |  | 20 | 21 | 43 | 12
|  | 7 | 7. Геологов,79/1 |  | 16 | 52 | 30 | 19
|  | 8 | 8. Геолоогв.75/2 |  | 46 | 37 | 27 | 6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 248 | 224 | 262 | 113
|  |  | Мощность |  | 146.7317 | 132.5318 | 155.0149
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 434.2784
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 7452
|  | 10 | 10. Геологов,77 |  | 35 | 26 | 27 | 2
|  | 11 | 11. Геологов,79 |  | 55 | 52 | 30 | 18
|  | 12 | 12. Геологов,79/2 |  | 50 | 35 | 49 | 6
|  | 13 | 13. Геологов,75/2 |  | 22 | 36 | 18 | 13
|  | 14 | 14. Геологов,77/1 |  | 0 | 0 | 0 | 5
|  | 15 | 15. Н.О. налоговой инспекции. Откл. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Налоговая инспекция, БТИ. |  | 71 | 72 | 66 | 12
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 233 | 221 | 190 | 56
|  |  | Мощность |  | 137.8568 | 130.7569 | 112.4154
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 381.029
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 481 | 445 | 452 | 169
13.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 56617
Кислицин Н.А. | ТП-54 | 1 | 1. Геологов,81/2 (предохранителей нет)
|  | 2 | 2. К.Маркса,3/2 |  | 38 | 33 | 16 | 22
|  | 3 | 3. Геологов,81/3 |  | 45 | 49 | 21 | 32
|  | 5 | 5. Магазин «Весна» откл.
|  | 6 | 6. Геологов,81 |  | 56 | 37 | 96 | 39
|  | 7 | 7. К.Маркса,3/4 |  | 80 | 53 | 56 | 11
|  | 8 | 8. Геологов,79 |  | 62 | 50 | 80 | 11
|  | 18 | 18. Школа №18 |  | 103 | 120 | 100 | 29
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 384 | 342 | 369 | 144
|  |  | Мощность |  | 227.1974 | 202.3477 | 218.3225
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 647.8677
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 24509
|  | 9 | 9. Магазин «Весна» (Предохранителей нет)
|  | 10 | 10. Геологов,81 |  | 69 | 67 | 43 | 13
|  | 11 | 11. Геологов,81/2 |  | 17 | 41 | 39 | 26
|  | 12 | 12. Геологов,79 |  | 0 | 0 | 0 | 2
|  | 13 | 13. Платная стоянка «Лада» |  | 5 | 0 | 1 | 5
|  | 14 | 14. К. Маркса 3/2 |  | 54 | 27 | 28 | 37
|  | 15 | 15. К.Маркса,3/4 |  | 110 | 58 | 59 | 36
|  | 16 | 16. Школа № 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 255 | 193 | 170 | 119
|  |  | Мощность |  | 150.8733 | 114.1904 | 100.5822
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 365.6459
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 639 | 535 | 539 | 263
13.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 65906
Кислицин Н.А. | ТП-55 | 1 | 1. К.Маркса,1 |  | 22 | 49 | 32 | 3
|  | 2 | 2. К.Маркса,1/1 |  | 30 | 42 | 67 | 13
|  | 3 | 3. Комсомольской правды,2
|  | 5 | 5. К.Маркса,3 |  | 41 | 25 | 21 | 18
|  | 6 | 6. К.Маркса,1/2 |  | 49 | 72 | 53 | 15
|  | 7 | 7. УПК |  | 6 | 3 | 3 | 1
|  | 8 | 8. К.Маркса, 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22. К.Маркса,1/4 |  | 24 | 27 | 25 | 8
|  | 23 | 23. Комсомольской правды,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 24. Д/с «Дельфин» |  | 40 | 45 | 46 | 8
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 212 | 263 | 247 | 66
|  |  | Мощность |  | 125.4319 | 155.6066 | 146.14
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 427.1785
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 51515
|  | 9 | 9. УПК |  | 60 | 49 | 45 | 23
|  | 1 | 10. К.Маркса,5/1 |  | 38 | 63 | 37 | 12
|  | 11 | 11. Н.О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. К.Маркса,1 |  | 38 | 36 | 29 | 12
|  | 13 | 13. К.Маркса,7 |  | 43 | 68 | 21 | 43
|  | 14 | 14. К.Маркса,5 |  | 81 | 110 | 88 | 1
|  | 16 | 16. К.Маркса 1/2
|  | 17 | 17. ООО «Версаль» |  | 30 | 22 | 41 | 10
|  | 18 | 18. Комсомольской правды,4 |  | 39 | 22 | 19 | 19
|  | 19 | 19. Комсомольской правды,2 |  | 41 | 22 | 28 | 9
|  | 20 | 20. К.Маркса,1/3 |  | 41 | 29 | 55 | 22
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 411 | 421 | 363 | 151
|  |  | Мощность |  | 243.1723 | 249.0889 | 214.7726
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 707.0337
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 623 | 684 | 610 | 217
13.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМГ-160/10 | кВа | № | 1271771
Кислицин Н.А. | РП-2, ТП-56 | 5 | 5. ЦТП-13 (предохранителей нет)
|  | 6 | 6. ЦТП-13
|  | АТ | АТ
|  | 9 | 9. Освещение РП
|  | 10 | 10. ЦТП-13 (предохранителей нет)
|  | 11 | 11. Отопление РП |  | 27 |  |  | 15
|  | 12 | 12. Кафе Сим-Сим |  | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО Ток : |  | 28 | 1 | 0 | 16
|  |  | Мощность |  | 16.5665 | 0.59166 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 17.1581
2014-11-14 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 760216
Симонов Д.В. | ТП-59 | 1 | 1. Гаражи ЯУС |  | 8 | 10 | 3 | 3
|  | 2 | 2. Кл на сауну |  | 19 | 6 | 7 | 3
|  | 3 | 3. Гаражи НГБ |  | 0 | 5 | 0 | 5
|  | 4 | 4. ЧП Соловьев автомастерская |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Гаражи разреза |  | 7 | 0 | 0 | 7
|  | 6 | 6. ГИС корпус «Северная» откл.
|  | 7 | 7. Гаражи ПАТП |  | 0 | 8 | 7 | 8
|  | 8 | 8. ГИС Сосновая откл.
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 34 | 29 | 17 | 26
|  |  | Мощность |  | 20.1164 | 17.1581 | 10.0582
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 47.3328
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 1462
|  | 9 | 9. Солекс Рем |  | 3 | 2 | 4 | 5
|  | 10 | 10. Геологов 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. ЧП Соныгин |  | 26 | 20 | 21 | 4
|  | 12 | 12. Гаражи аэропорта, офис нагорнинской нефтебазы |  | 2 | 15 | 9 | 2
|  | 14 | 14. ОАО ГМК |  | 7 | 4 | 3 | 3
|  | 16 | 16. Автоцент ИП Морозов. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 38 | 41 | 37 | 14
|  |  | Мощность |  | 22.4831 | 24.2581 | 21.8914
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 68.6326
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 72 | 70 | 54 | 40

## ТП-60-66 (hidden)
Дата выполнения | № ТП |  |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. |  |  | №
Ф.И.О. |  |  | РБ, АВ,
выполняющего |  |  | объект
замеры
15.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 24647
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ТП-60 | 1 | 1. Станция скорой помощи |  | 7 | 16 | 11 | 2
|  | 2 | 2. Инфекционное отделение №2 |  | 8 | 5 | 9 | 3
|  | 3 | 3. Блок Б |  | 21 | 13 | 7 | 12
|  | 4 | 4. Поликлиника |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Пищеблок |  | 50 | 77 | 60 | 11
|  | 6 | 6. Блок А |  | 67 | 57 | 53 | 10
|  | 7 | 7. Инфекционное отделение № 1 |  | 22 | 5 | 2 | 16
|  | 8 | 8. Хоз. корпус, прачечная |  | 1 | 2 | 5 | 3
|  | 17 | 17. ЦТП-15 |  | 38 | 38 | 42 | 4
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 214 | 213 | 189 | 61
|  |  | Мощность |  | 126.6152 | 126.0236 | 111.8237
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 364.4626
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 24606
|  | 9 | 9. Блок В |  | 6 | 14 | 12 | 9
|  | 10 | 10. Инфекционное отделение №2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. ССМП. |  | 5 | 2 | 10 | 7
|  | 12 | 12. Блок А |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Блок В |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Пищеблок, НО |  | 3 | 5 | 2 | 3
|  | 15 | 15. Инфекционное отделение №1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. ЦТП-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 14 | 21 | 24 | 19
|  |  | Мощность |  | 8.2832 | 12.4249 | 14.1998
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 34.9079
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 228 | 234 | 213 | 80
15.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 1744
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ТП-61 | 2 | 2. Роддом |  | 44 | 36 | 39 | 1
|  | 3 | 3. морг |  | 0 | 3 | 3 | 3
|  | 4 | 4. гараж |  | 13 | 16 | 25 | 4
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 57 | 55 | 67 | 8
|  |  | Мощность |  | 33.7246 | 32.5413 | 39.6412
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 105.9071
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 1447
|  | 6 | 6. СПК |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Н.О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. архив |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 57 | 55 | 67 | 8
14.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 70173
Симонов Д.В. | ТП-63 | 1 | 1. Резерв
|  | 2 | 2. ИТП |  | 14 | 16 | 14 | 4
|  | 3 | 3. Булочный цех |  | 165 | 135 | 145 | 16
|  | 4 | 4. Аммиачный склад |  | 1 | 1 | 8 | 4
|  | 5 | 5. Цех ООО «Хлеб» |  | 1 | 0 | 3 | 2
|  | 6 | 6. ЦТП-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Н.О. ул. Геологов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Резерв
|  | Яч.№3 | Яч 3. Гл корпус откл.
|  | ав 9 | ав 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 181 | 152 | 170 | 26
|  |  | Мощность |  | 107.0905 | 89.9323 | 100.5822
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 297.605
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 28060
|  | 10 | 10. Булочный цех |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Цех ООО «Хлеб» |  | 35 | 30 | 36 | 6
|  | 12А | 12А. Резерв
|  | 7А | 7А. Гл. корпус.
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 35 | 30 | 36 | 6
|  |  | Мощность |  | 20.7081 | 17.7498 | 21.2998
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 59.7577
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 216 | 182 | 206 | 32
15.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 40702
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ТП-66 | 4 | 4. Профилакторий |  | 48 | 39 | 45 | 18
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 48 | 39 | 45 | 18
|  |  | Мощность |  | 28.3997 | 23.0747 | 26.6247
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 78.0991
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 1689
|  | 12 | 12. Профилакторий |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 48 | 39 | 45 | 18
15.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 781911
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ТП-62 | ф-1 | ф-1
|  | ф-2 | ф-2. РУ-0,4кВ закрыто на замок телецентра.
|  | ф-3 | ф-3
|  | ф-4 | ф-4
ИТОГО Ток на 1-СШ:
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 0
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 1078
|  | ф-1 | ф-1
|  | ф-2 | ф-2
|  | ф-3 | ф-3
|  | ф-4 | ф-4
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 0
Итог по 1-СШ и 2-СШ

## ТП-70-83 (hidden)
Дата выполнения | № |  | № |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
16.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 23340
Оберемченко В.И., Квашнев С.В. | РП-4, ТП-70 | 1 | 1. С. Н. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Тимптонская 3/1 |  | 44 | 62 | 51 | 6
|  | 3 | 3. Трансформатор С.Н |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Тимптонская 3 |  | 25 | 21 | 22 | 2
|  | 5 | 5. Магазин «Стройматериалы» |  | 32 | 31 | 24 | 9
|  | 6 | 6. Тимптонская 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Белаз центр |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Тимптонская 7/1 |  | 33 | 22 | 28 | 11
|  | 9 | 9. Мечеть
|  | 10 | 10. Отопление РП |  |  | 37 |  | 37
|  | 11 | 11. Н.О. ул. Тимптонская, Д.нар. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Светофоры, стоянка «Саланг». |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток : |  | 134 | 173 | 125 | 65
|  |  | Мощность |  | 79.2824 | 102.3572 | 73.9575
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 255.5971
16.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 11985
Оберемченко В.И., Квашнев С.В. | ТП-71 | 1 | 1. освещение ТП |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Тимптонская 1 |  | 72 | 84 | 91 | 9
|  | 3 | 3.резерв
|  | 4 | 4. Д.Народов 6/1 |  | 132 | 121 | 74 | 15
|  | 5 | 5. резерв
|  | 6 | 6. мед. училище |  | 11 | 18 | 10 | 8
|  | 7 | 7. Центр городского мониторинга, Лифтрем.
|  | 8 | 8. Д.Народов 8/1 |  | 174 | 141 | 92 | 19
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 389 | 364 | 267 | 51
|  |  | Мощность |  | 230.1557 | 215.3642 | 157.9732
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 603.4932
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 71247
|  | 10 | 10. Д.народов 6/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Д.народов 8/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Центр городского мониторинга, Лифтрем |  | 12 | 1 | 11 | 4
|  | 14 | 14. Н.О. |  |  |  | 0 | 0
|  | 15 | 15.Медучилище |  | 10 | 34 | 12 | 4
|  | 16 | 16. Тимптонская 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 22 | 0 | 23 | 8
|  |  | Мощность |  | 13.0165 | 0 | 13.6082
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 26.6247
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 411 | 364 | 290 | 59
17.11.14. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 51427
Чайкин С.В.., Симонов Д.В. | ТП-72 | 1 | 1. Магазин №10 |  | 60 | 78 | 71 | 12
|  | 2 | 2.
|  | 3 | 3. Ленина 14/1 |  | 1 | 6 | 3 | 5
|  | 4 | 4. Ленина 10 |  | 24 | 59 | 49 | 14
|  | 6 | 6. Др. Н. 10/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Ленина 14/1 |  | 42 | 44 | 41 | 2
|  | 8 | 8. Ленина 12 |  | 110 | 135 | 70 | 36
|  | 21 | 21. Шк. №24, столовая, ввод №2 |  | 4 | 9 | 12 | 6
|  | 22 | 22. Столовая, ввод №1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 24. Столовая, ввод №2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 241 | 331 | 246 | 75
|  |  | Мощность |  | 142.5901 | 195.8395 | 145.5484
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 483.9779
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 56617
|  | 9 | 9. Магазин №10 |  | 135 | 111 | 116 | 13
|  | 10 | 10. Др. Н. 10/1 |  | 110 | 125 | 108 | 15
|  | 11 | 11. Ленина 14/1 |  | 51 | 58 | 65 | 8
|  | 12 | 12. Ленина 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Н.О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. ООО Инстрой |  |  | 10 |  | 10
|  | 16 | 16. Ленина 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Школа №24, блок №3, ввод 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 18. Школа №24, блок №1, ввод 1 |  | 25 | 15 | 25 | 10
|  | 20 | 20. Школа №24, блок №3, ввод 1 |  | 6 | 5 | 5 | 1
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 327 | 324 | 319 | 57
|  |  | Мощность |  | 193.4728 | 191.6978 | 188.7395
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 573.9102
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 568 | 655 | 565 | 132
17.11.14. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 40892
Чайкин С.В., Симонов Д.В. | ТП-73 | 1 | 1. Ленина 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Ленина 16/2 |  | 51 | 19 | 42 | 21
|  | 3 | 3. Ленина 16/1 |  | 15 | 25 | 31 | 14
|  | 4 | 4. Мира 7 |  | 59 | 66 | 64 | 7
|  | 5 | 5. Ленина 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Мира 5/1 |  | 21 | 29 | 26 | 8
|  | 7 | 7. Ленина 20 |  | 114 | 66 | 86 | 32
|  | 8 | 8. Центр развития творч. детей … |  | 29 | 21 | 33 | 8
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 289 | 226 | 282 | 90
|  |  | Мощность |  | 170.9897 | 133.7152 | 166.8481
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 471.553
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 27241
|  | 9 | 9. Мира 5/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Мира 7 |  | 36 | 44 | 60 | 24
|  | 11 | 11. Ленина 16/1 |  | 42 | 40 | 26 | 21
|  | 12 | 12. Ленина 16/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Ленина 18 |  | 21 | 26 | 51 | 24
|  | 14 | 14. Ленина 20 |  | 14 | 15 | 19 | 5
|  | 15 | 15. Ленина 16 |  | 84 | 51 | 61 | 33
|  | 16 | 16. ЦРТД и Ю, н.о. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 197 | 176 | 217 | 107
|  |  | Мощность |  | 116.557 | 104.1322 | 128.3902
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 349.0794
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 486 | 402 | 499 | 197
17.11.14. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 40904
Чайкин С.В.., Симлонов Д.В. | ТП-74 | 1 | 1. Тимптонская, 7 |  | 71 | 77 | 95 | 28
|  | 2 | 2. Мира, 1 |  | 99 | 100 | 84 | 24
|  | 3 | 3. Тимптонская, 7, подъезды 1, 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Мира, 3 |  | 33 | 30 | 30 | 3
|  | 5 | 5. н.о. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Д/с «Одуванчик» |  | 6 | 15 | 14 | 7
|  | 7 | 7. Мира, 3/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Тимптонская, 7/2 |  | 66 | 44 | 41 | 12
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 275 | 266 | 264 | 74
|  |  | Мощность |  | 162.7065 | 157.3816 | 156.1982
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 476.2863
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 7652
|  | 9 | 9. Мира, 3/1 |  | 33 | 33 | 25 | 6
|  | 10 | 10. Мира, 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Мира, 5 |  | 24 | 55 | 19 | 28
|  | 12 | 12. Д/с «Одуванчик» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Тимптонская, 7 |  | 94 | 96 | 96 | 2
|  | 14 | 14. Тимптонская , 7/1 |  | 26 | 25 | 45 | 20
|  | 15 | 15. Тимптонская , 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Тимптонская , 7/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 177 | 209 | 185 | 56
|  |  | Мощность |  | 104.7238 | 123.6569 | 109.4571
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 337.8379
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 452 | 475 | 449 | 130
17.11.14. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 68344
Чайкин С.В.., Симонов Д.В. | ТП-75 | 1 | 1. Др. Н. 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Др. Н. 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Стоянка «Таганай» |  | 10 | 0 | 2 | 8
|  | 4 | 4. Др. Н. 6/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Др.Н. 10/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Терапия |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Др. Н. 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Др. Н. 8/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 10 | 0 | 2 | 8
|  |  | Мощность |  | 5.9166 | 0 | 1.1833
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 7.0999
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 56611
|  | 9 | 9. Др. Н. 6 |  | 49 | 33 | 35 | 16
|  | 10 | 10. Др.Н. 6/2 |  | 36 | 61 | 41 | 33
|  | 12 | 12. Терапия |  | 10 | 10 | 12 | 2
|  | 13 | 13. Др. Н. 10 |  | 35 | 33 | 39 | 3
|  | 14 | 14. Др. Н. 8/2 |  | 69 | 71 | 33 | 40
|  | 15 | 15. Др. Н. 8 |  | 44 | 40 | 12 | 9
|  | 16 | 16. Др. Н. 10/2 |  | 44 | 71 | 54 | 30
|  | 17 | 17. Магазин «Слово», а/стоянка |  | 0 |  |  | 0
|  | 18 | 18. Стоянка «Таганай»
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 287 | 319 | 226 | 133
|  |  | Мощность |  | 169.8064 | 188.7395 | 133.7152
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 492.2611
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 297 | 319 | 228 | 141
18.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 38854
Филатов А.Ю. | ТП-76 | 2 | 2. Д/с «Энергетик» |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 4 | 4. Кравченко 6 |  | 49 | 22 | 31 | 13
|  | 6 | 6. Кравченко 4 |  | 36 | 35 | 61 | 12
|  | 8 | 8. Школа №6 |  | 23 | 10 | 3 | 17
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 108 | 67 | 96 | 43
|  |  | Мощность |  | 63.8993 | 39.6412 | 56.7994
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 160.3399
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 56664
|  | 10 | 10. Школа №6 |  | 33 | 7 | 20 | 14
|  | 12 | 12. Д/с «Энергетик» |  | 16 | 21 | 15 | 6
|  | 14 | 14. Кравченко 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Кравченко 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 49 | 28 | 35 | 20
|  |  | Мощность |  | 28.9913 | 16.5665 | 20.7081
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 66.2659
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 157 | 95 | 131 | 63
18.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 38811
Филатов А.Ю. | ТП-77 | 1 | 1. К Маркса 25/2 Цальт |  | 20 | 15 | 11 | 9
|  | 2 | 2. К. Маркса 25/3(корпус 1) |  | 24 | 28 | 33 | 8
|  | 4 | 4. К. Маркса 25/3(корнус 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Освещение ТП |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. К. Маркса 25/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Д/с «Радуга» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. К.Маркса 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 44 | 43 | 44 | 17
|  |  | Мощность |  | 26.033 | 25.4414 | 26.033
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 77.5075
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 6796
|  | 9 | 9. К Маркса 25/2 Цальт |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 10 | 10. К. Маркса 25/3 |  | 52 | 73 | 78 | 11
|  | 11 | 11. д/с Радуга К Маркса 25/2 |  | 5 | 7 | 9 | 3
|  | 12 | 12. К. Маркса 25/3 |  | 1 | 0 | 1 | 1
|  | 14 | 14.К. Маркса 25/1 |  | 60 | 36 | 61 | 25
|  | 16 | 16. К. Маркса 25 |  | 50 | 28 | 26 | 16
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 168 | 144 | 176 | 57
|  |  | Мощность |  | 99.3989 | 85.199 | 104.1322
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 288.7301
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 212 | 187 | 220 | 74
18.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 65892
Филатов А.Ю. | ТП-78 | 1 | 1. К. Маркса 27 |  | 31 | 48 | 22 | 20
|  | 2 | 2. Библиотека |  | 25 | 41 | 18 | 16
|  | 3 | 3.Православный храм |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 4 | 4. К. Маркса 27/2 |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 5 | 5. Молитвенный дом по Ю.Я. |  | 6 | 6 | 4 | 2
|  | 6 | 6. К. Маркса 27/1 |  | 72 | 33 | 50 | 19
|  | 8 | 8. К. Маркса 29/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 134 | 128 | 96 | 59
|  |  | Мощность |  | 79.2824 | 75.7325 | 56.7994
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 211.8143
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 58582
|  | 9 | 9. Библиотека |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 10 | 10. К.Маркса 29/1 |  | 54 | 37 | 45 | 11
|  | 11 | 11. Молитвенный дом. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. К.Маркса 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. К. Маркса 27/2 |  | 53 | 35 | 53 | 11
|  | 15 | 15. Православный Храм |  | 38 | 3 | 1 | 27
|  | 16 | 16. К. Маркса 27/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 145 | 76 | 100 | 50
|  |  | Мощность |  | 85.7907 | 44.9662 | 59.166
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 189.9229
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 279 | 204 | 196 | 109
18.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 56203
Филатов А.Ю. | ТП-79 | 1 | розетка строителям
|  | 2 | 2. Кравченко 8 |  | 38 | 57 | 90 | 19
|  | 3 | 3. ООО «Альянс» |  | 44 | 28 | 9 | 12
|  | 4 | 4. Кравченко 14 |  | 17 | 28 | 29 | 9
|  | 5 | 5. Кравченко 10 |  | 1 | 1 | 2 | 1
|  | 6 | 6. Кравченко 12 |  | 43 | 41 | 46 | 13
|  | 7 | 7. Кравченко 10 |  | 68 | 42 | 46 | 13
|  | 8 | 8. Кравченко 14 |  | 74 | 57 | 55 | 11
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 285 | 254 | 277 | 78
|  |  | Мощность |  | 168.6231 | 150.2816 | 163.8898
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 482.7946
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 18711
|  | 10 | 10. а/стоянка |  | 4 | 0 | 0 | 4
|  | 12 | 12. Кравченко 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14.ООО «Альянс» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Кравченко 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  | Мощность |  | 2.3666 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 2.3666
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 289 | 254 | 277 | 82
19.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 756766
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ТП-80 | 1 | 1. АВМ-200А МТС |  | 49 | 42 | 41 | 8
|  | 2 | 2. АВМ-200А ЛАТЦ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Сахателеком |  | 0 | 0 | 0 | 0
РБ "Билайн"
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 49 | 42 | 41 | 8
|  |  | Мощность |  | 28.9913 | 24.8497 | 24.2581
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 78.0991
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 1505
|  | 5 | 5. Сахателеком. |  | 13 | 11 | 9 | 4
|  | 6 | 6. выпрямитель 1 |  | 133 | 154 | 137 | 21
|  | 7 | 7. МТС |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 146 | 165 | 146 | 25
|  |  | Мощность |  | 86.3824 | 97.6239 | 86.3824
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 270.3886
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 195 | 207 | 187 | 33
19.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМГ-400/10 | кВа | № | 1321303
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ТП-81 | 2 | 2. ЦТП-20 |  | 11 | 10 | 9 | 2
|  | 4 | 4. Олимп
|  | 6 | 6. Кафе -бар "Советский".
|  | 8 | 8. Ю.Якутская, 24 |  | 38 | 35 | 20 | 17
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 49 | 45 | 29 | 19
|  |  | Мощность |  | 28.9913 | 26.6247 | 17.1581
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 72.7742
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМГ-400/10 | кВа | № | 1319161
|  | 10 | 10 ЦТП-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12 Ю.Якутская 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14.Кафе Позная
|  | 16 | 16. Кафе бар "Советский". |  | 20 | 8 | 30 | 31
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 20 | 8 | 30 | 31
|  |  | Мощность |  | 11.8332 | 4.7333 | 17.7498
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 34.3163
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 69 | 53 | 59 | 50
19.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 33948
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ТП-82 | 1 | 1. Маг. «Нерюнгринский» |  | 73 | 43 | 51 | 6
|  | 2 | 2. управление «Якутуголь» |  | 54 | 61 | 37 | 16
|  | 3 | 3. Маг. «Айгуль» |  | 56 | 84 | 99 | 31
|  | 4 | 4. Торговый комплекс «Айгуль»
|  | 5 | 5. резерв
|  | 6 | 6. Резерв
|  | 7 | 7. ООО «Саквояж» |  | 2 | 1 | 2 | 1
|  | 8 | 8. резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 185 | 189 | 189 | 54
|  |  | Мощность |  | 109.4571 | 111.8237 | 111.8237
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 333.1046
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 33842
|  | 10 | 10. Управление «ЯУ» |  | 77 | 71 | 91 | 16
|  | 11 | 11. ООО «Саквояж»
|  | 12 | 12. Маг. «Нерюнгринский» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. резерв
|  | 14 | 14. Торговый комплекс «Айгуль» |  | 70 | 58 | 78 | 13
|  | 15 | 15. Магазин «Мутукча».
|  | 16 | 16. Резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 147 | 129 | 169 | 29
|  |  | Мощность |  | 86.974 | 76.3241 | 99.9905
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 263.2887
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 332 | 318 | 358 | 83
19.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 39957
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ТП-83 | 1 | 1 магазин «Находка» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2 Геологов 49/1 1 подъезд |  | 8 | 22 | 30 | 19
|  | 3 | 3 Ленина 1 |  | 9 | 15 | 16 | 10
|  | 4 | 4 Геологов 49/1 2 подъезд |  | 41 | 19 | 7 | 14
|  | 5 | 5 Ленина 1/2 |  | 47 | 72 | 40 | 10
|  | 6 | 6 Геологов 49 1 подъезд |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7 Кравченко 2,адмн.здание Жукова |  | 9 | 8 | 4 | 4
|  | 8 | 8 Ленина 1/1 |  | 6 | 9 | 5 | 6
|  | 9 | 9 резерв
|  | 10 | 10 Геологов 49 3 подъезд |  | 23 | 14 | 24 | 38
|  | 11 | 11 резерв
|  | 12 | 12 Ленина 1/3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 143 | 159 | 126 | 101
|  |  | Мощность |  | 84.6074 | 94.0739 | 74.5492
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 253.2305
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 58380
|  | 13 | 13 Горячий хлеб |  | 71 | 54 | 38 | 16
|  | 14 | 14 Н.О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15 резерв
|  | 16 | 16 Геологов 49 3 подъезд |  | 20 | 38 | 19 | 10
|  | 17 | 17 резерв
|  | 18 | 18 Кравченко 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19 резерв
|  | 20 | 20 Геологов 49 1 подъезд |  | 25 | 23 | 25 | 7
|  | 21 | 21 резерв
|  | 22 | 22 Ленина 1/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23 Магазин «Находка» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 24 Ленина 1/3 |  | 27 | 20 | 20 | 6
|  | 25 | 25. Ленина 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | 26 Геологов 49/1 1 подъезд |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 27 Геологов 49/1 2 подъезд |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28 | 28 Ленина 1/1 |  | 51 | 30 | 42 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 194 | 165 | 144 | 44
|  |  | Мощность |  | 114.782 | 97.6239 | 85.199
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 297.605
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 337 | 324 | 270 | 145

## ТП-90-100 (hidden)
Дата выполнения | № |  | № |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
20.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 51464
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | ТП-90 | 1 | 1.Ю. Якутская 38 |  | 135 | 92 | 118 | 28
|  | 2 | 2. Ю.Якутская 40,42. |  | 51 | 44 | 37 | 11
|  | 3 | 3. ЦТП-18 |  | 1 | 3 | 3 | 2
|  | 4 | 4. Ю. якутская 36/3, 36/1, 36/2 |  | 110 | 180 | 144 | 31
|  | 5 | 5. резерв
|  | 6 | 6. Д/сад «Снежинка». |  | 18 | 42 | 22 | 14
|  | 7 | 7.резерв
|  | 8 | 8. Мира 21/1, 21/2. |  | 51 | 49 | 52 | 7
|  | 21 | 21.маг. Компал |  | 41 | 49 | 39 | 11
|  | 22 | 22. отключен.
|  | 23 | 23. Каскад Блок А |  | 52 | 51 | 31 | 16
|  | 24 | 24. магазин Весна, пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 459 | 510 | 446 | 120
|  |  | Мощность |  | 271.5719 | 301.7466 | 263.8804
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 837.1989
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 19800
|  | 9 | 9. Ю.якутская 38 |  | 30 | 56 | 38 | 14
|  | 10 | 10. Ю.якутская 42 |  | 44 | 31 | 42 | 16
|  | 11 | 11. ЦТП-18 |  | 5 | 5 | 5 | 1
|  | 12 | 12. Ю.якутская 36/3, 36/1, 36/2. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13.Мира 19/1, 19/2. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Мира 21/1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Мира 19/1, 19/2. |  | 94 | 55 | 67 | 4
|  | 16 | 16. Д/С «Снежинка». |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 17 | 17. ТОЦ, Каскад, Блок В |  | 31 | 29 | 61 | 5
|  | 18 | 18.Каскад , Блок А |  | 17 | 19 | 21 | 3
|  | 19 | 19. Н,О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20. Магазин Весна , пекарня |  | 95 | 62 | 97 | 21
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 316 | 258 | 331 | 65
|  |  | Мощность |  | 186.9646 | 152.6483 | 195.8395
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 535.4523
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 775 | 768 | 777 | 185
20.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 14727
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | ТП-91 | 1 | 1.Школа №13 блок А 2 УПК |  | 8 | 8 | 9 | 2
|  | 2 | 2. Ленина 21/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Школа №13 блок 1 ФОК |  | 44 | 21 | 11 | 12
|  | 4 | 4. Д. народов 12/1 |  | 38 | 65 | 52 | 13
|  | 5 | 5. Школа №13 блок Б 1 |  | 11 | 2 | 10 | 4
|  | 6 | 6. Ленина 21/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Н.О школа, Ленина. |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 | 8. КВД |  | 54 | 33 | 39 | 7
|  | 17 | 17. РЕЗЕРВ
|  | 18 | 18. Школа № 13 блок А. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. ФОК |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20. ФОК |  | 44 | 52 | 41 | 17
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 199 | 181 | 162 | 55
|  |  | Мощность |  | 117.7403 | 107.0905 | 95.8489
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 320.6797
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 50899
|  | 9 | 9. Резерв
|  | 10 | 10. Ленина 21/1 |  | 70 | 112 | 114 | 30
|  | 11 | 11. освещение ТП |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Д. народов 12/1 |  | 4 | 27 | 6 | 13
|  | 13 | 13. Школа 13 блок Б |  | 1 | 2 | 2 | 1
|  | 14 | 14. Ленина 21/1 |  | 62 | 106 | 74 | 18
|  | 15 | 15.школа 13 блок А |  | 18 | 18 | 14 | 3
|  | 16 | 16. КВД |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 155 | 265 | 210 | 65
|  |  | Мощность |  | 91.7073 | 156.7899 | 124.2486
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 372.7458
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 354 | 446 | 372 | 120
20.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 56540
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | ТП-92 | 1 | 1. резерв
|  | 2 | 2. Ленина 25/1. |  | 102 | 75 | 84 | 11
|  | 3 | 3. резерв
|  | 4 | 4. Ленина 25/1 |  | 105 | 84 | 92 | 15
|  | 5 | 5. Мира 17/3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Мира 15/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Мира 15/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Мира 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 207 | 159 | 176 | 26
|  |  | Мощность |  | 122.4736 | 94.0739 | 104.1322
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 320.6797
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 63785
|  | 9 | 9.
|  | 10 | 10. Ленина 25/1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. резерв
|  | 12 | 12. Ленина 25/1 (КВД) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Мира 15/1 3 под. |  | 45 | 48 | 39 | 7
|  | 14 | 14. Мира 15/1 1 под. |  | 19 | 48 | 56 | 21
|  | 15 | 15. Мира 15/1 |  | 28 | 40 | 56 | 21
|  | 16 | 16. Мира 15 |  | 82 | 96 | 104 | 19
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 174 | 232 | 255 | 68
|  |  | Мощность |  | 102.9488 | 137.2651 | 150.8733
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 391.0873
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 381 | 231.3391 | 326.8733 | 94
20.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 51498
| ТП-93 | 1 | 1. Мира 17/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2.павильон |  | 11 | 12 | 11 | 2
|  | 3 | 3. Мира 15/3 |  | 65 | 74 | 42 | 12
|  | 4 | 4. Мира 17/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Мира 15/2 |  | 55 | 78 | 34 | 21
|  | 6 | 6. Мира 17 п.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7.Д. Народов 16/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Мира 17 п.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 21. Мира 17/3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22. Мира 17/3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23. Мира 17/3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 24. Мира 15/3
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 131 | 164 | 87 | 35
|  |  | Мощность |  | 77.5075 | 97.0322 | 51.4744
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 226.0141
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 37526
|  | 9 | 9. Мира 15/2 |  | 24 | 11 | 10 | 7
|  | 10 | 10. Мира 17 п.3 |  | 30 | 51 | 32 | 7
|  | 11 | 11. Д.народов 16/2 |  | 10 | 101 | 42 | 51
|  | 12 | 12. Мира 17/2 |  | 79 | 55 | 68 | 9
|  | 13 | 13. Мира 17/1 |  | 30 | 59 | 34 | 7
|  | 14 | 14. Мира 17 п.2 |  | 72 | 45 | 61 | 9
|  | 15 | 15. Мира 15/2 подъезд 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 16 | 16. Мира 19/4 "Олеся" |  | 33 | 34 | 32 | 2
|  | 17 | 17. Мира 17/3 п.1 |  | 15 | 28 | 29 | 11
|  | 18 | 18. Мира 17/3 |  | 41 | 27 | 59 | 12
|  | 19 | 19. резерв
|  | 20 | 20. Мира 17/3 |  | 29 | 31 | 28 | 7
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 364 | 442 | 395 | 123
|  |  | Мощность |  | 215.3642 | 261.5137 | 233.7057
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 710.5837
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 495 | 606 | 482 | 158
21.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | Б/Н-3
Кислицин Н.А. | ТП-94 | 1 | 1. Уличное освещение |  | 17 | 15 | 6 | 2
|  | 2 | 2. Ю.Якутская 30 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 3 | 3. Др. народов 16/1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4 | 4. Др. Народов 20 |  | 39 | 66 | 43 | 15
|  | 5 | 5. Ю.Якутская 28 |  | 50 | 67 | 52 | 15
|  | 6 | 6. Др. Народов 16/1 |  | 37 | 36 | 28 | 10
|  | 7 | 7. Др. Народов 18 |  | 58 | 45 | 71 | 13
|  | 8 | 8. Др. Народов 16 |  | 79 | 103 | 62 | 25
|  | 21 | 21. Ю.Якутская 32 |  | 16 | 18 | 10 | 10
|  | 22 | 22. Д/сад «Малыш» |  | 37 | 37 | 28 | 9
|  | 23 | 23. Павильон «Аум», освещение ТП |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 24. Ю.Якутская 34 |  | 27 | 36 | 34 | 6
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 362 | 424 | 335 | 107
|  |  | Мощность |  | 214.1809 | 250.8638 | 198.2061
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 663.2509
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 51385
|  | 10 | 10. Ю.Якутская 30 |  | 30 | 35 | 34 | 10
|  | 11 | 11. Стоматология |  | 0 | 2 | 0 | 2
|  | 12 | 12. Др. народов 20 |  | 2 | 0 | 5 | 5
|  | 13 | 13. Ю.якутская 28 |  | 0 | 0 | 0 | 3
|  | 14 | 14. Др. Народов 16/1 |  | 58 | 30 | 46 | 7
|  | 15 | 15. Др. народов 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Др. народов 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Ю.якутская 32 |  | 1 | 1 | 9 | 7
|  | 18 | 18. Д/сад «Малыш» |  | 10 | 11 | 13 | 7
|  | 20 | 20. Ю.Якутская 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 101 | 79 | 107 | 41
|  |  | Мощность |  | 59.7577 | 46.7411 | 63.3076
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 169.8064
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 463 | 503 | 442 | 148
21.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 8070
Кислицин Н.А. | ТП-95 | 1 | 1.Дом правосудия |  | 83 | 43 | 57 | 13
|  | 2 | 2.РКЦ |  | 11 | 24 | 32 | 9
|  | 3 | 3.резерв
|  | 4 | 4. ИП РАХМОНОВ |  | 0 | 0 | 0 | 10
|  | 14 | 14. адреса нет. |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 94 | 67 | 89 | 32
|  |  | Мощность |  | 55.616 | 39.6412 | 52.6577
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 147.915
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 4353
|  | 6 | 6. ИП РАХМОНОВ |  | 103 | 126 | 91 | 24
|  | 7 | 7.Дом правосудия |  | 0 | 0 | 0 | 4
|  | 8 | 8.РКЦ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 103 | 126 | 91 | 28
|  |  | Мощность |  | 60.941 | 74.5492 | 53.8411
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 189.3312
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 197 | 193 | 180 | 60
21.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 2705
Кислицин Н.А. | ТП-96 | 1 | 1. Аммосова 2/2 |  | 36 | 38 | 55 | 8
|  | 2 | 2. Аммосова 4/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Аммосова 2 |  | 38 | 15 | 36 | 18
|  | 4 | 4. Аммосова 2/1 |  | 68 | 98 | 77 | 24
|  | 5 | 5. резерв
|  | 6 | 6. Молодежный центр + Европа |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 7 | 7. Аммосова 4 |  | 20 | 30 | 48 | 20
|  | 8 | 8. резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 162 | 181 | 216 | 70
|  |  | Мощность |  | 95.8489 | 107.0905 | 127.7986
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 330.7379
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 2682
|  | 9 | 9 Аммосова 2/2 |  | 7 | 15 | 11 | 3
|  | 10 | 10 Аммосова 2/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11 резерв
|  | 12 | 12 Аммосова 4/1, 4/2 |  | 42 | 80 | 61 | 30
|  | 13 | 13 м-н «Старый замок» |  | 2 | 24 | 1 | 22
|  | 14 | 14 Молодежный центр + Европа |  | 88 | 60 | 37 | 0
|  | 15 | 15 Аммосова 4 |  | 3 | 5 | 0 | 3
|  | 16 | 16 Аммосова 2 |  | 1 | 3 | 4 | 2
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 143 | 187 | 114 | 60
|  |  | Мощность |  | 84.6074 | 110.6404 | 67.4492
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 262.697
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 305 | 368 | 330 | 130
21.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 50728
Кислицин Н.А. | ТП-97 | 1 | 1 Школа №2 ввод 2 |  | 29 | 15 | 39 | 7
|  | 2 | 2 Аммосова 10/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3 Мира 29 |  | 65 | 42 | 51 | 20
|  | 4 | 4 Школа №2 ввод № 1 |  | 102 | 132 | 153 | 34
|  | 5 | 5 Мира 33 |  | 39 | 32 | 44 | 6
|  | 6 | 6 Аммосова 6/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7 резерв
|  | 8 | 8 Мира 27/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 235 | 221 | 287 | 67
|  |  | Мощность |  | 139.0401 | 130.7569 | 169.8064
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 439.6034
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 51072
|  | 9 | 9 резерв
|  | 10 | 10 Аммосова 6/1 |  | 68 | 96 | 70 | 20
|  | 11 | 11 Мира 33 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 12 | 12 Мира 27/2 |  | 87 | 40 | 55 | 24
|  | 13 | 13 Аммосова 10/2 |  | 47 | 67 | 50 | 17
|  | 14 | 14 Мира 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15 Школа №2 ввод №2 |  | 0 | 0 | 7 | 4
|  | 16 | 16 Школа № 2 ввод №1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 203 | 204 | 183 | 66
|  |  | Мощность |  | 120.107 | 120.6986 | 108.2738
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 349.0794
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 438 | 425 | 470 | 133
22.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 47866
Симонов Д.В. | ТП-98 | 1 | 1.аммосова 6/2 |  | 25 | 18 | 46 | 29
|  | 2 | 2. Аммосова 10 |  | 32 | 35 | 46 | 12
|  | 3 | 3. Аммосова 8 |  | 10 | 46 | 42 | 25
|  | 4 | 4. Аммосова 8/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Аммосова 8/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6.Аммосова 6 |  | 47 | 3 | 45 | 11
|  | 8 | 8. Аммосова 10/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Аммосова 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Аммосова 14/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Аммосова 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 114 | 102 | 179 | 77
|  |  | Мощность |  | 67.4492 | 60.3493 | 105.9071
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 233.7057
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 47853
|  | 13 | 13. Аммосова 8/1 |  | 62 | 10 | 30 | 31
|  | 14 | 14. Аммосова 8 |  | 0 | 6 | 0 | 6
|  | 15 | 15. ООО «Крона» |  | 15 | 10 | 42 | 21
|  | 16 | 16. Аммосова 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Аммосова 6/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 18. Аммосова 6/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. Аммосова 8/2 |  | 16 | 42 | 16 | 23
|  | 20 | 20. Аммосова 10/1 |  | 60 | 77 | 46 | 20
|  | 21 | 21. Киоск |  | 26 | 2 | 27 | 15
|  | 22 | 22. Аммосова 14/1 |  | 20 | 13 | 30 | 13
|  | 23 | 23. Аммосова 14 |  | 15 | 28 | 28 | 13
|  | 24 | 24. Аммосова 12 |  | 37 | 20 | 25 | 8
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 251 | 208 | 244 | 150
|  |  | Мощность |  | 148.5067 | 123.0653 | 144.365
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 415.937
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 365 | 310 | 423 | 227
22.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 33144
Симонов Д.В. | ТП-99 | 1 | 1. резерв
|  | 2 | 2. Мира 27/1 |  | 75 | 35 | 55 | 18
|  | 3 | 3. резерв
|  | 4 | 4. Мира 31 |  | 65 | 30 | 66 | 26
|  | 5 | 5. Ю.Якутская 47, 45 |  | 85 | 85 | 95 | 23
|  | 6 | 6. Мира 25/1 |  | 55 | 63 | 40 | 20
|  | 7 | 7. Мира 27 |  | 29 | 33 | 40 | 21
|  | 8 | 8. Мира 27 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 9 | 9. А/стоянка «Статор» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10 Мира 25/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. резерв
|  | 12 | 12. Мира 27/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 310 | 247 | 297 | 108
|  |  | Мощность |  | 183.4146 | 146.14 | 175.723
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 505.2776
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 45798
|  | 15 | 15. Мира 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Ю. Якутская 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 18. Мира 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. Мира 27 |  | 75 | 72 | 76 | 27
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 75 | 72 | 76 | 27
|  |  | Мощность |  | 44.3745 | 42.5995 | 44.9662
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 131.9402
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 385 | 319 | 373 | 135
22.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 63631
Симонов Д.В. | ТП-100 | 1 | 1. Ю.Якутская 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Ю.Якутская 41, 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. ЦТП-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Ю.Якутская 43/1 |  | 55 | 80 | 76 | 25
|  | 6 | 6. Ю.Якутская 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Ю.якутская 39/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Ю.Якутская 35 |  | 25 | 60 | 28 | 35
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 80 | 140 | 104 | 60
|  |  | Мощность |  | 47.3328 | 82.8324 | 61.5326
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 191.6978
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 63547
|  | 9 | 9. Ю.Якутская 37 |  | 43 | 30 | 12 | 28
|  | 10 | 10. Ю.якутская 33 |  | 32 | 40 | 41 | 8
|  | 12 | 12. ЦТП-21 |  | 86 | 90 | 87 | 6
|  | 13 | 13. Ю.Якутская 43/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Ю.Якутская 35 |  | 70 | 50 | 42 | 20
|  | 15 | 15. Ю.Якутская 39/1 |  | 32 | 18 | 28 | 10
|  | 16 | 16. Ю.Якутская 41, 43 |  | 96 | 85 | 75 | 9
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 359 | 313 | 285 | 81
|  |  | Мощность |  | 212.4059 | 185.1896 | 168.6231
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 566.2186
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 439 | 453 | 389 | 141

## ТП-101-110 (hidden)
Дата выполнения | № |  | № |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
23.11.13г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | 0 | кВа | № | 0
Набока Р.В., Кислицын Н.А. | РП-5 ТП-102 | 1 | 1.
|  | 2 | 2.
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4.
освещение РП
отопление РП
|  | 5 | 5
|  | 10 | 10. ИП ЛИ
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
0
23.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 57695
Сержанков С.Н., Филатов А.Ю. | ТП-103 | 1 | 1. Д.Народов 18/2
|  | 2 | 2. Резерв
|  | 3 | 3. Д.Народов, 18/1 откл. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. ЦТП-18 «А».
|  | 5 | 5. Д.Народов 14/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Д.Народов 20/1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. резерв
|  | 8 | 8. резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 0
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 57987
|  | 9 | 9.Д.Народов, 20/1 |  | 30 | 28 | 40 | 12
|  | 10 | 10. резерв
|  | 11 | 11.Д.Народов, 14/1 |  | 28 | 28 | 33 | 9
|  | 12 | 12. резерв
|  | 13 | 13. ЦТП-18А
|  | 14 | 14. резерв
|  | 15 | 15. Д.Народов, 18/2 |  | 28 | 32 | 60 | 26
|  | 16 | 16. Д.Народов, 18/1 |  | 23 | 36 | 42 | 12
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 109 | 124 | 175 | 59
|  |  | Мощность |  | 64.4909 | 73.3658 | 103.5405
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 241.3973
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 109 | 124 | 175 | 59
23.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 1712
Сержанков С.Н., Филатов А.Ю. | ТП-104 | 1 | 1. резерв
|  | 2 | 2. резерв
|  | 3 | 3. резерв
|  | 4 | 4. Офис «Арго». |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Сбербанк России |  | 27 | 31 | 38 | 4
|  | 8 | 8. Пенсионный фонд. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АВ-1 | АВ. Востокнефтепровод |  | 51 | 51 | 43 | 7
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 78 | 82 | 81 | 11
|  |  | Мощность |  | 46.1495 | 48.5161 | 47.9245
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 142.5901
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 1715
|  | 9 | 9. резерв
|  | 10 | 10.Сбербанк России |  | 8 | 20 | 9 | 6
|  | 11 | 11. резерв
|  | 12 | 12.Офис «Арго». |  | 37 | 27 | 30 | 11
|  | 13 | 13. резерв
|  | 14 | 14. Пенсионный фонд |  | 12 | 6 | 9 | 5
|  | АВ-2 | АВ. Востокнефтепровод |  | 30 | 21 | 22 | 8
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 87 | 74 | 70 | 30
|  |  | Мощность |  | 51.4744 | 43.7828 | 41.4162
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 136.6735
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 165 | 156 | 151 | 41
24.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 63115
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | ТП-107 | 1 | 1.резерв
|  | 2 | 2. резерв.
|  | 3 | 3. Чурапчинская 37/3 |  | 41 | 54 | 52 | 11
|  | 4 | 4. Чурапчинская 37/1 |  | 90 | 68 | 32 | 27
|  | 5 | 5. резерв
|  | 6 | 6. резерв
|  | 7 | 7. Чурапчинская 37/2 |  | 35 | 26 | 40 | 14
|  | 8 | 8. резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 166 | 148 | 124 | 52
|  |  | Мощность |  | 98.2156 | 87.5657 | 73.3658
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 259.1471
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 62945
|  | 9 | 9. резерв
|  | 10 | 10. резерв
|  | 11 | 11. Чурапчинская 37/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Чурапчинская 37/3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. резерв
|  | 14 | 14. резерв
|  | 15 | 15. Чурапчинская 37/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 166 | 148 | 124 | 52
24.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 46927
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | ТП-108 | 1 | 1. резерв
|  | 2 | 2. Чурапчинская 48 |  | 18 | 32 | 10 | 8
|  | 3 | 3. резерв
|  | 4 | 4.Чурапчинская,47 |  | 74 | 52 | 37 | 16
|  | 5 | 5. Чурапчинская 46 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 23 | 23. резерв
|  | 24 | 24. резерв
|  | 25 | 25. резерв
|  | 26 | 26. Чурапчинская 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 27. резерв
|  | 28 | 28. Чурапчинская 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 29 | 29. резерв
|  | 30 | 30. ООО «Инстрой» |  | 0 | 0 | 7 | 7
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 92 | 84 | 54 | 31
|  |  | Мощность |  | 54.4327 | 49.6994 | 31.9496
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 136.0818
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 46914
|  | 6 | 6. резерв
|  | 7 | 7. резерв
|  | 8 | 8. резерв
|  | 9 | 9. резерв
|  | 10 | 10. Чурапчинская 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Чурапчинская 48 |  | 29 | 32 | 28 | 7
|  | 12 | 12. резерв
|  | 13 | 13. Чурапчинская 46 |  | 48 | 47 | 76 | 11
|  | 14 | 14. резерв
|  | 15 | 15. резерв
|  | 16 | 16. Чурапчинская 54 |  | 55 | 31 | 40 | 17
|  | 17 | 17. резерв
|  | 18 | 18. Чурапчинская 50 |  | 28 | 19 | 23 | 6
|  | 19 | 19. резерв
|  | 20 | 20. А/стоянка «Фаэтон» |  | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 21. резерв
|  | 22 | 22. Временная стройка |  |  | 42 |  | 42
|  | 23 | 23. резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 160 | 171 | 167 | 83
|  |  | Мощность |  | 94.6656 | 101.1739 | 98.8072
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 294.6467
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 252 | 255 | 221 | 114
24.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 49438
Квашнёв С.В, Оберемченко В.И. | ТП-109 | 1 | 1. Освещение ТП |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 2 | 2. Чурапчинская 40 |  | 18 | 32 | 10 | 8
|  | 3 | 3. Лужников 5 |  | 54 | 59 | 46 | 12
|  | 4 | 4. Чурапчинская 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. резерв
|  | 6 | 6. резерв
|  | 7 | 7. резерв
|  | 8 | 8. Чурапчинская 38 |  | 65 | 37 | 18 | 17
|  | 21 | 21. Лужников 3/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22. Лужников 3/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23. Лужников 3 |  | 13 | 18 | 42 | 15
|  | 24 | 24. Лужников 3 |  | 28 | 19 | 31 | 15
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 179 | 165 | 147 | 68
|  |  | Мощность |  | 105.9071 | 97.6239 | 86.974
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 290.5051
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 51299
|  | 9 | 9. резерв
|  | 10 | 10. Чурапчинская 36 |  | 32 | 33 | 44 | 8
|  | 11 | 11. резерв
|  | 12 | 12.фирма "Ландшафт" |  | 10 |  |  | 5
|  | 13 | 13. Лужников 5 откл.
|  | 14 | 14. Лужников 3/1 |  | 26 | 23 | 20 | 5
|  | 15 | 15. Лужников 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Чурапчинская 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Лужников 3/1 |  | 18 | 22 | 34 | 10
|  | 18 | 18. Чурапчинская 38 |  | 30 | 15 | 15 | 10
|  | 19 | 19. резерв
|  | 20 | 20. Чурапчинская 40 |  | 33 | 31 | 24 | 11
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 149 | 124 | 137 | 49
|  |  | Мощность |  | 88.1573 | 73.3658 | 81.0574
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 242.5806
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 328 | 289 | 284 | 117
24.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 37067
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | ТП-110 | 1 | 1. т/п "Гриль" |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. ООО «Арбат» |  | 68 | 53 | 84 | 11
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4. Чурапчинская 44 |  | 31 | 18 | 26 | 9
|  | 5 | 5. резерв
|  | 6 | 6. ЦТП-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Универсам «Север». |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Киоск «Овощи-фрукты» |  |  |  | 1.5 | 1.5
|  | 21 | 21.
|  | 22 | 22. Чурапчинская 39 |  | 31 | 29 | 28 | 6
|  | 23 | 23. Резерв
|  | 24 | 24. Муз. школа, д/сад |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 130 | 100 | 139.5 | 27.5
|  |  | Мощность |  | 76.9158 | 59.166 | 82.5366
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 218.6184
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | 36152
|  | 9 | 9. Резерв
|  | 10 | 10. Торговый киоск «Алан» откл.
|  | 11 | 11. Н.О. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Универсам «Север». |  | 42 | 40 | 58 | 17
|  | 13 | 13. Чурапчинская 44 |  | 19 | 19 | 37 | 5
|  | 14 | 14. Чурапчинская 39 |  | 10 | 58 | 12 | 21
|  | 15 | 15. Магазин «Пиво». Откл.
|  | 16 | 16. ЦТП-22 |  | 38 | 39 | 37 | 5
|  | 17 | 17. Киоск «Фантазия» |  | 2 |  |  | 2
|  | 18 | 18. Муз. школа 2 КЛ |  | 72 | 49 | 58 | 16
|  | 19 | 19. резерв
|  | 20 | 20. ООО «Арбат» |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: |  | 183 | 205 | 202 | 66
|  |  | Мощность |  | 108.2738 | 121.2903 | 119.5153
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= |  | 349.0794
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 313 | 305 | 341.5 | 93.5

## ЦРП-1 (hidden)
Дата выполнения | № |  | № |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. | РП |  | объект
выполняющего
замеры
27.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 4241
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ЦРП-1 | 1 | 1.Резерв
|  | 2 | 2. Лабораторная группа ПНЗ |  |  |  | 11 | 1
|  | 3 | 3.ИП Топчиев А.В. |  | 6 | 27 | 19 | 18
|  | 4 | 4.Резерв
|  | 5 | 5.Резерв
|  | 6 | 6.Типография |  | 6 | 8 | 7 | 2
|  | 7 | 7. Ввод ТСН |  | 2 | 5 | 52 | 30
|  | 8 | 8.Автобакс Ахметова Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 14 | 40 | 89 | 51
|  |  | Мощность |  | 8.2832 | 23.6664 | 52.6577
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= |  | 84.6074
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 29586
|  | 9 | 9. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
0
ИТОГО Ток на 2-СШ:
Мощность
ИТОГО 2-СШ Рср=
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ |  | 14 | 40 | 89 | 51

## КТПн-1-29 (hidden)
Дата выполнения | № |  | № |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | КТПн |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
25.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-160/6 | кВа | № | 10447
Симонов Д.В. | КТПн-1 | 1 | 1.ООО углеразведка. |  | 52 | 33 | 36 | 6
|  | 2 | 2.Якутвторсырье |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3.ОАО ЯУ УМТС |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4.КНС-96, ИП Высотский. |  | 10 | 0 | 3 | 9
|  | 5 | 5. ООО углеразведка. |  | 0 | 5 | 6 | 6
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 49 | 26 | 34 | 7
|  |  | Мощность |  | 28.9913 | 15.3832 | 20.1164
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 64.4909
25.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/6 | кВа | № | 2146
Макаренко А.В. Симонов Д.В. | КТПн-3 | 1 | 1.База НГВК
|  | 2 | 2.МЧС Центр инженерно-технических проблем.
|  | 3 | 3."Сахабулт" Витт; гаражи-Панин, Панасюк, Авраменко; ООО ВИСТ
|  | 4 | 4.Ветлечебница. Гаражи НГВК
|  | 5 | 5.
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 0
30.11.11г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/6 | кВа | № | 1278
Оленников В. М. Холод А. А. | КТПн-6 | 1 | 1.
|  | 2 | КНС-64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4.
|  | 5 | 5.
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 0
26.11.13г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-160/6 | кВа | № | Б/Н-5
Квашнев С.В., Набока Р.В. | КТПн-9 | 1 | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2.
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5.КЛ на УПТС
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 0
28.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/6 | кВа | № | 597
Сержанков С.Н.. Кислицин Н.А. | КТПн-10 | 1 | 1. ЭТС |  | 0 | 0 | 2 | 8
|  | 2 | 2. ООО ДТИ |  | 9 | 8 | 12 | 3
|  | 3 | 3. Спецремонт |  | 22 | 27 | 6 | 12
|  | 4 | 4. ВССТМ |  | откл.
|  | 5 | 5.
|  | 6 | ИТОГО Ток: |  | 17 | 37 | 30 | 32
|  |  | Мощность |  | 10.0582 | 21.8914 | 17.7498
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 49.6994
26.11.13г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/6 | кВа | № | Б/Н-6
Квашнев С.В., Набока Р.В. | КТПн-12 | 1 | 1.
|  | 2 | 2. |  | 22 |  |  | 22
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4. |  | 11 | 19 | 24 | 12
|  | 5 | 5.
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 33 | 19 | 24 | 34
|  |  | Мощность |  | 19.5248 | 11.2415 | 14.1998
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 44.9662
27..14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-160/6 | кВа | № | 1282
Чайкин С. В. Кислицин Н.А. | КТПн-13 | 1 | 1.
|  | 2 | 2.
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4.
|  | 5 | ЦТП- 1 "А" |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 0
26.11.13г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-160/6 | кВа | № | Б/Н-7
Квашнев С.В., Набока Р.В. | КТПн-14 | 1 | 1.
|  | 2 | 2.
|  | 3 | 3. |  | 13 | 3 | 11 | 8
|  | 4 | 4.
|  | 5 | 5. |  | 10 | 0 | 9 | 10
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 23 | 3 | 20 | 18
|  |  | Мощность |  | 13.6082 | 1.775 | 11.8332
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 27.2164
29.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-160/6 | кВа | № | 192
Чайкин С.В. | КТПн-19 | 1 | 1.
|  | 2 | 2.
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4. |  | 11 | 6 | 0 | 11
|  | 5 | 5.
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 11 | 6 | 0 | 11
|  |  | Мощность |  | 6.5083 | 3.55 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 10.0582
Филатов А.Ю.
27.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-160/6 | кВа | № | 199
Чайкин С. В Кислицин Н.А. | КТПн-22 | 1 | 1.
|  | 2 | 2. база |  | 12 | 1 | 15 | 12
|  | 3 | 3. гаражи |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4.
|  | 5 | 5.
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 12 | 1 | 15 | 12
|  |  | Мощность |  | 7.0999 | 0.59166 | 8.8749
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 16.5665
25.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-160/6 | кВа | № | 872
Макаренко А.В. Симонов Д.В. | КТПн-24 | 1 | 1.РЗА "НГВК"
|  | 2 | 2.Гаражи
|  | 3 | 3.Н.О.
|  | 4 | 4.
|  | 5 | 5.ООО "Вист" Спиридонов А.А.
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 0
29.11.14г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/6 | кВа | № | 1375
Чайкин С.В. | КТПн-28 | 1 | 1.
|  | 2 | 2. ИП Вишневский |  | 16 | 14 | 14 | 1
|  | 3 | 3. Восток Сервис |  | 52 | 22 | 15 | 31
|  | 4 | 4. Нет возможности произвести замер.
|  | 5 | 5.
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 68 | 36 | 29 | 32
|  |  | Мощность |  | 40.2329 | 21.2998 | 17.1581
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 78.6908
26..13г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-160/6 | кВа | № | 1136
Квашнев С.В., Набока Р.В. | КТПн-29 | 1 | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2.
|  | 3 | 3. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4.
|  | 5 | 5.
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 19 | 15 | 6 | 8
|  |  | Мощность |  | 11.2415 | 8.8749 | 3.55
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 23.6664
30.11.13г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-160/6 | кВа | № | 498
Кислицин Н.А., Набока Р.В. | КТПН-37 | 1 | 1.
|  | 2 | 2.
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4.
|  | 5 | 5 |  | 100 | 56 | 69 | 11
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 100 | 56 | 69 | 11
|  |  | Мощность |  | 59.166 | 33.133 | 40.8245
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 133.1235

## КТПн-37-133 (hidden)
Дата выполнения | № |  | № |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | КТПн |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
30.11.12г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-160/6 | кВа | № | 498
Чайкин С.В. | КТПн-37 | 1 | 1. |  | 4 | 22 | 9 | 15
|  | 2 | 2. |  | 25 | 9 | 34 | 18
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4.
|  | 5 | 5. |  | 11 | 1 | 3 | 7
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 40 | 32 | 46 | 40
|  |  | Мощность |  | 23.6664 | 18.9331 | 27.2164
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 69.8159
Чайкин С.В. | КТПн-52 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/6 | кВа | № | 202
|  | АВ-2 | АВ-2 Гаражные боксы |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АВ | АВ- |  | 21 | 1 | 0 | 20
|  | АВ-4 | 4.АВ-4Узел ввода |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АВ-5 | АВ-5 ДЭК |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АВ-6 | АВ-6 Диспетчерская |  | 0 | 10 | 6 | 4
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 21 | 11 | 6 | 226
|  |  | Мощность |  | 12.4249 | 6.5083 | 3.55
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 22.4831
28.11.14г. | КТПн-55 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/6 | кВа | № | Б/Н-8
Квашнёв с.В., Оберемченко В.И. |  | 1 | 1. |  | 25 | 3 | 25 | 22
|  | 2 | 2.
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4. |  | 10 | 11 | 15 | 9
|  | 5 | 5.
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 35 | 14 | 40 | 31
|  |  | Мощность |  | 20.7081 | 8.2832 | 23.6664
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 52.6577
Квашнёв С.В., Оберемченко В.И. | КТПн-61 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-160/6 | кВа | № | 186
ЧП Кретова
|  | 4 | 4.
|  | 5 | 5.
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 0 | 0 | 0 | 186
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 0
Симонов Д.В. | КТПн-64 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-160/10 | кВа | № | 34
|  | 2 | 2. Дорожник |  | 5 | 0 | 12 | 11
|  | 3 | 3.А/С "Автомобилист" |  | 11 | 25 | 25 | 10
|  | 4 | 4.ИП Ипачади Шиномонтаж в районе "Буера"
|  | 5 | 5.
Общий АВ
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 16 | 25 | 37 | 55
|  |  | Мощность |  | 9.4666 | 14.7915 | 21.8914
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 46.1495
Симонов Д.В. | КТПн-65 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-160/10 | кВа | № | 24430
|  | 2 | 2.
|  | 3 | 3.
|  | 4 | 4.
|  | 5 | 5.
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 0 | 0 | 0 | 24430
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 0
| КТПн-67 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 8112
|  | 2. | 2.
|  | 3. | 3.
|  | 4. | 4.
|  | 5. | 5.
|  | 6. | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 0
Оберемченко В.И., Квашнев С.В. | КТПн-68 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 830
|  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. база "Арго" |  | 64 | 85 | 73 | 17
|  | 4 | 4.
|  | 5 | 5.
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 64 | 85 | 73 | 17
|  |  | Мощность |  | 37.8662 | 50.2911 | 43.1912
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 131.3485
Оберемченко В.И., Квашнев С.В. | КТПн-69 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | 323
|  | РБ-1 | РБ-1, 2 - резерв
|  | РБ-3 | РБ-3. Контейнер |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ-4 | РБ-4. Гаражи. |  | 85 | 89 | 98 | 10
|  | РБ-5 | 5.
|  | РБ-6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 85 | 89 | 98 | 10
|  |  | Мощность |  | 50.2911 | 52.6577 | 57.9827
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 160.9315
Чайкин С.В. | КТПн-131 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-250/10 | кВа | № | 505
|  | 2. | 2. |  | 1 | 12 | 0 | 12
|  | 3. | 3. |  |  | 0 |  | 0
|  | 4. | 4. |  | 6 | 1 | 12 | 6
|  | 5. | 5. |  | 3 | 3 | 1 | 4
|  | 6. | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 10 | 13 | 13 | 31
|  |  | Мощность |  | 5.9166 | 7.6916 | 7.6916
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 21.2998
Чайкин С.В. | КТПн-132 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/10 | кВа | № | Б/Н-9
|  | ав-1 | ав-1 |  | 61 | 66 | 85 | 12
|  | ав-2 | ав-2 |  | 35 | 10 | 41 | 22
|  | 4. | 4.
|  | 5. | 5.
6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 96 | 76 | 126 | 34
|  |  | Мощность |  | 56.7994 | 44.9662 | 74.5492
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 176.3147
Чайкин С.В. | КТПн-133 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-400/10 | кВа | № | Б/Н-10
|  | 2. | 2. |  | 21 | 16 | 11 | 10
|  | 3. | 3.
|  | 4. | 4.
|  | 5. | 5.
|  | 6. | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 21 | 16 | 11 | 10
|  |  | Мощность |  | 12.4249 | 9.4666 | 6.5083
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 28.3997
30..12г | КТПн-6 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | ТМ-630/6 | кВа | № | 1278
Чайкин С.В. |  | 1. | 1.
|  | 2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3. | 3.
|  | 4. | 4.
|  | 5. | 5.
|  | 6. | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= |  | 0

## Лог (hidden)
Пользователь | Вошел | Вышел