## январь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за январь 2022 года.
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2022-01-22 | 17-10 | 2022-01-28 | 15-45 | ф.28 ПС "Городская" оп.№5 РЛ на КТПН "НГРЭС" | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 1842
2 | 2022-01-25 | 17-10 | 2022-01-26 | 14-47 | Ф.9 ПС Городская оп № 40/1 | Повреждение РЛНД | 1273 | замена РЛНД опора №40/1 ф.9 ПС Городская
ИТОГО: | [6 empty] | 3115

## февраль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за февраль 2022года.
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2022-02-14 | 05-20 | 2022-02-14 | 06-20 | ф.19 п/ст. Городская | Повреждения вне зоны ЗАО НРЭС | 820
2 | 2022-02-14 | 05-20 | 2022-02-14 | 07-06 | ф.28 п/ст. Городская | Повреждение КЛ-10кВ | 600 | ремонт КЛ-10 кВ ВВ Испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 1420

## март
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за март 2022 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2022-03-01 | 15-50 | 2022-03-01 | 16-00 | РП-5, РУ-10кВ, 2СШ, яч. №6 (Т-95) - ТП 111 ("Р") | Повреждение КЛ-10кВ | 1
2 | 2022-03-05 | 14-15 | 2022-03-05 | 14-45 | ТП-90 РУ-0,4кВ РБ-3 | Перегорел ПН-250А | 131 | Заменили ПН-250А по ф. "А".
3 | 2022-03-25 | 16-38 | 2022-03-25 | 16-51 | ПС Фабрика, В-26 | Причина не выяснена | 80
4 | 2022-03-28 | 15-03 | 2022-03-28 | 15-50 | ПС Фабрика, В-26 | Повреждения вне зоны ЗАО НРЭС | 290
5 | 2022-03-29 | 14-27 | 2022-03-29 | 15-00 | ПС "УВД" В-20 ЯКНО на "Мира" | Повреждения вне зоны ЗАО НРЭС | 198
6
ИТОГО: | [6 empty] | 700

## Апрель
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за апрель 2022 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2022-04-13 | 17-16 | 2022-04-13 | 17-26 | ТП-55 РБ-3 на Ком.Правды 2 | Выгорели губки на РБ-3 | 21 | Запитали по второму вводу.
2 | 2022-04-24 | 14-25 | 2022-04-24 | 14-39 | ТП-73, ШНО (торг павильон) | Откл. АВ | 24 | ревизия АВ
3
4
5
6
7
8
ИТОГО: | [6 empty] | 45
2

## май
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за май 2022 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 11.05.2022 | 07-05 | 11.05.2022 | 07-42 | ПС Фабрика | Авария на НГРЭС | 294
2 | 11.05.2022 | 07-05 | 11.05.2022 | 07-42 | ПС ЛДЗ | Авария на НГРЭС | 419
3 | 11.05.2022 | 07-05 | 11.05.2022 | 07-44 | ПС СХК | Авария на НГРЭС | 806
4 | 11.05.2022 | 07-05 | 11.05.2022 | 07-53 | ПС УВД | Авария на НГРЭС | 4931
5 | 11.05.2022 | 07-05 | 11.05.2022 | 08-23 | ПС Городская | Авария на НГРЭС | 6264
6 | 11.05.2022 | 12-11 | 11.05.2022 | 14-43 | ТП-52 АВ-2 | попала кошка в ТП, выгорел контакт на АВ-2 | 9
7 | 12.05.2022 | 13-30 | 12.05.2022 | 14-40 | КТПН-3 АВ-4 | на повреждении КЛ-0,4кВ | 9 | ремонт КЛ-0,4 кВ, испытание КЛ-0,4 кВ
8 | 16.05.2022 | 09-55 | 16.05.2022 | 10-36 | ПС УВД ф 20 Мира | вне зоны обслуживания НРЭС. | 161
9 | 16.05.2022 | 09-55 | 16.05.2022 | 10-49 | ПС УВД ф 20 СОТ | вне зоны обслуживания НРЭС. | 19
10 | 19.05.2022 | 20-00 | 20.05.2022 | 13-26 | ПС Городская ф-16 | повреждение кабельной муфты. | 1711 | замена концевой муфты, ВВ испытания
11 | 22.05.2022 | 00-48 | 22.05.2022 | 01-19 | ПС Городская ф 11 | на повреждении КЛ-10кВ | 176 | замена концевой муфты, ВВ испытания
12 | 25.05.2022 | 15-45 | 25.05.2022 | 16-10 | ТП-71 РУ-0,4кВ АВ-1 | вне зоны обслуживания НРЭС. | 4
13 | 2022-05-27 | 20-00 | 2022-05-28 | 18-41 | ПС Городская ф -28 на КНС-1,2,3, 10 | попала молния в КТПН-135, КТПН-65 | 2440
14 | 2022-05-28 | 8-45 | 2022-05-28 | 19-34 | ПС УВД ф 20 | повреждение КТПН Уголек | 2188
15 | 2022-05-28 | 8-45 | 2022-05-28 | 21-00 | ПС УВД ф 20 | разлетелись изоляторы в ЯКНО СОТ | 3040
16 | 29.05.2022 | 9-47 | 29.05.2022 | 10-01 | КТПН-143 АВ-1 | вне зоны обслуживания НРЭС. | 4
17 | 2022-05-31 | 15-40 | 2022-05-31 | 16-10 | ПС Городская, 1СШ | вне зоны обслуживания НРЭС. | 1205
ИТОГО: | [6 empty] | 23680

## июнь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июнь 2022 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2022-06-10 | 4-55 | 2022-06-10 | 5-55 | РП-1 РУ-10 кВ 2-СШ яч. ТП-25 1-СШ | повреждение КЛ-10 кВ ТП-26 / ТП-27 | 165 | монтаж соеденительной муфты, ВВ испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 165

## июль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июль 2022 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО: |  |  |  |  | 0

## август
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за август 2021 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2021-08-04 | 16-20 | 2021-08-04 | 16-45 | ПС УВД, ЗРУ-10кВ, 1, 2СШ | Попала крыса в яч. № 25 | 385
2 | 2021-08-12 | 11-10 | 2021-08-12 | 11-59 | РП-2, яч. ТП-55 | Повреждение КЛ-10кВ РП-2 - ТП-55 | 173 | Запитали по резервным линиям
3 | 2021-08-12 | 11-10 | 2021-08-12 | 12-23 | ТП-44 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-44 - ТП-45 | 81 | Поврежденный участок исключили из схемы.
4 | 2021-08-12 | 11-10 | 2021-08-12 | 12-43 | ТП-46 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-44 - ТП-45 | 184 | Поврежденный участок исключили из схемы.
5 | 2021-08-12 | 11-10 | 2021-08-12 | 12-58 | ТП-45 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-44 - ТП-45 | 274 | Поврежденный участок исключили из схемы.
6 | 2021-08-19 | 14-11 | 2021-08-19 | 14-29 | ЯКНО ф.20 ПС УВД на СОТ | Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.20 ПС УВД | 32 | Оперативные переключения
7 | 2021-08-19 | 14-11 | 2021-08-19 | 16-43 | ЯКНО ф.20 ПС УВД на ул. Мира | Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.20 ПС УВД | 274 | Ремонт ВЛ-10кВ
8 | 2021-08-24 | 12-40 | 2021-08-19 | 16-50 | ПСФабрика | ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | 977 | повреждение трансформатора в КТПн-14
9 | 2021-08-28 | 9-30 | 2021-08-28 | 10-20 | КТПн-132 | РУ-0,4 кВ АВ-1 | 10 | сильные порывы ветра
ИТОГО: | [6 empty] | 2390
исп. ст.диспетчер ЗАО "НРЭС" Тарасевич С.В.

## сентябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за сентябрь 2021 года.
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2021-09-07 | 18-13 | 2021-09-07 | 19-55 | ПС Городская ЗРУ-10кВ В-18 | причины аварии не выявлены | 359
2 | 2021-09-07 | 18-13 | 2021-09-07 | 19-45 | ПС Городская ЗРУ-10кВ В-30 | причины аварии не выявлены | 118
3 | 2021-09-10 | 13-35 | 2021-09-10 | 15-27 | ПС СХК ЗРУ-6 кВ В-22 | обрыв провода ВЛ-6 кВ опора № 64 | 69 | ревизия ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Схк
4 | 2021-09-10 | 15-48 | 2021-09-10 | 16-06 | ПС Городская ЗРУ-10 кВ В-19 | Повреждение КЛ-10 кВ при земляных работах | 109 | монтаж соед муфты, ВВ испытания
5 | 2021-09-10 | 16-38 | 2021-09-10 | 18-00 | ТП-51 РУ-0,4 кВ 1-СШ | Повреждение КЛ-0,4 кВ при земляных работах | 76 | монтаж соед муфты, НВ испытания
6 | 2021-09-12 | 12-50 | 2021-09-12 | 13-12 | ПС УВД ЗРУ-10 кВ 2-СШ | причины аварии не выявлены | 1066
7 | 2021-09-12 | 12-50 | 2021-09-12 | 13-27 | ПС УВД ЗРУ-10 кВ яч. ф.25 | причины аварии не выявлены | 684
8 | 2021-09-12 | 12-50 | 2021-09-12 | 13-44 | ПС УВД ЗРУ-10 кВ яч. ф.24 | причины аварии не выявлены | 91
9 | 2021-09-30 | 16-45 | 2021-09-30 | 17-20 | КТПн-52 РУ-0,4 кВ вводной АТ | повреждение АТ-8 | 8 | замена АТ-5
ИТОГО: | [6 empty] | 2580

## октябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за октябрь 2021 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2021-10-02 | 14-20 | 2021-10-02 | 15-40 | ТП-37 РУ-0,4 кВ рб.16 | повреждение КЛ-0,4 кВ при проведении земляных работ | 100 | монтаж соед муфты, НВ испытания.
2
3
ИТОГО: | [6 empty] | 100

## ноябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за ноябрь 2021 года.
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2021-11-04 | 22-47 | 2021-11-05 | 01-04 | ПС Фабрика ЗРУ-6кВ Ф 26 | причины аварии не выявлены | 403 | Выполнили осмотр ВЛ-6кВ.
2 | 2021-11-10 | 14-01 | 2021-11-10 |  | ТП-7 РУ-10кВ 1СШ яч. ЦТП-7 | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС"
3 | 2021-11-10 | 14-01 | 2021-11-10 | 20-20 | ТП-7 РУ-10кВ 2СШ яч. ЦТП-7 | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 203
4 | 2021-11-24 | 4-25 | 2021-11-24 | 4-55 | ТП-79 РУ-0,4кВ РБС | Подгорел нож по ф. "А" | 60 | ТП-79 запитали по двум трансформаторам.
5 | 2021-11-30 | 9-10 | 2021-11-30 | 10-05 | КТПН-12 РУ-0,4кВ РБ-4 | Сгорел ПК-6кВ | 6 | Замена ПК-6кВ
6 | 2021-11-30 | 9-10 |  |  | КТПН-12 РУ-0,4кВ РБ-6 | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 164
7 | 2021-11-30 | 14-03 | 2021-11-30 | 14-12 | КТПН-137 РУ-0,4кВ АВ-1 | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 836

## декабрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за декабрь 2021 года.
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2021-12-06 | 13-58 | 2021-12-06 | 21-51 | ПС-СХК ЗРУ-6 кВ В-9 | Обрыв провода ВЛ-6 кВ оп. 52, 53, 54 |  | Перетяжка провода ВЛ-6 кВ
2 | 2021-12-28 | 09-47 | 2021-12-28 | 13-15 | РП-4, РУ-10кВ, яч. 10 на ГЭК "Радуга" | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС"
3 | 2021-12-28 | 20-51 | 2021-12-28 | 22-17 | РП-4, РУ-10кВ, яч. 10 на ГЭК "Радуга" | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС"
4 | 2021-12-29 | 17-50 | 2021-12-29 | 18-30 | РП-4, РУ-10кВ, яч. 10 на ГЭК "Радуга" | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС"
5
6
7
8
9
ИТОГО: | [6 empty] | 0