## Оглавление
Мощность |  |  | январь | 2014г.
Данные по ТП |  |  | февраль | 2015г.
Бух. учет |  |  | март | 2016г.
Замеры | АПРЕЛЬ | 2020г. | апрель | 2017г.
ТП-1-11 |  |  | май | 2018г.
ТП-12 -20 |  |  | июнь | 2019г.
ТП-21-30 |  |  | июль | 2020г.
ТП-31-39 |  |  | август | 2021г.
ТП-41-49 |  |  | сентябрь | 2022г.
ТП-50-59 |  |  | октябрь | 2023г.
ТП-60-66 |  |  | ноябрь | 2024г.
ТП-70-83 |  |  | декабрь | 2025г.
ТП-90-100
ТП-101-110
ЦРП-1
КТПн-1-29
КТПн-37-142

## Мощность
|  | <<<<< |  | Объёмы зарезервированных, заявленных и свободных трансформаторных мощностей
| № | Трансформатор №1 | [5 empty] | № | Трансформатор №2 | [5 empty] | Р, кВт | Р,итого по
| ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | итого | замерам
1 | 1 | 360 | 0 | 292 | 68 | 35.6242 | 324.3758 | 1 | 225 | 70 | 367 | -142 | 10.2762 | 214.7238 | -74 | 539.0996
2 | 2 | 567 | 0 | 739 | -172 | 0.34254 | 566.6575 | 2 | 360 | 418 | 800 | -440 | 157.2259 | 202.7741 | -612 | 769.4316
3 | 3 | 225 | 0 | 257 | -32 | 21.9226 | 203.0774 | 3 | 225 | 0 | 287 | -62 | 31.8562 | 193.1438 | -94 | 396.2212
4 | 4 | 225 | 145 | 367 | -142 | 54.4639 | 170.5361 | 4 | 360 | 0 | 573 | -213 | 49.6683 | 310.3317 | -355 | 480.8678
5 | 5 | 225 | 240 | 319 | -94 | 6.5083 | 218.4917 | 5 | 360 | 0 | 485 | -125 | 67.8229 | 292.1771 | -219 | 510.6688
6 | 6 | 360 | 0 | 424 | -64 | 57.2042 | 302.7958 | 6 | 225 | 127 | 425 | -200 | 24.3203 | 200.6797 | -264 | 503.4755
7 | 7 | 567 | 0 | 540 | 27 | 91.4582 | 475.5418 | 7 | 360 | 0 | 304 | 56 | 49.6683 | 310.3317 | 83 | 785.8735
8 | 8 | нет | [5 empty] | 8 | нет
9 | 9 | 225 | 0 | 378 | -153 | 41.4473 | 183.5527 | 9 | 225 | 182 | 358 | -133 | 30.8286 | 194.1714 | -286 | 377.7241
10 | 10 | 225 | 0 | 220 | 5 | 26.3756 | 198.6244 | 10 | 225 | 0 | 469 | -244 | 66.7953 | 158.2047 | -239 | 356.8291
11 | 11 | 360 | 249 | 725 | -365 | 139.0712 | 220.9288 | 11 | 360 | 168 | 632 | -272 | 237.3802 | 122.6198 | -637 | 343.5485
12 | 12 | 360 | 84 | 528 | -168 | 189.4246 | 170.5754 | 12 | 225 | 0 | 396 | -171 | 112.3531 | 112.6469 | -339 | 283.2223
13 | 13 | 360 | 482 | 644 | -284 | 53.4362 | 306.5638 | 13 | 567 | 0 | 521 | 46 | 3.4254 | 563.5746 | -238 | 870.1384
14 | 14 | 567 | 0 | 95 | 472 | 37.6794 | 529.3206 | 14 | 567 | 0 | 240 | 327 | 102.0769 | 464.9231 | 799 | 994.2437
15 | 15 | 225 | 265 | 335 | -110 | 0.34254 | 224.6575 | 15 | 360 | 0 | 272 | 88 | 17.8121 | 342.1879 | -22 | 566.8454
16 | 16 | 225 | 0 | 140 | 85 | 0 | 225 | 16 | 225 | 0 | 350 | -125 | 0 | 225 | -40 | 450
17 | 17 | 567 | 145 | 350 | 217 | 79.8118 | 487.1882 | 17 | 567 | 0 | 505 | 62 | 16.7845 | 550.2155 | 279 | 1037.4037
18 | 18 | 225 | 483 | 1140 | -915 | 89.4029 | 135.5971 | 18 | 567 | 244 | 1075 | -508 | 86.6626 | 480.3374 | -1423 | 615.9344
19 | 20 | 567 | 373 | 799 | -232 | 68.508 | 498.492 | 20 | 567 | 0 | 1177 | -610 | 14.7292 | 552.2708 | -842 | 1050.7628
20 | 21 | 225 | 230 | 527 | -302 | 82.2407 | 142.7593 | 21 | 225 | 212 | 522 | -297 | 76.3864 | 148.6136 | -599 | 291.3728
21 | 22 | 225 | 0 | 459 | -234 | 6.1657 | 218.8343 | 22 | 225 | 319 | 319 | -94 | 17.4695 | 207.5305 | -328 | 426.3647
22 | 23 | 567 | 263 | 592 | -25 | 2.7403 | 564.2597 | 23 | 567 | 224 | 497 | 70 | 169.2148 | 397.7852 | 45 | 962.0449
23 | 24 | 360 | 60 | 60 | 300 | 7.5359 | 352.4641 | 24 | 360 | ----- | 80 | 280 | 19.1822 | 340.8178 | 580 | 693.2819
24 | 25 | 360 | 149 | 740 | -380 | 106.5299 | 253.4701 | 25 | 360 | 460 | 1047 | -687 | 167.8446 | 192.1554 | -1067 | 445.6255
25 | 26 | 360 | 117 | 595 | -235 | 170.9275 | 189.0725 | 26 | 360 | 254 | 541 | -181 | 107.9001 | 252.0999 | -416 | 441.1724
26 | 27 | 225 | 178 | 540 | -315 | 182.9164 | 42.0836 | 27 | 360 | 70 | 606 | -246 | 149.0049 | 210.9951 | -561 | 253.0787
27 | 28 | 360 | 231 | 352 | 8 | 60.287 | 299.713 | 28 | 360 | 111 | 363 | -3 | 177.7783 | 182.2217 | 5 | 481.9347
28 | 29 | 567 | 502 | 817 | -250 | 131.1928 | 435.8072 | 29 | 567 | 137 | 765 | -198 | 81.8671 | 485.1329 | -448 | 920.9401
29 | 30 | 504 | 441 | 1285 | -781 | 153.8005 | 350.1995 | 30 | нет | [5 empty] | -781 | 350.1995
30 | 31 | 360 | 735 | 1119 | -759 | 70.9058 | 289.0942 | 31 | 567 | 139 | 877 | -310 | 245.9437 | 321.0563 | -1069 | 610.1505
31 | 32 | 360 | ----- | 567 | -207 | 92.8283 | 267.1717 | 32 | 360 | 137 | 571 | -211 | 96.5963 | 263.4037 | -418 | 530.5754
32 | 33 | 360 | 100 | 372 | -12 | 81.8671 | 278.1329 | 33 | 360 | ----- | 382 | -22 | 155.5132 | 204.4868 | -34 | 482.6198
33 | 34 | 567 | 596 | 1294 | -727 | 299.0374 | 267.9626 | 34 | 567 | 215 | 930 | -363 | 66.1102 | 500.8898 | -1090 | 768.8524
34 | 35 | 567 | 200 | 459 | 108 | 65.4251 | 501.5749 | 35 | 567 | 127 | 359 | 208 | 41.4473 | 525.5527 | 316 | 1027.1275
| № | Трансформатор №1 | [5 empty] | № | Трансформатор №2 | [5 empty] | Р, кВт | Р,итого по
| ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | итого | замерам
35 | 36 | 360 | 377 | 668 | -308 | 84.2648 | 275.7352 | 36 | 360 | 150 | 668 | -308 | 117.8338 | 242.1662 | -616 | 517.9014
36 | 37 | 360 | 112 | 642 | -282 | 166.1319 | 193.8681 | 37 | 567 | 304 | 456 | 111 | 45.5578 | 521.4422 | -171 | 715.3103
37 | 38 | 567 | 487 | 1542 | -975 | 334.6616 | 232.3384 | 38 | 567 | 795 | 1353 | -786 | 171.6125 | 395.3875 | -1761 | 627.7259
38 | 39 | 567 | 88 | 497 | 70 | 92.1433 | 474.8567 | 39 | 360 | 379 | 498 | -138 | 59.2594 | 300.7406 | -68 | 775.5973
39 | 41 | 567 | 219 | 508 | 59 | 199.7008 | 367.2992 | 41 | 567 | 0 | 804 | -237 | 192.5075 | 374.4925 | -178 | 741.7917
40 | 42 | 567 | 683 | 1201 | -634 | 250.0542 | 316.9458 | 42 | 567 | 383 | 1169 | -602 | 157.2259 | 409.7741 | -1236 | 726.7199
41 | 43 | 567 | 0 | 761 | -194 | 39.3921 | 527.6079 | 43 | 360 | 761 | 812 | -452 | 119.2039 | 240.7961 | -646 | 768.404
42 | 44 | 360 | 0 | 1012 | -652 | 145.237 | 214.763 | 44 | 360 | 797 | 1037 | -677 | 67.4804 | 292.5196 | -1329 | 507.2827
43 | 45 | 360 | 0 | 793 | -433 | 130.5077 | 229.4923 | 45 | 360 | 0 | 733 | -373 | 110.2979 | 249.7021 | -806 | 479.1944
44 | 46 | 360 | 160 | 641 | -281 | 86.6626 | 273.3374 | 46 | 360 | 100 | 672 | -312 | 130.8503 | 229.1497 | -593 | 502.4871
45 | 47 | 360 | 0 | 596 | -236 | 75.7013 | 284.2987 | 47 | 567 | 508 | 634 | -67 | 66.7953 | 500.2047 | -303 | 784.5034
46 | 48 | 360 | 0 | 599 | -239 | 75.7013 | 284.2987 | 48 | 360 | 407 | 619 | -259 | 99.6791 | 260.3209 | -498 | 544.6195
47 | 49 | 567 | 61 | 599 | -32 | 130.8503 | 436.1497 | 49 | 567 | 203 | 582 | -15 | 182.2313 | 384.7687 | -47 | 820.9184
48 | 50 | 360 | 0 | 177 | 183 | 119.5465 | 240.4535 | 50 | 360 | 0 | 107 | 253 | 29.1159 | 330.8841 | 436 | 571.3376
49 | 51 | 360 | 278 | 1482 | -1122 | 133.5906 | 226.4094 | 51 | 360 | 1205 | 1492 | -1132 | 95.2261 | 264.7739 | -2254 | 491.1833
50 | 52 | 360 | 237 | 535 | -175 | 82.8947 | 277.1053 | 52 | 360 | 149 | 441 | -81 | 66.1102 | 293.8898 | -256 | 570.9951
51 | 53 | 360 | 0 | 549 | -189 | 121.6017 | 238.3983 | 53 | 360 | 150 | 703 | -343 | 117.8338 | 242.1662 | -532 | 480.5645
52 | 54 | 360 | 0 | 1313 | -953 | 257.5901 | 102.4099 | 54 | 360 | 740 | 1257 | -897 | 77.0715 | 282.9285 | -1850 | 385.3384
53 | 55 | 567 | 410 | 1288 | -721 | 179.8335 | 387.1665 | 55 | 567 | 244 | 1131 | -564 | 263.4133 | 303.5867 | -1285 | 690.7532
54 | 56 | 144 | 0 | 47 | 97 | 6.5083 | 137.4917 | 56 | ----- | [5 empty] | 97 | 137.4917
55 | 59 | 225 | 50 | 280 | -55 | 40.0772 | 184.9228 | 59 | 225 | 0 | 241 | -16 | 22.2651 | 202.7349 | -71 | 387.6577
56 | 60 | 567 | 127 | 1243 | -676 | 144.5519 | 422.4481 | 60 | 567 | 690 | 1093 | -526 | 68.8505 | 498.1495 | -1202 | 920.5976
57 | 61 | 225 | 0 | 309 | -84 | 33.9115 | 191.0885 | 61 | 225 | 301 | 313 | -88 | 3.0829 | 221.9171 | -172 | 413.0057
58 | 63 | 567 | 0 | 664 | -97 | 24.6629 | 542.3371 | 63 | 567 | 0 | 380 | 187 | 56.1766 | 510.8234 | 90 | 1053.1606
| 64 | 144 | 0 | 60 | 84 | 0 | 144 | 64 | ----- | [5 empty] | 84 | 144
| 65 | 144 | 0 | 20 | 124 | 0 | 144 | 65 | ----- | [5 empty] | 124 | 144
59 | 66 | 360 | 0 | 277 | 83 | 13.0165 | 346.9835 | 66 | 225 | 179 | 179 | 46 | 0 | 225 | 129 | 571.9835
| 67 | 567 | 0 | ? |  | #REF! | #REF! | 67 | ----- | [5 empty] | 0 | #REF!
| 68 | 360 | 0 | 409 | -49 | 76.0439 | 283.9561 | 68 | ------ | [5 empty] | -49 | 283.9561
| 69 | 567 | 0 | 340 | 227 | 93.1709 | 473.8291 | 69 | ------ | [5 empty] | 227 | 473.8291
60 | 70 | 360 | 0 | 510 | -150 | 84.9499 | 275.0501 | 70 | ----- | [5 empty] | -150 | 275.0501
61 | 71 | 360 | 176 | 521 | -161 | 199.0157 | 160.9843 | 71 | 567 | 158 | 524 | 43 | 8.5635 | 558.4365 | -118 | 719.4208
62 | 72 | 567 | 1085 | 1431 | -864 | 429.8877 | 137.1123 | 72 | 360 | 426 | 1407 | -1047 | 96.5963 | 263.4037 | -1911 | 400.516
63 | 73 | 567 | 190 | 880 | -313 | 329.5235 | 237.4765 | 73 | 567 | 279 | 880 | -313 | 60.287 | 506.713 | -626 | 744.1895
64 | 74 | 567 | 54 | 724 | -157 | 296.9822 | 270.0178 | 74 | 567 | 614 | 885 | -318 | 111.3255 | 455.6745 | -475 | 725.6923
65 | 75 | 567 | 808 | 858 | -291 | 181.8887 | 385.1113 | 75 | 567 | 0 | 843 | -276 | 16.4419 | 550.5581 | -567 | 935.6693
| № | Трансформатор №1 | [5 empty] | № | Трансформатор №2 | [5 empty] | Р, кВт | Р,итого по
| ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | итого | замерам
66 | 76 | 567 | 106 | 672 | -105 | 135.6458 | 431.3542 | 76 | 567 | 430 | 730 | -163 | 37.6794 | 529.3206 | -268 | 960.6748
67 | 77 | 567 | 423 | 587 | -20 | 199.3583 | 367.6417 | 77 | 567 | 164 | 545 | 22 | 13.0165 | 553.9835 | 2 | 921.6252
68 | 78 | 567 | 283 | 649 | -82 | 57.5467 | 509.4533 | 78 | 567 | 367 | 649 | -82 | 134.9608 | 432.0392 | -164 | 941.4925
69 | 79 | 567 | 0 | 905 | -338 | 144.2093 | 422.7907 | 79 | 567 | 430 | 526 | 41 | 91.4582 | 475.5418 | -297 | 898.3325
70 | 80 | 225 | 66 | 215 | 10 | 40.0772 | 184.9228 | 80 | 225 | 0 | 132 | 93 | 94.541 | 130.459 | 103 | 315.3818
71 | 81 | 360 | 155 | 370 | -10 | 37.3369 | 322.6631 | 81 | 360 | 166 | 321 | 39 | 23.2927 | 336.7073 | 29 | 659.3704
72 | 82 | 567 | 160 | 735 | -168 | 201.4135 | 365.5865 | 82 | 567 | 340 | 735 | -168 | 151.0601 | 415.9399 | -336 | 781.5263
73 | 83 | 567 | 264 | 677 | -110 | 32.5413 | 534.4587 | 83 | 567 | 359 | 809 | -242 | 278.1425 | 288.8575 | -352 | 823.3162
74 | 90 | 567 | 214 | 1396 | -829 | 424.7496 | 142.2504 | 90 | 567 | 666 | 1451 | -884 | 137.016 | 429.984 | -1713 | 572.2344
75 | 91 | 567 | 67 | 1097 | -530 | 288.4187 | 278.5813 | 91 | 567 | 727 | 829 | -262 | 0 | 567 | -792 | 845.5813
76 | 92 | 567 | 700 | 1080 | -513 | 58.5743 | 508.4257 | 92 | 567 | 380 | 1080 | -513 | 198.3307 | 368.6693 | -1026 | 877.095
77 | 93 | 567 | 351 | 1258 | -691 | 155.8557 | 411.1443 | 93 | 567 | 710 | 1138 | -571 | 176.0656 | 390.9344 | -1262 | 802.0787
78 | 94 | 567 | 88 | 1140 | -573 | 189.4246 | 377.5754 | 94 | 567 | 905 | 1266 | -699 | 110.2979 | 456.7021 | -1272 | 834.2775
79 | 95 | 225 | 50 | 253 | -28 | 13.7016 | 211.2984 | 95 | 360 | 203 | 253 | 107 | 72.961 | 287.039 | 79 | 498.3374
80 | 96 | 360 | 243 | 528 | -168 | 149.69 | 210.31 | 96 | 360 | 156 | 548 | -188 | 58.5743 | 301.4257 | -356 | 511.7357
81 | 97 | 567 | 371 | 880 | -313 | 103.7896 | 463.2104 | 97 | 567 | 509 | 880 | -313 | 135.9884 | 431.0116 | -626 | 894.222
82 | 98 | 360 | 531 | 1038 | -678 | 189.4246 | 170.5754 | 98 | 360 | 508 | 1188 | -828 | 112.0106 | 247.9894 | -1506 | 418.5648
83 | 99 | 360 | 105 | 714 | -354 | 192.85 | 167.15 | 99 | 567 | 394 | 499 | 68 | 129.4801 | 437.5199 | -286 | 604.6699
84 | 100 | 567 | 655 | 1120 | -553 | 108.2426 | 458.7574 | 100 | 567 | 296 | 1120 | -553 | 271.9768 | 295.0232 | -1106 | 753.7806
85 | 102 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 102 | ------ | [5 empty] | -8 | 0
86 | 103 | 360 | 300 | 300 | 60 | 100.3642 | 259.6358 | 103 | 360 | 0 | 300 | 60 | 0 | 360 | 120 | 619.6358
87 | 104 | 567 | 705 | 705 | -138 | 54.4639 | 512.5361 | 104 | 567 | 0 | 705 | -138 | 224.3637 | 342.6363 | -276 | 855.1724
88 | 107 | 567 | 0 | 257 | 310 | 98.6515 | 468.3485 | 107 | 567 | 257 | 257 | 310 | 0 | 567 | 620 | 1035.3485
89 | 108 | 567 | 309 | 518 | 49 | 107.9001 | 459.0999 | 108 | 567 | 108 | 518 | 49 | 88.7179 | 478.2821 | 98 | 937.382
90 | 109 | 567 | 248 | 705 | -138 | 105.5023 | 461.4977 | 109 | 360 | 295 | 709 | -349 | 118.5188 | 241.4812 | -487 | 702.9788
91 | 110 | 567 | 241 | 413 | 154 | 112.0106 | 454.9894 | 110 | 360 | 0 | 439 | -79 | 107.215 | 252.785 | 75 | 707.7744
92 | ЦРП-1 | 567 | 0 | 128 | 439 | 29.1159 | 537.8841 | ЦРП-1 | 567 | 0 | 300 | 267 | 60.6296 | 506.3704 | 706 | 1044.2545
93 | 57
94 | 62
|  | 40572 | [6 empty] | 38052
98280
<<<<<

## Данные по ТП
№ТП | №дисп | Тип тр-ра | Мощность | Год вып | № зав. | № бух. Учёта | Тип Тр-ра.
ТП-1 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 9187 | 511 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1982 | 12902 | 956 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-2 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 52249 | 1025 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 70095 | 514 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-3 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 707184 | 537 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 1110 | 538 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-4 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1990 | 8069 | 1042 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 9038 | 853 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-5 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 0 | 8058 | 856 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 23157 | 536 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-6 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 4225 | 540 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 760169 | 905 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-7 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 25244 | 1971 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 7980 | 513 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-9 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 774798 | 539 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 1109 | 549 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-10 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1977 | 666782 | 554 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 13362 | 550 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-11 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 18448 | 557 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1994 | 59652 | 556 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-12 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 40714 | 547 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | НЕТ | Б/Н-1 | 902 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-13 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 12011 | 2146 | TPAHCФОРМАТОР ТМ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 58350 | 545 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-14 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 36672 | 583 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 24216 | 690 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-15 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 774569 | 571 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 64467 | 1169 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-16 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 13438 | 661 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1993 | 10322 | 662 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-17 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 18792 | 582 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65873 | 1194 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-18 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 1075 | 901 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 21180 | 1452 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-20 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 64400 | 893 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 19812 | 1845 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-21 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 979264 | 624 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1977 | 11103 | 728 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-22 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 181834 | 828 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 1778 | 829 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-23 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65766 | 543 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63618 | 1090 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-24 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1992 | 52818 | 551 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1992 | 52859 | 810 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-25 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 11985 | 912 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМГ-400/10 | 400 | 2010 | 23313 | 2312 | TPAHCФOPMATOP ТМГ-400-10/04
ТП-26 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 8664 | 868 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 78670 | 869 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-27 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 5075 | 1898 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 4439 | 719 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-28 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 16235 | 720 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 72158 | 721 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-29 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65896 | 517 | TPAHCФOPMATOP TCBП-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65926 | 909 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-30 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 31913 | 1075 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-31 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 4290 | 580 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51602 | 579 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-32 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 23272 | 552 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 71460 | 548 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-33 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1988 | 36799 | 555 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 11846 | 581 | TPAHCФOPMATOP ТМ-400-10/04
ТП-34 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 73796 | 712 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 73950 | 713 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-35 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 4007 | 542 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 486619 | 722 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-36 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 10654 | 515 | TPAHCФOPMATOP TM
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 4341 | 601 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-37 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 9195 | 602 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 40906 | 600 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-38 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | --- | 13085 | 830 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1979 | 1203 | 510 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-39 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65883 | 1482 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 822 | 562 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-41 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 29831 | 545 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 8667 | 631 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-42 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 819863 | 726 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 19745 | 727 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-43 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63789 | 1527 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 12289 | 566 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-44 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 11986 | 563 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 57986 | 564 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-45 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 2010 | 23546 | 2057 | TPAHCФOPMATOP ТМГ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 18296 | 568 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-46 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1983 | 16256 | 614 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 12823 | 615 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-47 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 40613 | 569 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 19805 | 749 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-48 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 33537 | 603 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 29046 | 604 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-49 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 24642 | 801 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 37481 | 1612 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-50 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 40697 | 714 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 13900 | 715 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-51 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 9770 | 670 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 10968 | 671 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-52 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 18128 | 854 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | РСКЗ | 716 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-53 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 18449 | 679 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 7452 | 680 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-54 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 56617 | 688 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 24509 | 689 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-55 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65906 | 752 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 51515 | 1701 | TPAHCФOPMATOP TM 630-10/04
ТП-56 | Т-1 | ТМГ-160/10 | 160 | 1990 | 1271771 | 729 | TPAHCФOPMATOP TM-160-10/04
ТП-57 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 75260 | 1155 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 26518 | 768 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-59 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 760216 | 553 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 1462 | 903 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-60 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 24647 | 915 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 24606 | 544 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-61 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 1744 | 945 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 1447 | 2162 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
ТП-62 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 781911 | 512 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 1078 | 2251 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-63 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1978 | 28060 | 898 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1994 | 70173 | 2175 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-66 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 40702 | 541 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 1689 | 2188 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
ТП-70 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 23340 | 723 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-71 | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 11985 | 912 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1995 | 71247 | 932 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-72 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51427 | 852 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 56617 | 688 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-73 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 40892 | 802 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 27241 | 1955 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-74 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 40904 | 803 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1978 | 7652 | 1466 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-75 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1993 | 68344 | 908 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 56611 | 2226 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-76 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 38854 | 584 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 56664 | 1239 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-77 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 38811 | 625 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 6796 | 1254 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-78 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65892 | 626 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 58582 | 1270 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-79 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 56203 | 652 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 18711 | 653 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-80 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 756766 | 699 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 1505 | 700 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-81 | Т-1 | ТМГ-400/10 | 400 | 1991 | 1321303 | 746 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМГ-400/10 | 400 | 1991 | 1319161 | 535 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-82 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 33948 | 546 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 33842 | 1326 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-83 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 39957 | 809 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 58380 | 831 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-90 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51464 | 754 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 19800 | 1730 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-91 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 14727 | 770 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 50899 | 1746 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-92 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 56540 | 906 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63785 | 1811 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-93 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51498 | 851 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 37526 | 750 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-94 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | НЕТ | Б/Н-3 | 751 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51385 | 1793 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-95 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1990 | 8070 | 623 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 0 | 4353 | 907 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-96 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 2705 | 724 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 2682 | 725 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-97 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 50728 | 804 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 51072 | 2020 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-98 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1990 | 47866 | 739 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1990 | 47853 | 740 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-99 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 33144 | 799 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 45798 | 894 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-100 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1997 | 63631 | 899 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63547 | 2063 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-101 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1995 | 71815 | 534 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 17096 | 2259 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-102 | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-103 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 57695 | 717 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 57987 | 718 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-104 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 2004 | 1712 | 855 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 2004 | 1715 | 867 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-107 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63115 | 533 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 62945 | 1105 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-108 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 46927 | 897 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 46914 | 2104 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-109 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 49438 | 914 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1991 | 51299 | 747 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-110 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1969 | 4241 | 753 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 36152 | 848 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ЦРП-1 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1969 | 4241 | 753 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 0 | 29586 | 904 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
Хитачи | Т-1 | 6300-35/6 | 6300 | 1976 | Б/Н-4 | 516 | TPAHCФOP.CT. Хитачи
КТПН-1 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 10447 | 2266 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-3 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1981 | 2146 | 900 | TPAHCФ.ПKTП-400 6-04
КТПН-6 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1976 | 1278 | 2267 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-9 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | Б/Н-5 | 2268 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-10 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 1979 | 597 | 530 | TPAHCФOPM.ПOДCTAHЦИЯ
КТПН-12 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | НЕТ | Б/Н-6 | 2269 | ПОДСТАНЦИЯ КТП-400/10
КТПН-13 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1975 | 1282 | 2270 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-14 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | Б/Н-7 | 2271 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-19 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 192 | 2272 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-22 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 199 | 2273 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-24 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 199 | 2273 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-28 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1976 | 1375 | 2275 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-29 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1976 | 1136 | 2276 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-37 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 498 | 2277 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-52 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 1970 | 202 | 805 | TPAH.ПOДCTAHЦИЯ
КТПН-55 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | НЕТ | Б/Н-8 | 2278 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-61 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 186 | 710 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-64 | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1981 | 34 | 2279 | КТПН МАЧТОВАЯ
КТПН-65 | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1979 | 24430 | 2280 | КТПН МАЧТОВАЯ
КТПН-67 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 8112 | 880 | TPAH.ПOДCT. ПKTП630
КТПН-68 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 830 | 711 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-69 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 323 | 911 | ПOДCTAHЦ. KTПH-630
КТПН-131 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | НЕТ | 505 | 808 | ПOДCTAHЦИЯ KTП-400
КТПН-132 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | НЕТ | Б/Н-9 | 910 | ПOДCTAHЦ. KTПH-630
КТПН-133 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | НЕТ | Б/Н-10 | 931 | ПОДСТАНЦИЯ КТП-400/10
КТПН -134 "НРЭС" | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 72070 | 916 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
КТПН -135 "автомойка" | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1989 | 893Б1939 | нет | TPAHCФOPMATOP TM-160-10/04
ПР(рядом с ТП-11) |  | 0 | 0 | 0 | Б/Н-11 | 880 | ПУHKT PACП.ПP11-3063
КТПН-Школа футбола | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 2015 | 315358 | 0 | 0
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 2015 | 315359 | 0 | 0
КТПН-136-КОС | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 0 | 80902 | 0 | 0
КТПН-МИЗ новая | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 2015 | 708334 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Резерв |  | ТМ-630/6 | 630 | 1978 | 10292 | 830 | TPAHCФOPMATOP
|  | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 28272 | 1208 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Бух. учет (hidden)
Столбец3 | №ТП | №дисп | Тип тр-ра | Мощность | Год вып | № бух. Учёта | Тип Тр-ра2
9187 | ТП-1 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 511 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
12902 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1982 | 956 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
52249 | ТП-2 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 1025 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
70095 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 514 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
707184 | ТП-3 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 537 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1110 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 538 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
8069 | ТП-4 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1990 | 1042 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
9038 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 853 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
8058 | ТП-5 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 |  | 856 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
23157 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 536 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
4225 | ТП-6 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 540 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
760169 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 905 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1203 | ТП-7 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1979 | 510 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
7980 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 513 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
774798 | ТП-9 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 539 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1109 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 549 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
13362 | ТП-10 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 550 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1075 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 901 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
18448 | ТП-11 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 557 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
59652 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1994 | 556 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
40714 | ТП-12 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 547 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
Б/Н-1 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | НЕТ | 902 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
12011 | ТП-13 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 2146 | TPAHCФОРМАТОР ТМ-400-10/04
58350 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 545 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
36672 | ТП-14 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 583 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
24216 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 690 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
774569 | ТП-15 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 571 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
64467 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 1169 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
13438 | ТП-16 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 661 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
10322 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1993 | 662 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
18792 | ТП-17 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 582 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
65873 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 1194 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
75260 | ТП-18 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 1155 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
28272 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 1208 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
64400 | ТП-20 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 893 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
19812 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 1845 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
979264 | ТП-21 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 624 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
11103 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1977 | 728 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
181834 | ТП-22 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 828 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1778 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 829 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
65766 | ТП-23 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 543 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63618 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 1090 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
52818 | ТП-24 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1992 | 551 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
52859 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1992 | 810 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
11985 | ТП-25 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 912 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
23313 |  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 400 | 2010 | 2312 | TPAHCФOPMATOP ТМГ-400-10/04
8664 | ТП-26 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 868 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
78670 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 869 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
18449 | ТП-53 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 679 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
7452 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 680 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
56617 | ТП-54 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 688 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
24509 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 689 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
65906 | ТП-55 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 752 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51515 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 1701 | TPAHCФOPMATOP TM 630-10/04
1271771 | ТП-56 | Т-1 | ТМГ-160/10 | 160 | 1990 | 729 | TPAHCФOPMATOP TM-160-10/04
26518 | ТП-57 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 768 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
Б/Н-2 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | НЕТ | 769 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
760216 | ТП-59 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 553 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
666782 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1977 | 554 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
24647 | ТП-60 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 915 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
24606 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 544 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
1744 | ТП-61 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 945 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
1447 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 2162 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
781911 | ТП-62 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 512 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1078 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 2251 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
28060 | ТП-63 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1978 | 898 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
70173 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1994 | 2175 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40702 | ТП-66 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 541 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
1689 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 2188 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
23340 | ТП-70 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 723 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
11985 | ТП-71 | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 933 | TPAHCФOPMATOP ТМ-400-10/04
71247 |  | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1995 | 932 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
51427 | ТП-72 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 852 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56617 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 1940 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40892 | ТП-73 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 802 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
27241 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 1955 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40904 | ТП-74 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 803 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
25244 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 1971 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
68344 | ТП-75 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1993 | 908 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56611 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 2226 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
38854 | ТП-76 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 584 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56664 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 1239 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
38811 | ТП-77 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 625 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
6796 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 1254 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
65892 | ТП-78 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 626 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
58582 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 1270 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56203 | ТП-79 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 652 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
18711 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 653 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
756766 | ТП-80 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 699 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1505 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 700 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1321303 | ТП-81 | Т-1 | ТМГ-400/10 | 400 | 1991 | 746 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
1319161 |  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 400 | 1991 | 535 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
5075 | ТП-27 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 1898 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-250-10/04
4439 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 719 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
16235 | ТП-28 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 720 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
72158 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 721 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
65896 | ТП-29 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 517 | TPAHCФOPMATOP TCBП-630-10/04
65926 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 909 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
31913 | ТП-30 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 1075 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
4290 | ТП-31 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 580 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
51602 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 579 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
23272 | ТП-32 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 552 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
71460 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 548 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
36799 | ТП-33 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1988 | 555 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
11846 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 581 | TPAHCФOPMATOP ТМ-400-10/04
73796 | ТП-34 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 712 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
73950 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 713 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
4007 | ТП-35 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 542 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
486619 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 722 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
4341 | ТП-36 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 601 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
9195 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 602 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
8948 | ТП-37 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 581 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
21180 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 1452 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40906 | ТП-38 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 600 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
7652 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1978 | 1466 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
65883 | ТП-39 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 1482 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
822 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 562 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
29831 | ТП-41 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 545 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
8667 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 631 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
819863 | ТП-42 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 726 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
19745 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 727 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63789 | ТП-43 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 1527 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
12289 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 566 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
11986 | ТП-44 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 563 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
57986 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 564 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
23546 | ТП-45 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 2010 | 2057 | TPAHCФOPMATOP ТМГ-400-10/04
18296 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 568 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
16256 | ТП-46 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1983 | 614 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
12823 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 615 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
40613 | ТП-47 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 569 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
19805 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 749 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
33537 | ТП-48 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 603 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
29046 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 604 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
24642 | ТП-49 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 801 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
37481 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 1612 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40697 | ТП-50 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 714 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
13900 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 715 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
9770 | ТП-51 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 670 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
10968 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 671 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
18128 | ТП-52 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 854 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
РСКЗ |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 716 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
33948 | ТП-82 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 546 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
33842 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 1326 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
39957 | ТП-83 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 809 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
58380 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 831 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51464 | ТП-90 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 754 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
19800 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 1730 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
14727 | ТП-91 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 770 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
50899 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 1746 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56540 | ТП-92 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 906 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63785 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 1811 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51498 | ТП-93 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 851 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
37526 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 750 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
Б/Н-3 | ТП-94 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | НЕТ | 751 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51385 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 1793 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
8070 | ТП-95 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1990 | 623 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
4353 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 |  | 907 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
2705 | ТП-96 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 724 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
2682 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 725 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
50728 | ТП-97 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 804 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51072 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 2020 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
47866 | ТП-98 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1990 | 739 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
47853 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1990 | 740 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
33144 | ТП-99 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 799 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
45798 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 894 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63631 | ТП-100 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1997 | 899 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63547 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 2063 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
71815 | ТП-101 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1995 | 534 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
17096 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 2259 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
1462 | ТП-102 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 903 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
57695 | ТП-103 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 717 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
57987 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 718 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
1712 | ТП-104 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 2004 | 855 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
1715 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 2004 | 867 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
63115 | ТП-107 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 533 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
62945 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 1105 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
46927 | ТП-108 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 897 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
46914 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 2104 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
49438 | ТП-109 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 914 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51299 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1991 | 747 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
37067 | ТП-110 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 847 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
36152 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 848 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
4241 | ЦРП-1 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1969 | 753 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
29586 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 |  | 904 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
Б/Н-4 | Хитачи | Т-1 | 6300-35/6 | 6300 | 1976 | 516 | TPAHCФOP.CT. Хитачи
10447 | КТПН-1 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 2266 | ПOДCTAH KTП-160/6
2146 | КТПН-3 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1981 | 900 | TPAHCФ.ПKTП-400 6-04
1278 | КТПН-6 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1976 | 2267 | ПOДCTAH KTП-160/6
Б/Н-5 | КТПН-9 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 2268 | ПOДCTAH KTП-160/6
597 | КТПН-10 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 1979 | 530 | TPAHCФOPM.ПOДCTAHЦИЯ
Б/Н-6 | КТПН-12 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | НЕТ | 2269 | ПОДСТАНЦИЯ КТП-400/10
1282 | КТПН-13 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1975 | 2270 | ПOДCTAH KTП-160/6
Б/Н-7 | КТПН-14 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 2271 | ПOДCTAH KTП-160/6
192 | КТПН-19 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 2272 | ПOДCTAH KTП-160/6
199 | КТПН-22 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 2273 | ПOДCTAH KTП-160/6
872 | КТПН-24 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1976 | 2274 | ПOДCTAH KTП-160/6
1375 | КТПН-28 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1976 | 2275 | ПOДCTAH KTП-160/6
1136 | КТПН-29 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1976 | 2276 | ПOДCTAH KTП-160/6
498 | КТПН-37 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 2277 | ПOДCTAH KTП-160/6
202 | КТПН-52 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 1970 | 805 | TPAH.ПOДCTAHЦИЯ
Б/Н-8 | КТПН-55 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | НЕТ | 2278 | ПOДCTAH KTП-160/6
186 | КТПН-61 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 710 | ПOДCTAH KTП-160/6
34 | КТПН-64 | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1981 | 2279 | КТПН МАЧТОВАЯ
24430 | КТПН-65 | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1979 | 2280 | КТПН МАЧТОВАЯ
8112 | КТПН-67 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 880 | TPAH.ПOДCT. ПKTП630
830 | КТПН-68 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 711 | ПOДCTAH KTП-160/6
323 | КТПН-69 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 911 | ПOДCTAHЦ. KTПH-630
505 | КТПН-131 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | НЕТ | 808 | ПOДCTAHЦИЯ KTП-400
Б/Н-9 | КТПН-132 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | НЕТ | 910 | ПOДCTAHЦ. KTПH-630
Б/Н-10 | КТПН-133 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | НЕТ | 931 | ПОДСТАНЦИЯ КТП-400/10
72070 | КТПН -134 "НРЭС" | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 916 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
893Б1939 | КТПН -135 "автомойка" | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1989 | нет | TPAHCФOPMATOP TM-160-10/04
Б/Н-11 | ПР(рядом с ТП-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | ПУHKT PACП.ПP11-3063
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10654 |  |  | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 515 | TPAHCФOPMATOP TM
13085 |  |  | ТМ-630/10 | 630 | --- | 830 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10
28272 |  |  | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 1208 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10
10292 |  |  | ТМ-630/6 | 630 | 1978 | 830 | TPAHCФOPMATOP
1 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
315358 | КТПН-Школа футбола | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 2015
315359 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 2015
80902 | КТПН-КОС | Т-1 | ТМ-400/6 | 400
708334 | КТПН-МИЗ новая | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 2015

## ТП-1-11
Дата выполнения |  |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | № |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. | ТП |  | Объект
Выполняющего
замеры
2020-11-01 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 9187
| ТП-1 | 1 |  | 52.5 | 0
|  | 2 | 2. | 26.25 | 0.34254 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 3 | 3. ул. Геологов 11,13 | 87.5 | 26.7181 | [6 empty] | 28 | 9 | 41 | 29
Квашнёв С.В. |  | 4 | 4.Мед.вытрезвитель, спец.приёмник | 25 | 8.5635 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 25
|  | 5 | 5. | [8 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 6 | 6. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | ТУСКУЛ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | 17А | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 54 | 9 | 41 | 55
|  |  | Мощность | [8 empty] | 18.4972 | 3.0829 | 14.0441
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 35.6242
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 12902
|  | 7А |  |  |  | 225 | 214 | 227 | 392 | 391 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. НСРЦН ТУСКУЛ Комсомольская 8/3 | (70) | 1.0276 | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 1
|  | 9 |  | 19,65 | 0
|  | 10 | ООО Атом | 93,5 | 1.3702 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 3
|  | 11 | ИП Петров | 52,5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Комсомольская 10., Шахабединов | 78,75 | 7.8784 | [6 empty] | 0 | 12 | 11 | 16
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 18 | 12 | 20
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 6.1657 | 4.1105
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 10.2762
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 54 | 27 | 53 | 75
<<<<<
2020-11-01 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 52249
Квашнёв С.В. |  | 1 |  |  |  | 233 | 230 | 235 | 411 | 414 | 412
| ТП-2 | 2 | СТО Блеск | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 3 | 3. колбасный цех ИП Габбасова | 242,7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4
14
|  | 15 | 15. ЦТП-6 1-й ввод | 137,8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Баня «Эрчим» | 280 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0.34254
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 0.34254
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 70095
|  | 5 | 5. Колбасный цех. ИП Габбасова | 53.1 | 0.34254 | 231 | 231 | 233 | 410 | 410 | 408 | 0 | 0 | 1 | 1
6
|  | 7 | 7. колбасный цех ИП Габбасова | 253.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. ГЭК Ручеёк | 33.38 | 24.3203 | [6 empty] | 13 | 41 | 17 | 16
|  | 9 | 9. Гаражи ИП Петров А.М. | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
10
|  | 11 | 11 ЦТП-6 | (137,8) | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Баня «Эрчим» | (280) | 132.563 | [6 empty] | 115 | 139 | 133 | 2
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 128 | 180 | 151 | 19
|  |  | Мощность | [8 empty] | 43.8451 | 61.6572 | 51.7235
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 157.2259
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 128 | 180 | 152 | 20
<<<<<
2020-11-01 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 707184
Квашнёв С.В. | ТП-3 | 1 | 1. ИП Габбасова | 80 | 21.9226 | [6 empty] | 28 | 17 | 19 | 7
|  | 2 |  | 26,25+35 | 0
|  | 4 |  | 26,25+26,25 | 0
|  | 13 |  | 35 | 0
|  | 14 | Разаева |  | 0
|  | 15 | 15. н.о. | 28,5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 28 | 17 | 19 | 7
|  |  | Мощность | [8 empty] | 9.5911 | 5.8232 | 6.5083
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 21.9226
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1110
|  | 6 | 6. Комсомольская 14 | 26.25 | 6.5083 | 228 | 234 | 236 | 410 | 410 | 408 | 8 | 8 | 3 | 3
|  | 7 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 8 | 8.ИП Габбасова | 80 | 7.5359 | [6 empty] | 14 | 5 | 3 | 7
|  | 12 | 12. Ю.Якутская 1, 3 | 43,75+35+21,88 | 17.8121 | [6 empty] | 38 | 0 | 14 | 32
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 60 | 13 | 20 | 42
|  |  | Мощность | [8 empty] | 20.5524 | 4.453 | 6.8508
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 31.8562
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 88 | 30 | 39 | 49
<<<<<
2020-11-01 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 8069
Квашнёв С.В. | ТП-4 | 1 |  |  | 0 | 132 | 245 | 220 | 409 | 409 | 413
|  | 2 | 2. Цех «Радуга» Ю/Я-7 | (70,6) | 0.68508 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
|  | 3 | 3. Комсомольская 20 | (75,6) | 12.674 | [6 empty] | 7 | 14 | 16 | 7
|  | 4 | 4. Гаражи Айгуль | 55 | 2.3978 | [6 empty] | 0 | 6 | 1 | 4
16А
|  | 19 | Комсомольская 17, 17/1, 17/2 |  | 29.801 | [6 empty] | 17 | 31 | 39 | 21
|  | 20А | 20А. Комсомольская 20/1 | 35 | 8.906 | [6 empty] | 0 | 11 | 15 | 13
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 26 | 62 | 71 | 47
|  |  | Мощность | [8 empty] | 8.906 | 21.2375 | 24.3203
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 54.4639
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 9038
|  | 5 | Комсомольская 26 | 75.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Комсомольская 20 | 75.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. РУБОП | 78,75 | 17.127 | [6 empty] | 5 | 4 | 41 | 19
|  | 8 | 8А.Комсомольская 21,21/1,2, 19/1 (врем-ка) | 111,47 | 19.5248 | [6 empty] | 27 | 3 | 27 | 22
10
|  | 12 | 12. Цех «Радуга" | 70,6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Ю.Я. 11 | 105 | 4.1105 | [6 empty] | 1 | 6 | 5 | 10
|  | 14 | 14. Комсомольская 24/2 | 78,75 | 8.906 | [6 empty] | 5 | 16 | 5 | 10
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 38 | 29 | 78 | 61
|  |  | Мощность | [8 empty] | 13.0165 | 9.9337 | 26.7181
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 49.6683
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 64 | 91 | 149 | 108
<<<<<
2020-11-02 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 8058
Лебедев В.Е. | ТП-5 | 1 | Наркология
|  | 2 | ООО Саха Сулустар
3
|  | 4 | ЗАО НРЭС | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13
14
15
|  | 16 | Наркология (врем) | [8 empty] | 11 | 3 | 5 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 11 | 3 | 5 | 5
|  |  | Мощность | [8 empty] | 3.7679 | 1.0276 | 1.7127
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 6.5083
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 23157
|  | 5 |  |  | 0 | 225 | 226 | 223 | 398 | 395 | 396
|  | 6 |  |  | 0
|  | 7 | 7. Ю.Я. 21, 21/1 | 45.94 | 13.3591 | [6 empty] | 6 | 18 | 15 | 8
|  | 8 | 8. НРЭС | 150 | 9.5911 | [6 empty] | 5 | 9 | 14 | 4
|  | 9 |  |  | 0
|  | 10 | 10. Комсомольская 33, 33/2,35, ВОХР, гаражи ХК | 52,5+51+23+3 | 28.0883 | [6 empty] | 44 | 15 | 23 | 17
|  | 11 | 11. Ю.Я. 15, 15/1 | 70 | 16.7845 | [6 empty] | 4 | 19 | 26 | 21
|  | 12 | 12. Наркология | 90,03 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 59 | 61 | 78 | 50
|  |  | Мощность | [8 empty] | 20.2099 | 20.8949 | 26.7181
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 67.8229
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 70 | 64 | 83 | 55
<<<<<
2020-11-02 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 4225
Лебедев В.Е. | ТП-6 | 1 | светофор |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2 . Таможня |  | 13.7016 | [6 empty] | 5 | 14 | 21 | 11
|  | 3 |  |  | 0
|  | 4 | 4. Театр кукол |  | 12.3314 | [6 empty] | 6 | 26 | 4 | 17
|  | 10 |  |  | 0
|  | 11 | 11.Школа №3 |  | 15.7568 | [6 empty] | 14 | 6 | 26 | 11
|  | 12 |  |  | 0
|  | 13 | 13. «Тимптон» |  | 15.4143 | [6 empty] | 5 | 6 | 34 | 16
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 30 | 52 | 85 | 55
|  |  | Мощность | [8 empty] | 10.2762 | 17.8121 | 29.1159
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 57.2042
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 760169
|  | 5 | 5. «Тимптон» |  | 17.4695 | 230 | 234 | 233 | 404 | 403 | 401 | 14 | 16 | 21 | 7
|  | 6 | 6. Таможня |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 | 8 Театр кукол. |  | 6.8508 | [6 empty] | 10 | 4 | 6 | 3
|  | 9 | 9. Школа №3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 24 | 20 | 27 | 10
|  |  | Мощность | [8 empty] | 8.221 | 6.8508 | 9.2486
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 24.3203
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 54 | 72 | 112 | 65
<<<<<
2020-11-02 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 25244
Лебедев В.Е. | ТП-7 | 1 |  |  | 0
|  | 2 |  |  | 0
|  | 3 | 3. Ю.Якутская18/2. |  | 4.7956 | [6 empty] | 6 | 4 | 4 | 3
|  | 4 | 4. ЦТП-7 |  | 44.5302 | [6 empty] | 44 | 42 | 44 | 4
|  | 13 | Харбин |  | 0
|  | 14 | 14.Юж. Якутская 22 |  | 35.2816 | [6 empty] | 26 | 42 | 35 | 23
|  | 15 | 15. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. ГИБДД |  | 6.8508 | [6 empty] | 3 | 10 | 7 | 6
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 79 | 98 | 90 | 36
|  |  | Мощность | [8 empty] | 27.0607 | 33.5689 | 30.8286
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 91.4582
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 7980
|  | 5 |  |  | 0 | 242 | 230 | 235 | 410 | 405 | 408
|  | 6 | 6. Харбин |  | 10.6187 | [6 empty] | 11 | 7 | 13 | 7
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 | Застолье |  | 26.3756 | [6 empty] | 36 | 25 | 16 | 18
|  | 9 | Мегафон, Ермак |  | 12.674 | [6 empty] | 11 | 16 | 10 | 7
|  | 10 |  |  | 0
|  | 11 |  |  | 0
12
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 58 | 48 | 39 | 32
|  |  | Мощность | [8 empty] | 19.8673 | 16.4419 | 13.3591
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 49.6683
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 137 | 146 | 129 | 68
<<<<<
2020-11-02 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 774798
Ленбедев В.Е. | ТП-9 | 3 |  |  | 0 | 233 | 238 | 236 | 403 | 406 | 404
|  | 4 | 4. Пионерная 3 |  | 10.6187 | [6 empty] | 7 | 20 | 4 | 15
|  | 5 | 5. Туб. Диспансер |  | 2.3978 | [6 empty] | 3 | 2 | 2 | 1
|  | 6 | 6. Геологов 37. |  | 28.4308 | [6 empty] | 30 | 28 | 25 | 21
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 |  |  | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 40 | 50 | 31 | 37
|  |  | Мощность | [8 empty] | 13.7016 | 17.127 | 10.6187
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 41.4473
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1109
|  | 10 |  |  | 0
|  | 12 | 12. Геологов 25. |  | 4.453 | [6 empty] | 3 | 2 | 8 | 5
|  | 13 |  |  | 0
|  | 14 | 14. Пионерная 7, 9. |  | 9.2486 | [6 empty] | 10 | 15 | 2 | 14
|  | 15 | 15. Туб. Диспансер |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Пионерная 11, 13. |  | 17.127 | [6 empty] | 12 | 13 | 25 | 15
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 25 | 30 | 35 | 34
|  |  | Мощность | [8 empty] | 8.5635 | 10.2762 | 11.9889
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 30.8286
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 65 | 80 | 66 | 71
<<<<<
2020-11-03 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 666782
Николаевский В.В. | ТП-10 | 1 | ДС Солнышко |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Ю.Якутская 2/1 |  | 9.5911 | [6 empty] | 6 | 22 | 0 | 18
|  | 3 | ? |  | 8.221 | [6 empty] | 8 | 10 | 6 | 2
|  | 4 | 4. н.о. |  | 0
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 | 6. ООО ЭМТЭН Аптека | [8 empty] | 1 | 3 | 2 | 2
7
|  | 8 | 8. Ю. Якутская 4 | [8 empty] | 9 | 0 | 10 | 11
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 24 | 35 | 18 | 33
|  |  | Мощность | [8 empty] | 8.221 | 11.9889 | 6.1657
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 26.3756
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 13362
|  | 9 | 9. Освещение ТП |  | 0 | 235 | 230 | 239 | 410 | 412 | 410 |  |  | 0 | 0
|  | 10 | 10. ЧП Пую В.Г. |  | 2.3978 | [8 empty] | 7 | 7
|  | 12 | 12. Пионерная 15, 17 |  | 34.5965 | [6 empty] | 39 | 32 | 30 | 10
|  | 13 | 13. Д/с «Солнышко» |  | 5.1381 | [6 empty] | 8 | 3 | 4 | 2
|  | 14 | 14. Поликлиника стоматологии |  | 13.7016 | [6 empty] | 10 | 12 | 18 | 8
|  | 15 |  |  | 0
|  | 16 | 16. Геологов 21 |  | 10.9613 | [6 empty] | 4 | 28 | 0 | 23
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 61 | 75 | 59 | 50
|  |  | Мощность | [8 empty] | 20.8949 | 25.6905 | 20.2099
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 66.7953
|  |  | Итог ток по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 85 | 110 | 77 | 83
<<<<<
2020-11-03 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 18448
Николаевский В.В. | ТП-11 | 9 | 9. Кравченко 9 (КГБ), 9/1-> СК Богатырь |  | 28.0883 | 222 | 230 | 231 | 402 | 400 | 400 | 28 | 36 | 18 | 8
|  | 10 | 10. Кравченко 3 |  | 18.4972 | [6 empty] | 20 | 18 | 16 | 2
|  | 11 | 11. Контора НГВК |  | 5.4806 | [6 empty] | 5 | 6 | 5 | 6
|  | 12 | 12. ООО Кондор |  | 19.5248 | [6 empty] | 8 | 37 | 12 | 26
|  | 13 | 13. А/С Автовлад |  | 1.7127 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 5
|  | 14 | 14. Кравченко 11 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Геологов 43 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. ООО НОКС Рынок |  | 65.7677 | [6 empty] | 50 | 65 | 77 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 116 | 162 | 128 | 52
|  |  | Мощность | [8 empty] | 39.7346 | 55.4915 | 43.8451
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 139.0712
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 59652
|  | 1 | 1. ООО НОКС Рынок |  | 98.6515 | 233 | 229 | 230 | 400 | 403 | 401 | 78 | 95 | 115 | 20
|  | 2 | 2. Геологов 43 |  | 59.602 | [6 empty] | 40 | 66 | 68 | 23
|  | 3 | 3. Метеостанция, Н.О. |  | 38.0219 | [6 empty] | 40 | 40 | 31 | 12
|  | 4 | 4. Кравченко 9/1, с/к "Богатырь" |  | 5.1381 | [6 empty] | 6 | 5 | 4 | 13
|  | 5 | 5. Контора НГВК |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. ООО Кондор |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 | 8. Кравченко 11 |  | 35.9667 | [6 empty] | 25 | 38 | 42 | 13
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 189 | 244 | 260 | 81
|  |  | Мощность | [8 empty] | 64.7401 | 83.5798 | 89.0604
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 237.3802
|  |  | Итог ток по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 305 | 406 | 388 | 133
<<<<<

## ТП-12 -20
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | "0"
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
2020-11-04 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 9187
Иванов Ю.В. | ТП-12 | 1 | 1. ВГСЧ Чурапчинская 25/1,25,25/2 |  | 28.7734 | 233 | 220 | 235 | 400 | 401 | 402 | 32 | 35 | 17 | 10
|  | 2 | 2. |  | 0
|  | 3 | 3. Спринт МРТ. |  | 0
|  | 4 | 4.Чурапчинская 17/1 |  | 21.58 | [6 empty] | 35 | 14 | 14 | 10
|  | 5 | 5. ГЭК «Дурай» |  | 38.707 | [6 empty] | 44 | 57 | 12 | 20
|  | 6 | 6. ЦТП 8 |  | 42.8175 | [6 empty] | 41 | 42 | 42 | 3
|  | 7 | 7. Чурапчинская 19 |  | 17.4695 | [6 empty] | 6 | 37 | 8 | 20
|  | 8 | 8. Чурапчинская 15, 15/1 |  | 16.0994 | [6 empty] | 18 | 19 | 10 | 7
|  | 17 | 17. ПК - КРОУН |  | 31.5137 | [6 empty] | 20 | 36 | 36 | 10
|  | 18 | 18. Павильон «щеки». |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 19 | 19. ГЭК «Восточный» |  | 10.2762 | [6 empty] | 7 | 10 | 13 | 5
|  | 20 | 20. НО |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 203 | 215 | 135 | 75
|  |  | Мощность | [8 empty] | 69.5356 | 73.6461 | 46.2429
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 189.4246
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1109
|  | 9 | 9. Спринт МРТ. |  | 0 | 228 | 227 | 238 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Чурапчинская 15/2, 13, 13/1, 13/2, 13/3 + гаражи |  | 56.8616 | [6 empty] | 51 | 64 | 51 | 14
|  | 11 | 11. ГЭК Дурай. Михалькевич. |  | 9.5911 | [6 empty] | 6 | 16 | 6 | 5
|  | 12 | 12. ЦТП-8 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Лаборатория института «Север», магазин «Ольга». |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. «Фарна» |  | 16.7845 | [6 empty] | 10 | 19 | 20 | 5
|  | 15 | 15.Чурапчинская 19/1, 21/1 23/1 |  | 26.7181 | [6 empty] | 20 | 22 | 36 | 10
|  | 16 | 16.Управление ветеринарии Чурапчинская 27 |  | 2.3978 | [6 empty] | 0 | 4 | 3 | 1
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 87 | 125 | 116 | 35
|  |  | Мощность | [8 empty] | 29.801 | 42.8175 | 39.7346
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 112.3531
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 290 | 340 | 251 | 110
<<<<<
2020-11-04 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 12011
Иванов Ю.В. | ТП-13 | 1 | 1. Православный приход Георгиевского храма |  | 7.5359 | 235 | 233 | 242 | 414 | 415 | 414 | 0 | 10 | 12 | 3
|  | 2 | 2. Гемодиализ , Вымпрелком. |  | 13.3591 | [6 empty] | 18 | 8 | 13 | 6
|  | 3 | 3.Ремонт обуви откл. |  | 0
|  | 4 | 4. Магазин «Стинол». |  | 13.7016 | [6 empty] | 14 | 17 | 9 | 7
|  | 5 | 5. Сосновая 4 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | 6 | 6. Школа №15 |  | 2.7403 | [6 empty] | 2 | 4 | 2 | 2
|  | 7 | 7. Сосновая 4 |  | 23.6353 | [6 empty] | 9 | 40 | 20 | 20
|  | 8 | 8. Школа №15 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | АВ1. Детская поликлиника |  | 6.8508 | [6 empty] | 2 | 3 | 15 | 10
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 43 | 69 | 44 | 35
|  |  | Мощность | [8 empty] | 14.7292 | 23.6353 | 15.0718
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 53.4362
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 58350
|  | 9 | 9. Резерв |  | 0 | 236 | 236 | 237 | 413 | 417 | 416
|  | 10 | 10. Школа №15 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Школа №15 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Резерв |  | 0
|  | 14 | 14. Гемодиализ + вымпелком |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Православный приход Гиоргиевского храма |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | АВ2. Детская поликлиника |  | 3.4254 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 10
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  | Мощность | [8 empty] | 3.4254 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 3.4254
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 53 | 69 | 44 | 45
<<<<<
2020-11-04 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 36672
Иванов Ю.В. | ТП-14 | 1 | 1. Чурапчинская 30/1, 28/1 откл. |  | 0 | 240 | 240 | 232 | 416 | 411 | 413
|  | 2 | 2. Лужников 2/2 |  | 23.6353 | [6 empty] | 14 | 25 | 30 | 6
|  | 3 | 3. Лужников 2 |  | 11.6464 | [6 empty] | 8 | 15 | 11 | 2
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. Сосновая 1 |  | 37.6794 | [6 empty] | 12 | 40 | 58 | 14
|  | 6 | 6. Чурапчинская 24/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Чурапчинская 24/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Чурапчинская 28/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 12 | 40 | 58 | 14
|  |  | Мощность | [8 empty] | 4.1105 | 13.7016 | 19.8673
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 37.6794
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 24216
|  | 9 | 9. КТПН-14А |  | 49.6683 | [6 empty] | 52 | 41 | 52 | 18
|  | 10. | 10.Чурапчинская 24/4 |  | 19.1822 | [6 empty] | 20 | 18 | 18 | 3
|  | 12. | 12. Сосновая 1 позиция 6 |  | 0.68508 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
|  | 13. | 13. Чурапчинская 28/2 |  | 30.8286 | [6 empty] | 35 | 24 | 31 | 12
|  | 14. | 14. Лужников 2/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15. | 15. Лужников 2 |  | 1.7127 | [6 empty] | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 112 | 84 | 102 | 36
|  |  | Мощность | [8 empty] | 38.3645 | 28.7734 | 34.9391
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 102.0769
|  |  | Итого ток по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 124 | 124 | 160 | 50
<<<<<
2020-11-04 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 630 | кВа | № | 56203
Иванов Ю.В. | ТП-15 | 1 | 1. резерв. |  | 0 | 238 | 237 | 234 | 412 | 412 | 416
|  | 2 | 2. Сосновая 6 откл |  | 0
|  | 3 | 3. резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Сосновая 12 откл |  | 0
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. д/с « Улыбка» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. резерв |  | 0
|  | 8 | 8. КНС-22 2-ввод |  | 0.34254 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0.34254 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 0.34254
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 64467
|  | 9 | 9. резерв |  | 0 | 236 | 235 | 238 | 415 | 412 | 415
|  | 10 | 10. д/с « Улыбка» |  | 5.4806 | [6 empty] | 2 | 10 | 4 | 4
|  | 11 | 11. резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Дом Иеговых |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. резерв |  | 0
|  | 14 | 14. Ника стройплощадка |  | 8.221 | [6 empty] | 11 | 8 | 5 | 7
|  | 15 | 15. резерв |  | 0
|  | 16 | 16. КНС-22 1-ввод |  | 4.1105 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 1
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 17 | 22 | 13 | 12
|  |  | Мощность | [8 empty] | 5.8232 | 7.5359 | 4.453
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 17.8121
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 18 | 22 | 13 | 13
<<<<<
2020-11-05 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 13438
Квашнёв С.В. | ТП-16 | 2 |  |  | 0
|  | 3 |  |  | 0
|  | 4 |  |  | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 10322
|  | 10 |  |  | 0
|  | 12 |  |  | 0
|  | 14 |  |  | 0
|  | 15 |  |  | 0
|  | 16 |  |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
<<<<<
2020-11-05 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 18792
Квашнёв С.В. | ТП-17 | 1 | 1. |  | 0 | 234 | 240 | 232 | 410 | 412 | 412 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 2. Кафе "Дружба" откл. |  | 18.4972 | [6 empty] | 5 | 10 | 39 | 23
|  | 3 | Павильон Альбатрос, МТС. |  | 0
|  | 4 | 4. ИП Ким И.А. |  | 12.3314 | [6 empty] | 18 | 5 | 13 | 12
|  | 5 | 5. откл. |  | 0
|  | 6 | 6. Чурапчинская 4, 6. |  | 52.7512 | [6 empty] | 52 | 62 | 40 | 24
|  | 7 | 7. Чурапчинская, 8/1 |  | 10.9613 | [6 empty] | 3 | 18 | 11 | 12
|  | 8 | 8. павильон "Мясопродукты", Т/П "Золотая рыбка", ИП Пан Н.Е. |  | 3.7679 | [6 empty] | 7 | 0 | 4 | 4
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 80 | 85 | 68 | 52
|  |  | Мощность | [8 empty] | 27.4032 | 29.1159 | 23.2927
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 79.8118
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65873
|  | 9 | 9. Чурапчинская, 10; 12. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Чурапчинская, 8. |  | 0
|  | 11 | 11. Кафе «Дружба» |  | 0
|  | 12 | 12. Чурапчинская, 4/1; 6/1 |  | 0
|  | 13 | 13. Магазин «Золотая осень» |  | 6.5083 | [6 empty] | 2 | 6 | 11 | 8
|  | 14 | 14. Чурапчинская 10/1; 12/1 |  | 0
|  | 15 | 15 Ритуальные услуги, Чурапчинский рынок. |  | 6.1657 | [6 empty] | 8 | 0 | 10 | 11
|  | 16 | 16. Павильон РОСА (Чурапч. Рынок) |  | 4.1105 | [6 empty] | 5 | 7 | 0 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 15 | 13 | 21 | 24
|  |  | Мощность | [8 empty] | 5.1381 | 4.453 | 7.1933
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 16.7845
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 95 | 98 | 89 | 76
<<<<<
2020-11-05 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1075
Квашнёв С.В. | ТП-18 | 1 | 1. Гаражи Колмар - недвижимость, ООО Момент |  | 0 | 235 | 231 | 236 | 408 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. ИП Мацкевич |  | 0
|  | 3 | 3. ГЭК "Стрела" №1-4 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. ЯГУ ВЛ левая цепь; Чурапчинская 1; Ю- Якутская 25/1 |  | 23.9778 | [6 empty] | 34 | 16 | 20 | 8
|  | 5 | 5. ЦТП-9 |  | 42.8175 | [6 empty] | 40 | 42 | 43 | 2
|  | 6 | 6. Д/С «Аленький цветочек» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Чурапчинская 3, 3/1, 3/2 |  | 17.8121 | [6 empty] | 7 | 36 | 9 | 20
|  | 8 | 8. Общежитие молодых специалистов (Чур.7) |  | 4.7956 | [6 empty] | 6 | 5 | 3 | 3
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 87 | 99 | 75 | 33
|  |  | Мощность | [8 empty] | 29.801 | 33.9115 | 25.6905
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 89.4029
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 21180
|  | 9 | 9. Общежитие молодых специалистов откл. |  | 0 | 228 | 229 | 230 | 402 | 404 | 402
|  | 10 | 10. Д/С «Аленький цветочек» |  | 10.9613 | [6 empty] | 13 | 7 | 12 | 5
|  | 11 | 11. Чурапчинская, 7/1 7/2; 7/3; 7/4. |  | 16.0994 | [6 empty] | 22 | 5 | 20 | 14
|  | 12 | 12. Чурапчинская, 9/2; 11/2, 11/1. |  | 33.2264 | [6 empty] | 26 | 46 | 25 | 22
|  | 13 | 13. ЯГУ ВЛ правая цепь; гаражи |  | 22.6076 | [6 empty] | 37 | 16 | 13 | 15
|  | 14 | 14. Чурапчинская 9; 9/1; 11 |  | 2.0552 | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 4
|  | 15 | 15. Чурапчинская 1/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. ЦТП-9 |  | 0
|  | 17 | АВ Н.О. | [8 empty] | 0 | 5 | 0 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 101 | 79 | 73 | 65
|  |  | Мощность | [8 empty] | 34.5965 | 27.0607 | 25.0054
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 86.6626
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 188 | 178 | 148 | 98
<<<<<
2020-11-05 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 64400
Квашнёв С.В. | ТП-20 | 1 | 1. ДЮСШЕ "Эрэл" |  | 1.3702 | 232 | 233 | 233 | 408 | 409 | 410 | 2 | 0 | 2 | 1
|  | 2 | 2. Столовая НПК |  | 3.7679 | [6 empty] | 11 | 0 | 0 | 7
|  | 3 | 3. АБК НПК, библиотека. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. АБК НПК |  | 10.6187 | [6 empty] | 17 | 9 | 5 | 6
|  | 5 | 5. Мастерские НПК |  | 9.2486 | [6 empty] | 11 | 14 | 2 | 5
|  | 6 | 6. ТИ (Ф) СВФУ |  | 23.6353 | [6 empty] | 24 | 18 | 27 | 27
|  | 7 | Учебный корпус |  | 0 | [6 empty] | 18 | 14 | 26 | 9
|  | 8 | 8.Столовая политехнического колледжа.(НПК) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 83 | 55 | 62 | 55
|  |  | Мощность | [8 empty] | 28.4308 | 18.8397 | 21.2375
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 68.508
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 19812
|  | 9 | 9. Ю .Якутская 27 общежитие НПК |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Учебный корпус НПК |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Учебный корпус НПК |  | 0
|  | 12 | 12. Ю .Якутская 27 общежитие НПК |  | 14.7292 | [6 empty] | 12 | 17 | 14 | 1
|  | 13 | 13 Мастерские НПК |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. ТИ (ф) СВФУ |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 12 | 17 | 14 | 1
|  |  | Мощность | [8 empty] | 4.1105 | 5.8232 | 4.7956
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 14.7292
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 95 | 72 | 76 | 56
<<<<<

## ТП-21-30
| № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | "О"
замеров | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
2020-11-06 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 979264
Лебедев В.Е. | ТП-21 | 1 | 1 – Кафе Сим - Сим откл. |  | 0 | 226 | 230 | 227 | 400 | 401 | 399
|  | 2 | 2 – Магазин «Находка +» (Сомелье,центр) |  | 1.7127 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 3
|  | 3 | 3 НО рекламная студия 21 век. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4- Общежитие НПК Ю.Я. 27/1, |  | 3.7679 | [6 empty] | 5 | 2 | 4 | 4
|  | 9 | Лада, Уреал, спрос | [8 empty] | 18 |  |  | 18
|  | 10 | 10.Я строю сам |  | 35.9667 | [6 empty] | 33 | 40 | 32 | 26
|  | 12 | 12. Я строю сам |  | #VALUE! | [6 empty] | откл
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 61 | 42 | 36 | 51
|  |  | Мощность | [8 empty] | 36.0913 | 24.8497 | 21.2998
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 82.2407
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 11103
|  | 5 | 5 - Кафе «Сим – Сим» |  | 60.287 | 229 | 232 | 226 | 399 | 395 | 400 | 50 | 48 | 78 | 24
|  | 6 | 6 – стоянка «Первенец» |  | 3.7679 | [6 empty] | 0 | 7 | 4 | 6
7
|  | 8 | 8 - Общежитие НПК Ю.Я. 27/1 |  | 12.3314 | [6 empty] | 9 | 16 | 11 | 5
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 59 | 71 | 93 | 35
|  |  | Мощность | [8 empty] | 20.2099 | 24.3203 | 31.8562
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 76.3864
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 120 | 113 | 129 | 86
2020-11-06 |  |  | <<<<<
Лебедев В.Е. | ТП-22 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 181834
|  | 1 | 1 - ГУ 4 отдел ФПС по РС(Я) 1-ввод АБК |  | 6.1657 | [6 empty] | 5 | 8 | 5 | 5
|  | 2 | 2. пожарное депо |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 4. Гаражи (возле ТП) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7 – ООО «Крона» |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 5 | 8 | 5 | 5
|  |  | Мощность | [8 empty] | 1.7127 | 2.7403 | 1.7127
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 6.1657
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1778
[5 empty] | 0 | 230 | 231 | 231 | 402 | 405 | 403
0
|  | 10 | 10.Пожарное депо |  | 15.7568 | [6 empty] | 10 | 13 | 23 | 11
|  | 11 | 11 Клуб собаководов |  | 1.7127 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 5
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 15 | 13 | 23 | 16
|  |  | Мощность | [8 empty] | 5.1381 | 4.453 | 7.8784
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 17.4695
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 20 | 21 | 28 | 21
2020-11-03 |  |  | <<<<<
Николаевский В.В. | ТП-23 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65766
|  | 2 | 2. Геологов 39 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Геологов 39/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Вымпелком |  | 1.0276 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 6 | 6. Торговый центр «ЕРМАК» |  | 1.7127 | [6 empty] | 0 | 4 | 1 | 1
|  | 8 | 8. Геологов 6/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Ермак |  | 0
|  | 12 | 12.Геологов 41/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 1 | 5 | 2 | 2
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0.34254 | 1.7127 | 0.68508
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 2.7403
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 63618
|  | 14 | 14.Геологов 39 |  | 30.8286 | 222 | 228 | 223 | 391 | 393 | 391 | 42 | 18 | 30 | 10
|  | 15 | 15.Геологов 41/2 |  | 41.1048 | [6 empty] | 37 | 35 | 48 | 29
|  | 16 | 16.Геологов 39/1 |  | 55.1489 | [6 empty] | 33 | 68 | 60 | 30
|  | 18 | 18.Пож.депо (гараж) |  | 1.0276 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 3
|  | 20 | 20.Геологов 6/1 |  | 41.1048 | [6 empty] | 37 | 45 | 38 | 11
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 149 | 166 | 179 | 83
|  |  | Мощность | [8 empty] | 51.0385 | 56.8616 | 61.3147
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 169.2148
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 150 | 171 | 181 | 85
2020-11-06 |  |  | <<<<<
Лебедев В.Е. | ТП-24 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 52818
|  | 1 | 1.СЭС Блок «Б» |  | 0 | 229 | 226 | 224 | 399 | 396 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Хозяйственный блок |  | 2.0552 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 2
|  | 3 | 3. Псих. отделение Блок «А» |  | 5.4806 | [6 empty] | 6 | 8 | 2 | 2
|  | 4 | 4. Освещение ТП |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 6 | 11 | 5 | 4
|  |  | Мощность | [8 empty] | 2.0552 | 3.7679 | 1.7127
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 7.5359
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 52859
|  | 5 | 5. СЭС Блок "Б" |  | 15.7568 | [6 empty] | 12 | 19 | 15 | 9
|  | 6 | 6. Гаражи СЭС |  | 3.4254 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 10
|  | 7 | 7. Хозяйственный корпус |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Псих. Диспансер Блок А |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 22 | 19 | 15 | 19
|  |  | Мощность | [8 empty] | 7.5359 | 6.5083 | 5.1381
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 19.1822
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 28 | 30 | 20 | 23
2020-11-06 |  |  | <<<<<
Лебедев В.Е. | ТП-25 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 11985
|  | 1 | 1. Магазин « Якутия" |  | 20.8949 | [6 empty] | 24 | 23 | 14 | 7
|  | 2 | 2. Южно якутская 31 |  | 45.9004 | [6 empty] | 43 | 73 | 18 | 41
|  | 3 | 3. ЦТП-12 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. д/с «Классика» |  | 4.453 | [6 empty] | 9 | 4 | 0 | 2
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 | 6. Южно якутская 31/1 |  | 35.2816 | [6 empty] | 34 | 35 | 34 | 16
|  | 7 | 7. Южно якутская 31/2 | [8 empty] | откл
|  | 8 | 8.
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 110 | 135 | 66 | 66
|  |  | Мощность | [8 empty] | 37.6794 | 46.2429 | 22.6076
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 106.5299
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМГ-400/10 | кВа | № | 23313
|  | 9 | 9. д/с «Классика» |  | 11.9889 | 240 | 237 | 240 | 412 | 413 | 414 | 6 | 14 | 15 | 10
|  | 10 | 10. ЦТП-12 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. магазин «Якутия» |  | 30.1435 | [6 empty] | 29 | 26 | 33 | 9
|  | 12 | 12. Южно якутская 31/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Д.народов 33 |  | 37.3369 | [6 empty] | 36 | 38 | 35 | 11
|  | 14 | 14. Южно якутская 31 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Д. народов 35 |  | 43.8451 | [6 empty] | 23 | 45 | 60 | 21
|  | 16 | 16. Д. народов 31/2 |  | 44.5302 | [6 empty] | 50 | 37 | 43 | 15
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 144 | 160 | 186 | 66
|  |  | Мощность | [8 empty] | 49.3258 | 54.8064 | 63.7124
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 167.8446
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 254 | 295 | 252 | 132
2020-11-07 |  |  | <<<<<
Николаевский В.В. | ТП-26 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 8664
|  | 1 | 1. Кравченко 20/1 |  | 39.3921 | 235 | 232 | 223 | 396 | 398 | 399 | 53 | 39 | 23 | 1
|  | 2 | 2. Д. народов 37 |  | 19.8673 | [6 empty] | 18 | 28 | 12 | 3
|  | 4 | 4. Кравченко 22 |  | 41.1048 | [6 empty] | 24 | 66 | 30 | 4
|  | 6 | 6. Кравченко 20 |  | 50.3534 | [6 empty] | 18 | 54 | 75 | 38
|  | 7 | 7. Кравченко,18 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Кравченко 18/1 |  | 20.2099 | [6 empty] | 27 | 12 | 20 | 4
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 140 | 199 | 160 | 50
|  |  | Мощность | [8 empty] | 47.9556 | 68.1655 | 54.8064
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 170.9275
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 78670
|  | 9 | 9. Кравченко 20/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Д.народов 37 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Кравченко 18 |  | 48.2981 | [6 empty] | 35 | 34 | 72 | 34
|  | 12 | 12. Кравченко 18/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. ООО Левокян «Парадиз» |  | 59.602 | [6 empty] | 54 | 58 | 62 | 4
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 89 | 92 | 134 | 38
|  |  | Мощность | [8 empty] | 30.4861 | 31.5137 | 45.9004
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 107.9001
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 262 | 292 | 308 | 61
2020-11-07 |  |  | <<<<<
Николаевский В.В. | ТП-27 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 5075
|  | 2 | 2. Маг. «Цефей» |  | 78.7842 | 226 | 218 | 234 | 395 | 393 | 396 | 48 | 108 | 74 | 40
|  | 4 | 4. Д/с «Снегири» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | МТС | [8 empty] | 3 | 3 | 6 | 3
|  | 6 | 6. Кравченко 17/2 |  | 49.6683 | [6 empty] | 23 | 64 | 58 | 30
|  | 7 | Мегафон | [8 empty] | 8 | 0 | 0 | 7
|  | 8 | 8. Кравченко 19 |  | 47.6131 | [6 empty] | 65 | 51 | 23 | 23
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 147 | 226 | 161 | 103
|  |  | Мощность | [8 empty] | 50.3534 | 77.414 | 55.1489
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 182.9164
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 4439
|  | 9 | 9. Н.О. |  | 0 | 235 | 231 | 234 | 406 | 404 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Маг. "Цефей" |  | 0
|  | 11 | 11. д/с Снегири |  | 13.0165 | [6 empty] | 11 | 13 | 14 | 2
|  | 12 | 12. Кравченко 17/1 |  | 35.9667 | [6 empty] | 21 | 47 | 37 | 17
|  | 13 | 13. магазин Сказка |  | 47.2705 | [6 empty] | 35 | 35 | 68 | 16
|  | 14 | 14. Кравченко 21/1 |  | 28.4308 | [6 empty] | 37 | 34 | 12 | 20
|  | 15 | 15. ремонт обуви |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 16 | 16. Кравченко 21 |  | 24.3203 | [6 empty] | 25 | 12 | 34 | 11
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 129 | 141 | 165 | 66
|  |  | Мощность | [8 empty] | 44.1877 | 48.2981 | 56.5191
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 149.0049
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 309 | 253 | 272 | 128
2020-11-07 |  |  | <<<<<
Николаевский В.В. | ТП-28 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 16235
|  | 2 | 2. Кравченко 19/2 |  | 0 | 242 | 237 | 240 | 419 | 413 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Павильон «Мыцарь» |  | 7.5359 | [7 empty] | 22 |  | 23
|  | 6 | 6. Строителей 3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Кравченко 19/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. КНС-17 |  | 52.7512 | [6 empty] | 53 | 48 | 53 | 2
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 53 | 70 | 53 | 25
|  |  | Мощность | [8 empty] | 18.1546 | 23.9778 | 18.1546
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 60.287
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 72158
|  | 10 | 10. КНС-17 |  | 0 | 242 | 238 | 241 | 420 | 422 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Кравченко 19/3 |  | 75.7013 | [6 empty] | 51 | 90 | 80 | 16
|  | 15 | 15. Строителей 3 |  | 41.7899 | [6 empty] | 40 | 54 | 28 | 4
|  | 16 | 16. Кравченко 19/2 |  | 60.287 | [6 empty] | 64 | 82 | 30 | 38
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 155 | 226 | 138 | 58
|  |  | Мощность | [8 empty] | 53.0937 | 77.414 | 47.2705
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 177.7783
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 228 | 228 | 167 | 77
2020-11-07 |  |  | <<<<<
Николаевский В.В. | ТП-29 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65896
|  | 1 | 1. Строителей 3/2 |  | 27.4032 | 240 | 232 | 240 | 413 | 414 | 416 | 21 | 32 | 27 | 10
|  | 2 | 2. Строителей 3/1 |  | 25.348 | [6 empty] | 33 | 16 | 25 | 16
|  | 3 | 3. Кравченко 25 |  | 24.6629 | [6 empty] | 45 | 8 | 19 | 20
|  | 4 | 4 . ГОВД (админ. корпус) |  | 25.348 | [6 empty] | 22 | 25 | 27 | 8
|  | 5 | 5. ЦТП-23 |  | 21.9226 | [6 empty] | 24 | 20 | 20 | 3
|  | 6 | 6. Строителей 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. ГОВД (ивс) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Строителей 1 ; (врем. На гараж ГОВД) |  | 6.5083 | [6 empty] | 19 | 0 | 0 | 3
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 164 | 101 | 118 | 60
|  |  | Мощность | [8 empty] | 56.1766 | 34.5965 | 40.4197
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 131.1928
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65926
|  | 9 | 9.Строителей 3/2 |  | 0 | 236 | 235 | 235 | 411 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Строителей 3/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Строителей 1 |  | 19.1822 | [6 empty] | 25 | 15 | 16 | 10
|  | 12 | 12. ГОВД (админ. корпус) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. ЦТП-23 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Кравченко 25 |  | 34.5965 | [6 empty] | 22 | 45 | 34 | 24
|  | 15 | 15. ГОВД (ивс) |  | 3.7679 | [6 empty] | 4 | 2 | 5 | 4
|  | 16 | 16. Строителей 1 |  | 24.3203 | [6 empty] | 30 | 25 | 16 | 18
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 81 | 87 | 71 | 56
|  |  | Мощность | [8 empty] | 27.7457 | 29.801 | 24.3203
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 81.8671
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 229 | 276 | 321 | 130
2020-11-08 |  |  | <<<<<
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 31913
Иванов Ю.В. | РП-1, ТП-30 | 1. | 1. ??? | [10 empty] | 13 | 13
|  | 2 | 2. Д. народов 25/1 |  |  | 230 | 225 | 230 | 393 | 400 | 399 | 46 | 38 | 27 | 21
|  | 3 | 3. С.Н. РУ-10 кВ |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. освещение РП |  | 0
|  | 5 | 5. Торговый павилион "Снежок" |  | 21.9226 | [6 empty] | 44 | 8 | 12 | 24
|  | 6 | 6. администрация, Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Д. народов 27 |  | 37.3369 | [6 empty] | 28 | 36 | 45 | 15
|  | 9 | 9. администрация 1 ввод |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Др. Народов 25 |  | 56.5191 | [6 empty] | 41 | 99 | 25 | 57
|  | 11 | 11. Д. народов 23, маг. Снежок |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 159 | 181 | 109 | 117
|  |  | Мощность | [8 empty] | 54.4639 | 61.9997 | 37.3369
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 153.8005
<<<<<

## ТП-31-39
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
2020-11-08 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 4290
Иванов Ю.В. | ТП-31 | 1 | 1. Администрация города |  | 0 | 236 | 238 | 236 | 414 | 418 | 415
|  | 2 | 2. Д. народов 27/2 |  | 35.2816 | [6 empty] | 40 | 38 | 25 | 13
|  | 3 | 3. Д. народов 25/2 |  | 31.8562 | [6 empty] | 41 | 25 | 27 | 2
|  | 4 | 4. ЦТП-19 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6.Д.народов 27/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7.д/с « Жаворонок» |  | 3.7679 | [6 empty] | 3 | 8 | 0 | 5
|  | 8 | 8. Ленина 19/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 84 | 71 | 52 | 20
|  |  | Мощность | [8 empty] | 28.7734 | 24.3203 | 17.8121
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 70.9058
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51602
|  | 9 | 9. Д.народов 23 |  | 32.5413 | 239 | 232 | 233 | 408 | 402 | 403 | 36 | 34 | 25 | 5
|  | 10 | 10. Д.народов 25 |  | 69.8782 | [6 empty] | 48 | 73 | 83 | 18
|  | 11 | 11. д/с « Жаворонок» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. администрация города | [8 empty] | 32 | 24 | 23 | 2
|  | 13 | 13. Д.Народов 25 (3 под.) |  | 0
|  | 15 | 15. Д.народов 27 |  | 38.707 | [6 empty] | 23 | 25 | 65 | 31
|  | 16 | 16. Ленина 19/1 |  | 34.5965 | [6 empty] | 41 | 39 | 21 | 20
|  | 17 | 17. павиль. «Весна», "У Ксюши" |  | 41.7899 | [6 empty] | 40 | 46 | 36 | 6
|  | 18 | 18. ЦТП-19 |  | 1.3702 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 4
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 220 | 241 | 257 | 86
|  |  | Мощность | [8 empty] | 75.3588 | 82.5521 | 88.0328
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 245.9437
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 304 | 312 | 309 | 106
<<<<<
2020-11-08 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 23272
Иванов Ю.В. | ТП-32 | 4 | 4.К. Маркса 14 (2 под.) |  | 44.8727 | 238 | 233 | 240 |  |  |  | 39 | 43 | 49 | 20
|  | 6 | 6.Ленина 7/1 |  | 32.5413 | [6 empty] | 41 | 29 | 25 | 21
|  | 21 | 21. СОШ №1 блок №1 откл. |  | 9.2486 | [6 empty] | 2 | 23 | 2 | 20
|  | 23 | 23.СОШ №1 |  | 2.0552 | [6 empty] | 2 | 4 | 0 | 3
|  | 24 | 24. СОШ №1 |  | 4.1105 | [6 empty] | 5 | 5 | 2 | 2
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 89 | 104 | 78 | 66
|  |  | Мощность | [8 empty] | 30.4861 | 35.6242 | 26.7181
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 92.8283
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 71460
|  | 14 | 14. К. Маркса 14 |  | 41.1048 | 238 | 233 | 240 | 409 | 413 | 418 | 35 | 44 | 41 | 14
|  | 16 | 16.Ленина 13/1 |  | 50.3534 | [6 empty] | 58 | 48 | 41 | 12
|  | 17 | 17.СОШ №1 блок №3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 18. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. СОШ №1 блок №1 |  | 5.1381 | [6 empty] | 4 | 3 | 8 | 1
|  | 20 | 20. СОШ №1 блок №3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 97 | 95 | 90 | 27
|  |  | Мощность | [8 empty] | 33.2264 | 32.5413 | 30.8286
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 96.5963
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 186 | 199 | 168 | 93
<<<<<
2020-11-08 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 36799
Иванов Ю.В. | ТП-33 | 1 | откл. |  | 0 | 233 | 225 | 237 | 400 | 400 | 404
|  | 2 | 2.К. Маркса 18 |  | 41.7899 | [6 empty] | 31 | 37 | 54 | 14
|  | 3 | 3. К.Маркса 16 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. К. Маркса 16/1 |  | 40.0772 | [6 empty] | 26 | 58 | 33 | 13
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 57 | 95 | 87 | 27
|  |  | Мощность | [8 empty] | 19.5248 | 32.5413 | 29.801
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 81.8671
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 11846
|  | 5 | 5. ООО "Перспектива", ИМ комп |  | 1.7127 | [6 empty] | 5 |  |  | 5
|  | 6 | 6. К. Маркса 18 |  | 41.7899 | [6 empty] | 54 | 35 | 33 | 20
|  | 7 | 7. К.Маркса 16/1 |  | 60.9721 | [6 empty] | 69 | 69 | 40 | 18
|  | 8 | 8. К. Маркса 16 |  | 51.0385 | [6 empty] | 57 | 54 | 38 | 23
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 185 | 158 | 111 | 66
|  |  | Мощность | [8 empty] | 63.3699 | 54.1213 | 38.0219
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 155.5132
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 242 | 253 | 198 | 93
<<<<<
2020-11-09 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 73796
Квашнёв С.В. | ТП-34 | 1 | 1. Др. Народов,29/3. |  | 73.6461 | 236 | 232 | 238 | 407 | 407 | 407 | 78 | 96 | 41 | 31
|  | 2 | 2.Др. Народов, 29/2 |  | 39.3921 | [6 empty] | 39 | 27 | 49 | 0
|  | 3 | 3.Др.Народов,27/1. |  | 57.5467 | [6 empty] | 65 | 53 | 50 | 15
|  | 4 | 4.К.Маркса,20. |  | 43.16 | [6 empty] | 56 | 37 | 33 | 9
|  | 5 | 5.Др.Народов,29/1. |  | 43.16 | [6 empty] | 54 | 41 | 31 | 14
|  | 6 | 6.Нерюнгри Банк. |  | 42.1324 | [6 empty] | 40 | 60 | 23 | 10
|  | 7 | 7.Торговый павильон «МИГ» |  | 0
|  | 8 | 8.Др.Народов,29. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 332 | 314 | 227 | 79
|  |  | Мощность | [8 empty] | 113.7233 | 107.5576 | 77.7566
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 299.0374
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 73950
|  | 9 | 9. Кафе "Дружба" |  | 25.0054 | 239 | 236 | 239 | 414 | 414 | 415 | 23 | 32 | 18 | 22
|  | 10 | 10.Нерюнгри Банк. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11.Др.Народов,27/1 |  | 0
|  | 12 | 12.Др. Народов,29/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Резерв |  | 0
|  | 14 | 14.Др. Народов,29/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16.Др.Народов,29 |  | 41.1048 | [6 empty] | 34 | 62 | 24 | 26
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 57 | 94 | 42 | 48
|  |  | Мощность | [8 empty] | 19.5248 | 32.1988 | 14.3867
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 66.1102
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 389 | 408 | 269 | 127
<<<<<
2020-11-09 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 4007
Квашнёв С.В. | ТП-35 | 9 | 9.Ленина,15 |  | 20.5524 | 243 | 245 | 240 | 415 | 414 | 414 | 23 | 11 | 26 | 7
|  | 10 | 10.Ленина,19 |  | 15.7568 | [6 empty] | 12 | 17 | 17 | 4
|  | 12 | 12.Платная стоянка |  | 1.3702 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 3
|  | 13 | 13.маг. «Стайлинг» |  | 11.6464 | [6 empty] | 13 | 8 | 13 | 14
|  | 14 | 14.Ленина,11 |  | 16.0994 | [6 empty] | 26 | 8 | 13 | 14
|  | 15 | 15. торг. Центр (возле Стайлинга) |  | 0
|  | 16 | 16.Ленина,7 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АВ-1 | АВ-1 |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 76 | 44 | 71 | 42
|  |  | Мощность | [8 empty] | 26.033 | 15.0718 | 24.3203
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 65.4251
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 486619
|  | 1 | 1. торг. Центр (возле Стайлинга) |  | 16.4419 | 238 | 238 | 237 | 418 | 415 | 415 | 15 | 4 | 29 | 28
|  | 2 | 2.Маг. «Стайлинг» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3.Ленина,15 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4.Ленина,19 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 | 6.Ленина,11 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8.Ленина,7 |  | 25.0054 | [6 empty] | 9 | 40 | 24 | 21
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 24 | 44 | 53 | 49
|  |  | Мощность | [8 empty] | 8.221 | 15.0718 | 18.1546
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 41.4473
Резерв 5, 7, 11, 15
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 100 | 88 | 124 | 91
<<<<<
2020-11-09 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 10654
Квашнёв С.В. | ТП-36 | 1 | 1,2.Резерв. |  | 0
|  | 2 |  |  | 0
|  | 3 | 3.Геологов,61/1 , павил. каспий |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4.Геологов,61/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5.Ойунского,1; сбербанк. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6.маг. НПФ, ООО "Айта", система |  | 33.5689 | [6 empty] | 47 | 15 | 36 | 16
|  | 7 | 7.Геологов,61; военкомат. |  | 14.7292 | [6 empty] | 9 | 22 | 12 | 7
|  | 8 | 8.Геологов,63. (5 под.) |  | 35.9667 | [6 empty] | 38 | 40 | 27 | 9
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 94 | 77 | 75 | 32
|  |  | Мощность | [8 empty] | 32.1988 | 26.3756 | 25.6905
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 84.2648
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 4341
|  | 9 | 9.Резерв. |  | 0 | 234 | 230 | 235 | 408 | 404 | 405
|  | 10 | 10.ООО "Айта", Система |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11.Резерв. |  | 0
|  | 12 | 12.Геологов,61. |  | 10.2762 | [6 empty] | 10 | 15 | 5 | 10
|  | 13 | 13.Ойунского,1; сбербанк. |  | 31.8562 | [6 empty] | 30 | 33 | 30 | 7
|  | 14 | 14.Геологов,61/2. |  | 45.5578 | [6 empty] | 37 | 59 | 37 | 16
|  | 15 | 15.Геологов,61/1 |  | 30.1435 | [6 empty] | 26 | 21 | 41 | 15
|  | 16 | 16.Геологов,63. откл. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 103 | 128 | 113 | 48
|  |  | Мощность | [8 empty] | 35.2816 | 43.8451 | 38.707
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 117.8338
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 197 | 205 | 188 | 80
<<<<<
2020-11-09 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 9195
Квашнёв С.В. | ТП-37 | 1 | 1.Ойунского,3/1 |  | 41.4473 | 231 | 239 | 231 | 406 | 405 | 404 | 42 | 24 | 55 | 37
|  | 2 |  |  | 0
|  | 3 | 3.К.Маркса,13. (2 под) |  | 38.707 | [6 empty] | 34 | 24 | 55 | 37
|  | 4 | 4.Ойунского,3 (офис теплонол) |  | 59.9445 | [6 empty] | 64 | 42 | 69 | 25
|  | 6 | 6. Школа футбола, ЦТП-10 | откл. | 0
|  | 7 | 7.К.Маркса,13 (4 под), Сев. Викт. |  | 26.033 | [6 empty] | 29 | 25 | 22 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 169 | 115 | 201 | 99
|  |  | Мощность | [8 empty] | 57.8893 | 39.3921 | 68.8505
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 166.1319
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 40906
|  | 9 | 9. Школа футбола |  | 28.0883 | 236 | 236 | 230 | 408 | 408 | 409 | 28 | 35 | 19 | 4
|  | 10 | 10.Ойунского 3/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Куры-гриль | откл. | 0
|  | 12 | 12.Павильон цветы, торг. Ряды |  | 17.4695 | [6 empty] | 0 | 6 | 45 | 16
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 28 | 41 | 64 | 20
|  |  | Мощность | [8 empty] | 9.5911 | 14.0441 | 21.9226
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 45.5578
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 197 | 156 | 265 | 119
<<<<<
2020-11-10 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 13085
Лебедев В.Е. | ТП-38 | 1 | Колмар |  | 18.4972 | 237 | 236 | 234 | 406 | 407 | 404 | 22 | 21 | 11 | 9
|  | 2 | 2. К. Маркса 19 Парадиз |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Ленина 2 |  | 36.6518 | [6 empty] | 29 | 38 | 40 | 2
|  | 4 | 4. Ленина 4 |  | 61.6572 | [6 empty] | 36 | 87 | 57 | 31
|  | 5 | 5. К Маркса 19/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Геологов 55/2 |  | 35.2816 | [6 empty] | 35 | 24 | 44 | 12
|  | 7 | 7. К. Маркса 17/1 |  | 59.2594 | [6 empty] | 70 | 68 | 35 | 24
|  | 8 | 8. магазин Океан, три гнома, Алмаз банк |  | 123.3144 | [6 empty] | 107 | 113 | 140 | 28
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 299 | 351 | 327 | 106
|  |  | Мощность | [8 empty] | 102.4195 | 120.2315 | 112.0106
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 334.6616
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 1203
|  | 9 | 9. Ратмир |  | 0 | 233 | 228 | 221 | 396 | 398 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. К. Маркса 17/1 |  | #VALUE! | [6 empty] | отключен
|  | 11 | 11. Ленина 4 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. К.Маркса 19/1 |  | 51.381 | [6 empty] | 45 | 80 | 25 | 7
|  | 13 | 13. К. Маркса 19 Парадиз. |  | 67.4804 | [6 empty] | 67 | 57 | 73 | 13
|  | 14 | Колмар |  | 40.0772 | [6 empty] | 60 | 33 | 24 | 16
|  | 15 | 15. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Океан, 3 гнома, союзпечать, Албанк |  | 12.674 | [6 empty] | 3 | 10 | 24 | 31
|  | 17 | 17. Ратмир |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 175 | 180 | 146 | 67
|  |  | Мощность | [8 empty] | 59.9445 | 61.6572 | 50.0108
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 171.6125
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 474 | 531 | 473 | 173
<<<<<
2020-11-10 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65883
Лебедев В.Е. | ТП-39 | 1 | 1. Геологов 59 |  | 0 | 233 | 234 | 235 | 409 | 406 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Геологов 51 |  | 24.6629 | [6 empty] | 24 | 16 | 32 | 2
|  | 3 | 3. Геологов 57 (Кадар, зол. дрокон) |  | 29.1159 | [6 empty] | 25 | 34 | 26 | 9
|  | 4 | 4. Геологов 55 |  | 19.8673 | [6 empty] | 20 | 11 | 27 | 3
|  | 13 | 13. Геологов 59/1 |  | 18.4972 | [6 empty] | 9 | 28 | 17 | 13
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 78 | 89 | 102 | 27
|  |  | Мощность | [8 empty] | 26.7181 | 30.4861 | 34.9391
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 92.1433
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 822
|  | 5 | 5. Геологов 51 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Геологов 55 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Геологов 59 |  | 28.0883 | [6 empty] | 40 | 13 | 29 | 14
|  | 8 | геологов 53 |  | 18.4972 | [6 empty] | 43 | 6 | 5 | 15
|  | 9 | 9. Геологов 59/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Павильон Каспий |  | 12.674 | [6 empty] | 8 | 9 | 20 | 9
12
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 91 | 28 | 54 | 38
|  |  | Мощность | [8 empty] | 31.1711 | 9.5911 | 18.4972
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 59.2594
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 169 | 117 | 156 | 65
<<<<<

## ТП-41-49
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | «А» | «В» | «С» | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
2020-11-10 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 29831
Лебедев В.Е. | ТП-41 | 1 | 1 Д. народов 9/4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2 Д.Народов 9/1 |  | 54.4639 | 235 | 234 | 233 | 406 | 406 | 407 | 78 | 50 | 31 | 27
|  | 3 | 3. быт. Платонова |  | #VALUE! | [6 empty] | откл
|  | 4 | 4. Д Народов 9/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5 Д.Народов 9/3 |  | 71.5909 | [6 empty] | 85 | 78 | 46 | 24
|  | 6 | 6 Д.Народов 11/2 |  | 39.3921 | [6 empty] | 25 | 48 | 42 | 21
|  | 7 | 7 Д. Народов 9/2 |  | 34.254 | [6 empty] | 16 | 20 | 64 | 32
|  | 8 | 8 Махтал |  | #VALUE! | [6 empty] | отключен
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 204 | 196 | 183 | 104
|  |  | Мощность | [8 empty] | 69.8782 | 67.1378 | 62.6848
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 199.7008
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 8667
|  | 9 | 9 Д.Народов 11/2 |  | 0 | 236 | 232 | 231 | 408 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10 Участок РТС, ЦТП-11 |  | 3.0829 | [6 empty] | 7 | 1 | 1 | 4
|  | 11 | 11 Д.Народов 9/2 |  | 25.0054 | [6 empty] | 23 | 15 | 35 | 19
|  | 12 | 12 Бытовка Платонова |  | 22.2651 | [6 empty] | 16 | 16 | 33 | 14
|  | 13 | 13 Д.Народов 9/4 |  | 31.1711 | [6 empty] | 43 | 15 | 33 | 17
|  | 14 | 14 Маг. «Махтал». |  | 106.8725 | [6 empty] | 111 | 117 | 84 | 21
|  | 15 | 15 Киоски: «Стилмэн», «Весна» |  | 4.1105 | [6 empty] | 3 | 1 | 8 | 6
|  | 16 | 16 Д.Народов 9/3 |  | #VALUE! | [6 empty] | откл
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 203 | 165 | 194 | 81
|  |  | Мощность | [8 empty] | 69.5356 | 56.5191 | 66.4528
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 192.5075
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 407 | 361 | 377 | 185
2020-11-10 |  |  | <<<<<
Лебедев В.Е. | ТП-42 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 819863
|  | 2 | 2 Ленина 6/2 |  | 72.6185 | [6 empty] | 65 | 57 | 90 | 34
|  | 3 | 3 Стройплощадка |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4 Ленина 6/3 | [8 empty] | 7 | 6 | 4 | 3
|  | 5 | 5 Пед. училище |  | 8.221 | [6 empty] | 11 | 3 | 10 | 8
|  | 6 | 6 Ленина 6/1 |  | 73.6461 | [6 empty] | 47 | 70 | 98 | 11
|  | 7 | 7 К.Маркса 8 |  | 14.3867 | [6 empty] | 15 | 20 | 7 | 6
|  | 8 | 8 К.Маркса 6 |  | 51.381 | [6 empty] | 81 | 35 | 34 | 19
|  | 21 | 21 ТД «ЯКУТУГОЛЬ" |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22 Имущественный комплекс |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23. |  | 0
|  | 24 | 24 маг. «Аартык» |  | 23.9778 | [6 empty] | 33 | 15 | 22 | 7
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 259 | 206 | 265 | 88
|  |  | Мощность | [8 empty] | 88.7179 | 70.5632 | 90.7731
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 250.0542
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 19745
|  | 9 | 9. Ленина 6/2 |  | #VALUE! | 237 | 239 | 236 | 412 | 410 | 409 | откл
|  | 10 | 10. К.Маркса 6 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11 Пед. Училище К.М.8/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Ленина 6/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13 К.Маркса 8 |  | 22.9502 | [6 empty] | 17 | 16 | 34 | 7
|  | 16 | 16 Ленина 6/3 |  | 46.2429 | [6 empty] | 35 | 47 | 53 | 17
|  | 18 | 18. Имущественный комплекс |  | 77.0715 | [6 empty] | 68 | 101 | 56 | 12
|  | 19 | 19 магазин Аартык |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20 ТД Якутуголь |  | 10.9613 | [6 empty] | 15 | 3 | 14 | 5
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 135 | 167 | 157 | 41
|  |  | Мощность | [8 empty] | 46.2429 | 57.2042 | 53.7788
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 157.2259
2020-11-11 |  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 394 | 373 | 422 | 129
Николаевский В.В. Макаренко А.В. | ТП-43 |  | <<<<<
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 63789
|  | 1 | 1. Д. Народов 17 |  | 0 | 238 | 237 | 237 | 410 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Др. Н. 13/1 |  | 14.3867 | [6 empty] | 16 | 8 | 18 | 10
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. Резерв |  | 0
|  | 5 | 5. Резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Др. Н. 15/1 (2 под) |  | 17.4695 | [6 empty] | 30 | 21 | 0 | 13
|  | 7 | 7. Резерв |  | 0
|  | 8 | 8. Др. Н. 17/2 (5 под) |  | 7.5359 | [6 empty] | 3 | 12 | 7 | 11
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 49 | 41 | 25 | 34
|  |  | Мощность | [8 empty] | 16.7845 | 14.0441 | 8.5635
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 39.3921
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 12289
|  | 10 | 10. Павильон «Норд», |  | 3.7679 | 239 | 240 | 240 | 420 | 419 | 419 | 0 | 11 | 0 | 12
|  | 11 | 11. резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Др. Н. 17/2 (2 под) |  | 34.5965 | [6 empty] | 49 | 39 | 13 | 20
|  | 13 | 13. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Др. Н. 15/1 (5 под) |  | 13.7016 | [6 empty] | 0 | 0 | 40 | 12
|  | 15 | 15. Др. Н. 17 |  | 51.0385 | [6 empty] | 50 | 54 | 45 | 12
|  | 16 | 16. Др. Н. 13/1 |  | 14.7292 | [6 empty] | 27 | 5 | 11 | 23
|  | 9 | 9. маг. "Белорусская мебель"ИП Буздуган | [8 empty] | 4 |  |  | 2
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 130 | 109 | 109 | 81
|  |  | Мощность | [8 empty] | 44.5302 | 37.3369 | 37.3369
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 119.2039
2020-11-11 |  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 179 | 150 | 134 | 115
Николаевский В.В. Макаренко А.В. | ТП-44 |  | <<<<<
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 11986
|  | 1 | 1. Д/с «Рябинушка» |  | 30.1435 | [6 empty] | 25 | 20 | 43 | 12
|  | 2 | 2. Парк освещение |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. ЦТП-14 (новая ЦТП) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Др.Народов 5/1 (9 под и шлейф на 6) |  | 33.5689 | [6 empty] | 17 | 28 | 53 | 9
|  | 5 | 5. Резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Гимназия бл.2 |  | 79.1267 | [6 empty] | 66 | 84 | 81 | 12
|  | 7 | 7. Колесо обозрения |  | 2.3978 | [6 empty] | 0 | 0 | 7 | 7
|  | 8 | 8. Резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 108 | 132 | 184 | 40
|  |  | Мощность | [8 empty] | 36.9943 | 45.2153 | 63.0274
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 145.237
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 57986
|  | 9 | 9. Д/с «Рябинушка» |  | 0 | 229 | 223 | 220 | 387 | 385 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Освещение парка |  | 5.1381 | [6 empty] | 2 | 7 | 6 | 5
|  | 12 | 12. Др. Н. 5/1 (4 под) |  | 62.3423 | [6 empty] | 68 | 50 | 64 | 24
|  | 13 | 13. ЦТП-14 (старая ЦТП) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Гимназия бл.1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Мемориал «Славы» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Колесо обозрения (времянка) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 70 | 57 | 70 | 29
|  |  | Мощность | [8 empty] | 23.9778 | 19.5248 | 23.9778
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 67.4804
2020-11-11 |  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 178 | 189 | 254 | 69
Николаевский В.В. Макаренко А.В. | ТП-45 |  | <<<<<
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 23546
|  | 1 | 1. Резерв |  | 0 | 232 | 236 | 234 | 406 | 408 | 409
|  | 2 | 2. Др. народов 3/1 |  | 54.4639 | [6 empty] | 29 | 65 | 65 | 23
|  | 3 | 3. Резерв |  | 0
|  | 4 | 4. К.Маркса-2 |  | 50.6959 | [6 empty] | 79 | 34 | 35 | 32
|  | 5 | 5. Резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Центр реабилитации слуха и речи |  | 5.8232 | [6 empty] | 1 | 11 | 5 | 6
|  | 7 | 7. Резерв |  | 0
|  | 8 | 8. Др.Народов 3/1 |  | 19.5248 | [6 empty] | 13 | 27 | 17 | 10
|  | АВ-1 | ИП Услидинов
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 122 | 137 | 122 | 71
|  |  | Мощность | [8 empty] | 41.7899 | 46.928 | 41.7899
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 130.5077
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 18296
|  | 9 | 9. Центр реабилитации слуха и речи |  | 8.906 | 236 | 232 | 234 | 406 | 406 | 408 | 3 | 18 | 5 | 8
|  | 10 | 10. К.Маркса-2 |  | 31.5137 | [6 empty] | 16 | 27 | 49 | 20
|  | 11 | 11. Резерв |  | 0
|  | 12 | Др.Народов 1 (4-й п) |  | 30.1435 | [6 empty] | 30 | 26 | 32 | 8
|  | 13 | 13. Резерв |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | 14 | Резерв |  | 0
|  | 15 | 15. Резерв |  | 0
|  | 16 | 16. Др.Народов-1 2й подъезд |  | 39.7346 | [6 empty] | 34 | 31 | 51 | 12
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 83 | 102 | 137 | 48
|  |  | Мощность | [8 empty] | 28.4308 | 34.9391 | 46.928
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 110.2979
2020-11-11 |  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 205 | 239 | 259 | 119
Николаевский В.В. Макаренко А.В. | ТП-46 |  | <<<<<
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 16256
|  | 1 | 1. Д.Народов 7 |  | 0 | 220 | 220 | 223 | 404 | 405 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Д/с «Звездочка» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Резерв |  | 0
|  | 5 | 5. Резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Д.народов 5 (п 4) |  | 26.033 | [6 empty] | 20 | 32 | 24 | 2
|  | 7 | 7. Резерв |  | 0
|  | 8 | 8. Д.народов 3 (4 под) |  | 60.6296 | [6 empty] | 86 | 46 | 45 | 15
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 106 | 78 | 69 | 17
|  |  | Мощность | [8 empty] | 36.3092 | 26.7181 | 23.6353
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 86.6626
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 12823
|  | 9 | 9. Д.народов 5 (2 под) |  | 38.707 | [6 empty] | 33 | 42 | 38 | 8
|  | 10 | 10. д/с «Звездочка» |  | 29.1159 | [6 empty] | 25 | 28 | 32 | 10
|  | 11 | 11. Резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Д.народов 3 (2 под) |  | 36.9943 | [6 empty] | 63 | 20 | 25 | 23
|  | 13 | 13. Павильон ЧП Калинина (времянка) |  | 0
|  | 14 | 14. Платная стоянка «Лада» |  | 2.0552 | [6 empty] | 6 |  |  | 6
|  | 15 | 15. ЩО РУ-0,4кВ (времянка) |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 16. Д.народов 7 почта, аптека. |  | 23.9778 | [6 empty] | 15 | 24 | 31 | 10
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 142 | 114 | 126 | 57
|  |  | Мощность | [8 empty] | 48.6407 | 39.0496 | 43.16
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 130.8503
2020-11-11 |  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 248 | 192 | 195 | 74
Николаевский В.В. Макаренко А.В. | ТП-47 |  | <<<<<
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 40613
|  | 1 | 1. Резерв |  | 0
|  | 2 | 2. Д/с «Огонёк» |  | 19.1822 | [6 empty] | 18 | 28 | 10 | 12
|  | 3 | 3. Резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Др. Н. 9 |  | 32.8838 | [6 empty] | 38 | 24 | 34 | 10
|  | 5 | 5. Резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Др. Н. 13 |  | 23.6353 | [6 empty] | 25 | 22 | 22 | 6
|  | 7 | 7. Резерв |  | 0
|  | 8 | 8. Резерв |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 81 | 74 | 66 | 28
|  |  | Мощность | [8 empty] | 27.7457 | 25.348 | 22.6076
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 75.7013
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 19805
|  | 9 | 9. Резерв |  | 0 | 226 | 225 | 227 | 393 | 395 | 393
|  | 10 | 10. Др. Н. 13 |  | 26.033 | [6 empty] | 22 | 26 | 28 | 8
|  | 11 | 11. Резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Др. Н. 9 |  | 29.1159 | [6 empty] | 27 | 27 | 31 | 10
|  | 13 | 13. Мастерская «Скорняк» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Д/с «Огонёк» |  | 5.8232 | [6 empty] | 13 | 0 | 4 | 10
|  | 15 | 15. Павильон «Овощи, фрукты» врем. |  | 0.68508 | [8 empty] | 2 | 2
|  | 16 | 16. Павильон «Дукан» врем. |  | 5.1381 | [7 empty] | 15 |  | 15
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 62 | 68 | 65 | 45
|  |  | Мощность | [8 empty] | 21.2375 | 23.2927 | 22.2651
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 66.7953
2020-11-12 |  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 143 | 142 | 131 | 73
Иванов Ю.В. | ТП-48 |  | <<<<<
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 33537
|  | 1 |  |  | 0 | 227 | 219 | 228 | 387 | 397 | 388
|  | 2 | 2. Ленина 6 ( 2 подъезд) |  | 57.5467 | [6 empty] | 67 | 58 | 43 | 14
|  | 3 |  |  | 0
|  | 4 | СКБ ИП Тарасов |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 | 6. Ленина 6 (5 подъезд) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 | 8. Маг.ООО "Драгоценносит Якутии" |  | 18.1546 | [6 empty] | 13 | 10 | 30 | 11
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 80 | 68 | 73 | 25
|  |  | Мощность | [8 empty] | 27.4032 | 23.2927 | 25.0054
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 75.7013
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 29046
|  | 9 |  |  | 0 | 225 | 226 | 229 | 394 | 396 | 394
|  | 10 | 10. СКБ ИП Тарасов |  | 23.9778 | [6 empty] | 28 | 23 | 19 | 7
|  | 11 |  |  | 0
|  | 12 | 12. Ленина 6 (2 подъезд) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 |  |  | 0
|  | 14 | 14. Маг.ООО "Драгоценности Якутии" |  | 20.2099 | [6 empty] | 8 | 30 | 21 | 17
|  | 15 |  |  | 0
|  | 16 | 16. Ленина 6 (5 подъезд) |  | 55.4915 | [6 empty] | 67 | 32 | 63 | 42
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 103 | 85 | 103 | 66
|  |  | Мощность | [8 empty] | 35.2816 | 29.1159 | 35.2816
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 99.6791
2020-11-12 |  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 183 | 153 | 176 | 91
Иванов Ю.В. | ТП-49 |  | <<<<<
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 24642
|  | 1 | 1. Ленина 6 Аэрофлот - ЦНЭ |  | 61.3147 | [6 empty] | 40 | 88 | 51 | 25
|  | 2 |  |  | 0
|  | 3 |  |  | 0
|  | 4 | 4. Ленина 6 (7 подъезд) Галактика |  | 46.928 | [6 empty] | 47 | 37 | 53 | 9
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 | 6. Ленина 6 ( 2 секция 14 подъезд) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Ленина 6 (9 подъезд) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Д/с «Красная шапочка». |  | 22.6076 | [6 empty] | 21 | 20 | 25 | 3
|  | 21 |  |  | 0
|  | 22 | 22. Д.народов 19/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 |  |  | 0
|  | 24 | 24. Д.народов 19 «Нафаня» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 108 | 145 | 129 | 37
|  |  | Мощность | [8 empty] | 36.9943 | 49.6683 | 44.1877
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 130.8503
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 37481
|  | 9 |  |  | 0 | 223 | 216 | 226 | 381 | 385 | 382
|  | 10 | 10. Ленина 6 Аэрофлот - ЦНЭ откл. |  | 0
|  | 11 |  |  | 0
|  | 12 | 12. Ленина 6 Галактика |  | 5.1381 | [6 empty] | 0 | 2 | 13 | 7
|  | 13 | 13. Д/с « Красная шапочка». |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Ленина 6 (2 секция 14 подъезд). |  | 66.4528 | [6 empty] | 80 | 63 | 51 | 11
|  | 15 | 15. Ленина 6 ( 9 подъезд) |  | 68.1655 | [6 empty] | 57 | 58 | 84 | 26
|  | 16 |  |  | 0
|  | 17 |  |  | 0
|  | 18 | 18. Д.Народов 19/1 |  | 20.8949 | [6 empty] | 13 | 33 | 15 | 4
|  | 19 |  |  | 0
|  | 20 | 20. Д.народов 19 |  | 21.58 | [6 empty] | 11 | 20 | 32 | 8
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 161 | 176 | 195 | 56
|  |  | Мощность | [8 empty] | 55.1489 | 60.287 | 66.7953
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 182.2313
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 269 | 321 | 324 | 93
<<<<<

## ТП-50-59
Дата выполнения | № ТП |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. |  |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
2020-11-12 | ТП-50 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 40697
Иванов Ю.В. |  | 1 | 1. |  | 0
|  | 2 | 2.ТОЦ Айгуль, Товары для дома, Аптека, сбер.банк |  | 104.8172 | [6 empty] | 88 | 110 | 108 | 20
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.Рынок 2 ввод |  | 14.7292 | [6 empty] | 8 | 23 | 12 | 8
|  | 7 | 7. |  | 0
|  | 8 | 8. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 96 | 133 | 120 | 28
|  |  | Мощность | [8 empty] | 32.8838 | 45.5578 | 41.1048
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 119.5465
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 13900
|  | 9 | 9. |  | 0 | 233 | 225 | 223 | 394 | 394 | 394
|  | 10 | 10.Рынок 1 ввод |  | 29.1159 | [6 empty] | 31 | 7 | 47 | 12
|  | 11 | 11. |  | 0
|  | 12 | 12. |  | 0
|  | 13 | 13.Н.О. ТОЦ |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. |  | 0
|  | 15 | 15.ТОЦ Айгуль, Товары для дома, Аптека, сбер.банк |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 31 | 7 | 47 | 12
|  |  | Мощность | [8 empty] | 10.6187 | 2.3978 | 16.0994
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 29.1159
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 127 | 140 | 167 | 40
<<<<<
2020-11-12 | ТП-51 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 9770
Иванов Ю.В. |  | 1 | 1.Женская консультация |  | 13.0165 | [6 empty] | 4 | 13 | 21 | 7
|  | 2 | 2.Геологов 71 |  | 15.0718 | [6 empty] | 18 | 13 | 13 | 6
|  | 3 | 3.Геологов 75 |  | 22.2651 | [6 empty] | 5 | 29 | 31 | 11
|  | 4 | 4.Геологов 67 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5.К/т « Октябрь» |  | 7.1933 | [6 empty] | 0 | 0 | 21 | 21
|  | 6 | 6.Ойунского 2 |  | 23.6353 | [6 empty] | 21 | 19 | 29 | 8
|  | 7 | 7.Поликлиника для взрослых |  | 52.4086 | [6 empty] | 33 | 86 | 34 | 2
|  | 8 | 8.К. Маркса 9/4, 2 ввод |  | 0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 81 | 160 | 149 | 55
|  |  | Мощность | [8 empty] | 27.7457 | 54.8064 | 51.0385
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 133.5906
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 10968
|  | 9 | 9.Женская консультация |  | 0 | 327 | 223 | 226 | 392 | 393 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10.Уличное освещение |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11.Поликлиника для взрослых |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12.К. Маркса 9/4, 1 ввод |  | 32.5413 | [6 empty] | 36 | 21 | 38 | 9
|  | 13 | 13.Геологов 71 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Ойунского 2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Геологов 67 |  | 25.348 | [6 empty] | 36 | 21 | 17 | 9
|  | 16 | 16. Геологов 75 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20. к/т «Октябрь» |  | 37.3369 | [6 empty] | 59 | 32 | 18 | 25
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 131 | 74 | 73 | 43
|  |  | Мощность | [8 empty] | 44.8727 | 25.348 | 25.0054
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 95.2261
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 212 | 234 | 222 | 98
<<<<<
2020-11-12 | ТП-52 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 18128
Иванов Ю.В. |  | 1 | 1. Освещение ТП |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 0
|  | 3 |  |  | 0
|  | 4 | 4. Д/с «Полянка» |  | 49.3258 | [6 empty] | 29 | 62 | 53 | 18
|  | 5 | 5. К.Маркса 9/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. К. Маркса 9/1 |  | 9.5911 | [6 empty] | 6 | 2 | 20 | 9
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 | 8. К. Маркса 9/3 |  | 23.9778 | [6 empty] | 4 | 24 | 42 | 18
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 39 | 88 | 115 | 45
|  |  | Мощность | [8 empty] | 13.3591 | 30.1435 | 39.3921
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 82.8947
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | РСКЗ
|  | 9 |  |  | 0 | 234 | 236 | 220 | 402 | 404 | 403
|  | 10 | 10. Д/с « Полянка» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 0
|  | 12 | К. Маркса 9/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 |  |  | 0
|  | 14 |  |  | 0
|  | 15 | 15. К. Маркса 9/1 |  | 18.1546 | [6 empty] | 18 | 9 | 26 | 10
|  | 16 | 16. К. Маркса 9/2 |  | 47.9556 | [6 empty] | 46 | 64 | 30 | 23
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 64 | 73 | 56 | 33
|  |  | Мощность | [8 empty] | 21.9226 | 25.0054 | 19.1822
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 66.1102
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 103 | 161 | 171 | 78
<<<<<
2020-11-13 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 18449
|  | 1 | 1. маг."Родничек", ИП Акрамов
Квашнёв С.В. | ТП-53 | 2 | 2. Геологов,77/1 |  | 2.0552 | 236 | 228 | 236 | 404 | 400 | 402 | 6 | 0 | 0 | 7
|  | 3 | 3. Налоговая инспекция, БТИ. |  | 32.5413 | [6 empty] | 31 | 40 | 24 | 12
|  | 4 | 4. Геологов,79 |  | 14.0441 | [6 empty] | 21 | 6 | 14 | 7
|  | 5 | 5. ЦТП-13 откл. |  | 0
|  | 6 | 6. Геологов,77 |  | 13.3591 | [6 empty] | 8 | 8 | 23 | 17
|  | 7 | 7. Геологов,79/1 |  | 26.7181 | [6 empty] | 8 | 29 | 41 | 14
|  | 8 | 8. Геолоогв.75/2 |  | 32.8838 | [6 empty] | 23 | 58 | 15 | 29
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 97 | 141 | 117 | 86
|  |  | Мощность | [8 empty] | 33.2264 | 48.2981 | 40.0772
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 121.6017
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 7452
|  | 10 | 10. Геологов,77 |  | 13.3591 | 230 | 223 | 230 | 395 | 392 | 395 | 4 | 16 | 19 | 14
|  | 11 | 11. Геологов,79 |  | 19.8673 | [6 empty] | 22 | 23 | 13 | 8
|  | 12 | 12. Геологов,79/2 |  | 48.6407 | [6 empty] | 32 | 48 | 62 | 29
|  | 13 | 13. Геологов,75/2 |  | 0
|  | 14 | 14. Геологов,77/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Н.О. налоговой инспекции. Откл. |  | 0
|  | 16 | 16. Налоговая инспекция, БТИ. |  | 35.9667 | [6 empty] | 42 | 40 | 23 | 18
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 100 | 127 | 117 | 69
|  |  | Мощность | [8 empty] | 34.254 | 43.5026 | 40.0772
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 117.8338
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 197 | 268 | 234 | 155
<<<<<
2020-11-13 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 56617
Квашнёв С.В. | ТП-54 | 1 | 1. Геологов,81/3 (перем. на 81/2 откл.) откл. |  | 0 | 222 | 224 | 228 | 387 | 387 | 387
|  | 2 | 2. К.Маркса,3/3 (перем. на 3/2) |  | 37.6794 | [6 empty] | 27 | 37 | 46 | 11
|  | 3 | 3. Геологов,81/3 |  | 20.8949 | [6 empty] | 35 | 19 | 7 | 21
|  | 5 | 5. Магазин «Весна» Комитет земельн. Отношений |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Геологов,81 |  | 34.254 | [6 empty] | 32 | 41 | 27 | 9
|  | 7 | 7. К.Маркса,3/4 |  | 31.8562 | [6 empty] | 35 | 29 | 29 | 7
|  | 8 | 8. Геологов,79 |  | 27.4032 | [6 empty] | 35 | 19 | 26 | 16
|  | 18 | 18. Школа №18 |  | 105.5023 | [6 empty] | 101 | 105 | 102 | 12
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 265 | 250 | 237 | 76
|  |  | Мощность | [8 empty] | 90.7731 | 85.635 | 81.182
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 257.5901
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 24509
|  | 9 | 9. Магазин «Весна» (Предохранителей нет) откл. |  | 0 | 223 | 229 | 228 | 393 | 395 | 394
|  | 10 | 10. Геологов,81 |  | 31.8562 | [6 empty] | 24 | 46 | 23 | 10
|  | 11 | 11. Геологов,81/2 |  | 15.0718 | [6 empty] | 20 | 12 | 12 | 12
|  | 12 | 12. Геологов,79 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Платная стоянка «Лада» |  | 1.0276 | [6 empty] | 2 | 0 | 1 | 1
|  | 14 | 14. К. Маркса 3/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. К.Маркса,3/4 |  | 29.1159 | [6 empty] | 29 | 27 | 29 | 14
|  | 16 | 16. Школа № 18 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 75 | 85 | 65 | 37
|  |  | Мощность | [8 empty] | 25.6905 | 29.1159 | 22.2651
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 77.0715
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 340 | 335 | 302 | 113
<<<<<
2020-11-13 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65906
Квашнёв С.В. | ТП-55 | 1 | 1. К.Маркса,1 |  | 46.928 | 235 | 230 | 230 | 401 | 403 | 401 | 55 | 34 | 48 | 9
|  | 2 | 2. К.Маркса,1/1 |  | 31.1711 | [6 empty] | 27 | 17 | 47 | 15
|  | 3 | 3. Комсомольской правды,2 |  | 39.3921 | [6 empty] | 22 | 35 | 58 | 22
|  | 5 | 5. К.Маркса,3 |  | 14.7292 | [6 empty] | 16 | 21 | 6 | 16
|  | 6 | 6. К.Маркса,1/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. УПК , МТС |  | 5.8232 | [6 empty] | 2 | 6 | 9 | 1
|  | 8 | 8. К.Маркса, 5 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22. К.Маркса,1/4 |  | 29.1159 | [6 empty] | 39 | 18 | 28 | 21
|  | 23 | 23. Комсомольской правды,4 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 24. Д/с «Дельфин» |  | 12.674 | [6 empty] | 12 | 13 | 12 | 2
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 173 | 144 | 208 | 86
|  |  | Мощность | [8 empty] | 59.2594 | 49.3258 | 71.2483
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 179.8335
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51515
|  | 9 | 9. УПК , МТС |  | 26.3756 | 230 | 232 | 235 | 400 | 402 | 401 | 30 | 28 | 19 | 24
|  | 10 | 10. К.Маркса,5/1 |  | 41.4473 | [6 empty] | 31 | 63 | 27 | 14
|  | 11 | 11. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. К.Маркса,1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. К.Маркса,7 |  | 33.9115 | [6 empty] | 60 | 26 | 13 | 27
|  | 14 | 14. К.Маркса,5 |  | 45.5578 | [6 empty] | 49 | 53 | 31 | 0
|  | 15 | 15.Д/сад "Дельфин" |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3
|  | 16 | 16. К.Маркса 1/2 |  | 51.381 | [6 empty] | 40 | 42 | 68 | 22
|  | 17 | 17. ООО «Версаль» |  | 22.6076 | [6 empty] | 25 | 23 | 18 | 1
|  | 18 | 18. Комсомольской правды,4 |  | 29.1159 | [6 empty] | 18 | 29 | 38 | 8
|  | 19 | 19. Комсомольской правды,2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20. К.Маркса,1/3 |  | 13.0165 | [6 empty] | 10 | 13 | 15 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 263 | 277 | 229 | 104
|  |  | Мощность | [8 empty] | 90.088 | 94.8836 | 78.4417
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 263.4133
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 436 | 421 | 437 | 190
<<<<<
2020-11-13 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМГ-160/10 | кВа | № | 1271771
Квашнёв С.В. | РП-2, ТП-56 | 5 | 5. ЦТП-13 (предохранителей нет) |  | 0 | 225 | 225 | 233 | 397 | 393 | 397
|  | 6 | 6. ЦТП-13 |  | 0
|  | АТ | АТ |  | 0
|  | 9 | 9. Освещение РП |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. ЦТП-13 (предохранителей нет) |  | 0
|  | 11 | 11. Отопление РП |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 12 | 12. Кафе Сим-Сим |  | 6.5083 | [6 empty] | 0 | 17 | 2 | 15
0
0
|  |  | ИТОГО Ток : | [8 empty] | 0 | 17 | 2 | 15
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 5.8232 | 0.68508
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 6.5083
[12 empty] | 0 | 17 | 0 | 15
<<<<<
2020-11-14 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 760216
Лебедев В.Е. | ТП-59 | 1 | 1. Гаражи ЯУС |  | 0 | 230 | 236 | 235 | 403 | 404 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Кл на сауну |  | 37.3369 | [6 empty] | 51 | 40 | 18 | 4
|  | 3 | 3. Гаражи НГБ |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. ЧП Соловьев автомастерская |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Гаражи разреза |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. ГИС корпус «Северная» откл. |  | 0
|  | 7 | 7. Гаражи ПАТП |  | 2.7403 | [6 empty] | 3 | 1 | 4 | 1
|  | 8 | 8. ГИС Сосновая откл. |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 54 | 41 | 22 | 5
|  |  | Мощность | [8 empty] | 18.4972 | 14.0441 | 7.5359
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 40.0772
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1462
|  | 9 | 9. Солекс Рем |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Геологов 4 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. ЧП Соныгин |  | 7.5359 | [6 empty] | 2 | 2 | 18 | 9
|  | 12 | 12. Гаражи аэропорта, офис нагорнинской нефтебазы |  | 2.7403 | [6 empty] | 1 | 4 | 3 | 2
|  | 14 | 14. ОАО ГМК |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 15. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 16 Автоцент ИП Морозов. |  | 11.9889 | [6 empty] | 6 | 25 | 4 | 14
|  | 15 |  |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 9 | 31 | 25 | 25
|  |  | Мощность | [8 empty] | 3.0829 | 10.6187 | 8.5635
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 22.2651
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 63 | 72 | 47 | 30
<<<<<

## ТП-60-66
Дата выполнения | № ТП |  |  |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. |  |  | №
Ф.И.О. |  |  | РБ, АВ,
выполняющего |  |  | объект
замеры
15.11.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 24647
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-60 | 1 | 1. Станция скорой помощи |  | 0 | 223 | 227 | 228 | 393 | 396 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Инфекционное отделение №2 |  | 19.1822 | [6 empty] | 29 | 11 | 16 | 12
|  | 3 | 3. Блок Б |  | 8.906 | [6 empty] | 10 | 4 | 12 | 8
|  | 4 | 4. Поликлиника |  | 9.2486 | [6 empty] | 8 | 7 | 12 | 6
|  | 5 | 5. Пищеблок |  | 45.2153 | [6 empty] | 53 | 42 | 37 | 15
|  | 6 | 6. Блок А |  | 47.6131 | [6 empty] | 63 | 42 | 34 | 16
|  | 7 | 7. Инфекционное отделение № 1 |  | 9.2486 | [6 empty] | 5 | 5 | 17 | 10
|  | 8 | 8. Хоз. корпус, прачечная |  | 5.1381 | [6 empty] | 3 | 5 | 7 | 5
|  |  | АВ-2 блок "Б" ВРУ-0,4 №1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | АВ-4 блок "А" ВРУ-0,4 №2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 171 | 116 | 135 | 72
|  |  | Мощность | [8 empty] | 58.5743 | 39.7346 | 46.2429
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 144.5519
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 24606
|  | 9 | 9. Блок В |  | 0 | 221 | 222 | 222 | 387 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Инфекционное отделение №2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. ССМП. |  | 50.3534 | [6 empty] | 49 | 47 | 51 | 12
|  | 12 | 12. Блок А |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Блок В |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Пищеблок, НО |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Инфекционное отделение №1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16. ЦТП-15 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | АВ-1блок "Б" ВРУ-0,4 №1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | АВ-3 блок "А" ВРУ-0,4 №2 |  | 18.4972 | [6 empty] | 18 | 18 | 18 | 2
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 67 | 65 | 69 | 14
|  |  | Мощность | [8 empty] | 22.9502 | 22.2651 | 23.6353
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 68.8505
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 238 | 181 | 204 | 86
<<<<<
15.11.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1744
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-61 | 2 | 2. Роддом |  | 23.2927 | 232 | 232 | 232 | 405 | 405 | 405 | 11 | 32 | 25 | 4
|  | 3 | 3. морг |  | 4.453 | [6 empty] | 6 | 4 | 3 | 5
|  | 4 | 4. гараж |  | 6.1657 | [6 empty] | 2 | 10 | 6 | 4
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 19 | 46 | 34 | 13
|  |  | Мощность | [8 empty] | 6.5083 | 15.7568 | 11.6464
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 33.9115
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1447
|  | 6 | 6. СПК |  | 3.0829 | 233 | 234 | 235 | 408 | 412 | 410 | 3 | 3 | 3 | 1
|  | 7 | 7. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. архив |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 1
|  |  | Мощность | [8 empty] | 1.0276 | 1.0276 | 1.0276
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 3.0829
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 22 | 49 | 37 | 14
<<<<<
2020-11-14 |  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 70173
Лебедев В.Е. | ТП-63 | 1 |  |  | 0 | 223 | 228 | 225 | 395 | 398 | 395 |  |  |  | 0
|  | 2 | 2. ИТП |  | 13.3591 | [6 empty] | 13 | 14 | 12 | 1
|  | 3 | 3. Булочный цех |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Аммиачный склад |  | 6.5083 | [6 empty] | 2 | 2 | 15 | 0
|  | 5 | 5. Цех ООО «Хлеб» |  | 1.7127 | [6 empty] | 4 | 0 | 1 | 0
|  | 6 | 6. ЦТП-16 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Н.О. ул. Геологов |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Резерв |  | 0
|  | Яч.№3 | Яч 3. Гл корпус откл. |  | 0
|  | ав 9 | ав 9 |  | 3.0829 | [6 empty] | 0 | 0 | 9 | 3
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 19 | 16 | 37 | 4
|  |  | Мощность | [8 empty] | 6.5083 | 5.4806 | 12.674
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 24.6629
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 28060
|  | 10 | 10. Булочный цех |  | 53.0937 | [6 empty] | 100 | 30 | 25 | 15
|  | 11 | 11. Цех ООО «Хлеб» |  | 3.0829 | [6 empty] | 5 | 4 | 0 | 3
|  | 12А | 12А. Резерв |  | 0
|  | 7А | 7А. Гл. корпус. |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 105 | 34 | 25 | 18
|  |  | Мощность | [8 empty] | 35.9667 | 11.6464 | 8.5635
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 56.1766
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 124 | 50 | 62 | 22
<<<<<
15.11.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 40702
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-66 | 4 | 4. Профилакторий |  | 13.0165 | 222 | 222 | 225 | 389 | 390 | 392 | 9 | 21 | 8 | 10
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 13.0165 | [6 empty] | 9 | 21 | 8 | 10
|  |  | Мощность | [8 empty] | 3.0829 | 7.1933 | 2.7403
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 13.0165
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1689
|  | 12 | 12. Профилакторий |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Резерв |  | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 9 | 21 | 8 | 10
<<<<<
15.11.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 781911
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ТП-62 | ф-1 | ф-1 |  | 0
|  | ф-2 | ф-2. РУ-0,4кВ закрыто на замок телецентра. |  | 0
|  | ф-3 | ф-3 |  | 0
|  | ф-4 | ф-4 |  | 0
0
ИТОГО Ток на 1-СШ:
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1078
|  | ф-1 | ф-1 |  | 0
|  | ф-2 | ф-2 |  | 0
|  | ф-3 | ф-3 |  | 0
|  | ф-4 | ф-4 |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 0
Итог по 1-СШ и 2-СШ
<<<<<

## ТП-70-83
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
16.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 23340
Иванов Ю.В. | РП-4, ТП-70 | 1 | 1. С. Н. |  | 0 | 235 | 232 | 235 | 408 | 407 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Тимптонская 3/1 |  | 34.9391 | [6 empty] | 38 | 36 | 28 | 15
|  | 3 | 3. Трансформатор С.Н откл. |  | 0
|  | 4 | 4. Тимптонская 3 |  | 20.2099 | [6 empty] | 21 | 22 | 16 | 6
|  | 5 | 5. Магазин «Стройматериалы» |  | 14.7292 | [6 empty] | 13 | 15 | 15 | 7
|  | 6 | 6. Тимптонская 3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Белаз центр |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Тимптонская 7/1 |  | 15.0718 | [6 empty] | 25 | 13 | 6 | 12
|  | 9 | 9. Мечеть |  | 0
|  | 10 | 10. Отопление РП |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Н.О. ул. Тимптонская, Д.нар. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Светофоры, стоянка «Саланг». Откл |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток : | [8 empty] | 97 | 86 | 65 | 40
|  |  | Мощность | [8 empty] | 33.2264 | 29.4584 | 22.2651
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 84.9499
<<<<<
16.11.2020г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 11985
Иванов Ю.В. | ТП-71 | 1 | 1. освещение ТП |  | 0 | 222 | 235 | 232 | 393 | 398 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Тимптонская 1 |  | 53.0937 | [6 empty] | 56 | 70 | 29 | 22
|  | 3 | 3.резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Д.Народов 6/1 |  | 69.8782 | [6 empty] | 102 | 55 | 47 | 23
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. мед. училище |  | 10.6187 | [6 empty] | 8 | 14 | 9 | 6
|  | 7 | 7. Центр городского мониторинга, Лифтрем. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Д.Народов 8/1 |  | 65.4251 | [6 empty] | 57 | 53 | 81 | 14
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 223 | 192 | 166 | 65
|  |  | Мощность | [8 empty] | 76.3864 | 65.7677 | 56.8616
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 199.0157
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 71247
|  | 10 | 10. Д.народов 6/1 |  | 0 | 224 | 223 | 227 | 394 | 396 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Д.народов 8/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Центр городского мониторинга, Лифтрем |  | 3.0829 | [6 empty] | 5 | 3 | 1 | 2
|  | 14 | 14. Н.О. |  | 8.906 | [7 empty] | 13 | 13 | 13
|  | 15 | 15.Медучилище |  | 3.4254 | [6 empty] | 4 | 4 | 2 | 2
|  | 16 | 16. Тимптонская 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 9 | 0 | 16 | 17
|  |  | Мощность | [8 empty] | 3.0829 | 0 | 5.4806
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 8.5635
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 232 | 192 | 182 | 82
<<<<<
2020-11-17 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51427
Квашнёв С.В. | ТП-72 | 1 | 1. Магазин №10 |  | 131.5354 | 226 | 236 | 232 | 400 | 402 | 402 | 125 | 125 | 134 | 12
|  | 2 | 2. ИП Тетюнник откл. |  | 0
|  | 3 | 3. Ленина 14/1 |  | 50.6959 | [6 empty] | 58 | 48 | 42 | 15
|  | 4 | 4. Ленина 10 |  | 17.8121 | [6 empty] | 13 | 21 | 18 | 7
|  | 6 | 6. Др. Н. 10/1 |  | 62.6848 | [6 empty] | 73 | 52 | 58 | 23
|  | 7 | 7. Ленина 14/1 |  | 37.3369 | [6 empty] | 30 | 54 | 25 | 2
|  | 8 | 8. Ленина 12 |  | 60.9721 | [6 empty] | 91 | 49 | 38 | 0
|  | 21 | 21. Шк. №24, столовая, ввод №2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22. Столовая, ввод №1 |  | 53.0937 | [6 empty] | 51 | 48 | 56 | 17
|  | 23 | 23. Киоск |  | 0.34254 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 24 | 24. Столовая, ввод №2 |  | 15.4143 | [6 empty] | 22 | 23 | 0 | 16
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 464 | 420 | 371 | 93
|  |  | Мощность | [8 empty] | 158.9386 | 143.8668 | 127.0823
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 429.8877
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 56617
|  | 9 | 9. Магазин №10 |  | 57.5467 | 230 | 228 | 229 | 396 | 397 | 396 | 50 | 66 | 52 | 18
|  | 10 | 10. Др. Н. 10/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Ленина 14/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Ленина 14 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Ленина 10, пав. "Легион" |  | 2.3978 | [6 empty] | 0 | 7 | 0 | 3
|  | 16 | 16. Ленина 12 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Школа №24, блок №3, ввод 2 |  | 36.6518 | [6 empty] | 40 | 32 | 35 | 9
|  | 18 | 18. Школа №24, блок №1, ввод 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20. Школа №24, блок №3, ввод 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 90 | 105 | 87 | 30
|  |  | Мощность | [8 empty] | 30.8286 | 35.9667 | 29.801
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 96.5963
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 554 | 525 | 458 | 123
<<<<<
2020-11-17 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 40892
Квашнёв С.В. | ТП-73 | 1 | 1. Ленина 18 |  | 31.1711 | 220 | 222 | 222 | 382 | 384 | 384 | 40 | 26 | 25 | 14
|  | 2 | 2. Ленина 16/2 |  | 32.8838 | [6 empty] | 32 | 40 | 24 | 19
|  | 3 | 3. Ленина 16/1 |  | 17.8121 | [6 empty] | 17 | 32 | 3 | 8
|  | 4 | 4. Мира 7 |  | 52.0661 | [6 empty] | 38 | 60 | 54 | 13
|  | 5 | 5. Ленина 16 |  | 44.1877 | [6 empty] | 37 | 41 | 51 | 13
|  | 6 | 6. Мира 5/1 |  | 28.7734 | [6 empty] | 12 | 37 | 35 | 18
|  | 7 | 7. Ленина 20 |  | 102.762 | [6 empty] | 107 | 84 | 109 | 18
|  | 8 | 8. Центр развития творч. детей … |  | 19.8673 | [6 empty] | 33 | 11 | 14 | 15
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 316 | 331 | 315 | 118
|  |  | Мощность | [8 empty] | 108.2426 | 113.3807 | 107.9001
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 329.5235
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 27241
|  | 9 | 9. Мира 5/1 |  | 0 | 221 | 220 | 221 | 387 | 384 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Мира 7 |  | 40.4197 | [6 empty] | 45 | 41 | 32 | 8
|  | 11 | 11. Ленина 16/1 |  | 19.8673 | [6 empty] | 10 | 16 | 32 | 14
|  | 12 | 12. Ленина 16/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Ленина 18 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Ленина 20 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Ленина 16 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. ЦРТД и Ю, н.о. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 55 | 57 | 64 | 22
|  |  | Мощность | [8 empty] | 18.8397 | 19.5248 | 21.9226
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 60.287
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 371 | 388 | 379 | 140
<<<<<
17.11.20. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 40904
КВАшгнёв С.В. | ТП-74 | 1 | 1. Тимптонская, 7 |  | 63.7124 | 234 | 232 | 232 | 403 | 407 | 406 | 62 | 72 | 52 | 14
|  | 2 | 2. Мира, 1 |  | 81.5245 | [6 empty] | 89 | 94 | 55 | 43
|  | 3 | 3. Тимптонская, 7, подъезды 1, 2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Мира, 3 |  | 16.4419 | [6 empty] | 16 | 18 | 14 | 5
|  | 5 | 5. н.о. |  | 0.34254 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 6 | 6. Д/с «Одуванчик» |  | 27.4032 | [6 empty] | 21 | 24 | 35 | 3
|  | 7 | 7. Мира, 3/1 |  | 14.0441 | [6 empty] | 8 | 20 | 13 | 5
|  | 8 | 8. Тимптонская, 7/2 |  | 40.4197 | [6 empty] | 39 | 41 | 38 | 10
[5 empty] | 53.0937 | [6 empty] | 48 | 65 | 42 | 10
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 283 | 335 | 249 | 91
|  |  | Мощность | [8 empty] | 96.9388 | 114.7509 | 85.2925
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 296.9822
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 7652
|  | 9 | 9. Мира, 3/1 |  | 0 | 240 | 241 | 242 | 414 | 416 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Мира, 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Мира, 5 |  | 22.9502 | [6 empty] | 21 | 28 | 18 | 10
|  | 12 | 12. Д/с «Одуванчик» |  | 8.906 | [6 empty] | 15 | 4 | 7 | 4
|  | 13 | 13. Тимптонская, 7 |  | 6.8508 | [6 empty] | 9 | 4 | 7 | 2
|  | 14 | 14. Тимптонская , 7/1 |  | 19.5248 | [6 empty] | 27 | 10 | 20 | 12
|  | 15 | 15. Тимптонская , 7 |  | 53.0937 | [6 empty] | 44 | 53 | 58 | 18
|  | 16 | 16. Тимптонская , 7/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 116 | 99 | 110 | 46
|  |  | Мощность | [8 empty] | 39.7346 | 33.9115 | 37.6794
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 111.3255
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 399 | 434 | 359 | 137
<<<<<
2020-11-17 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 68344
Квашнёв С.В. | ТП-75 | 1 | 1. Др. Н. 6 |  | 26.033 | 227 | 230 | 235 | 396 | 392 | 396 | 20 | 29 | 27 | 5
|  | 2 | 2. Др. Н. 10 |  | 15.4143 | [6 empty] | 16 | 12 | 17 | 5
|  | 3 | 3. Стоянка «Таганай» |  | 25.0054 | [6 empty] | 21 | 19 | 33 | 29
|  | 4 | 4. Др. Н. 6/2 |  | 31.5137 | [6 empty] | 43 | 26 | 23 | 6
|  | 5 | 5. Др.Н. 10/2 |  | 33.2264 | [6 empty] | 18 | 48 | 31 | 12
|  | 6 | 6. Терапия |  | 16.4419 | [6 empty] | 11 | 10 | 27 | 8
|  | 7 | 7. Др. Н. 8 |  | 8.221 | [6 empty] | 7 | 9 | 8 | 3
|  | 8 | 8. Др. Н. 8/2 |  | 26.033 | [6 empty] | 36 | 8 | 32 | 9
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 172 | 161 | 198 | 77
|  |  | Мощность | [8 empty] | 58.9169 | 55.1489 | 67.8229
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 181.8887
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 56611
|  | 9 | 9. Др. Н. 6 |  | 0 | 228 | 227 | 229 | 397 | 397 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Др.Н. 6/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Терапия |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Др. Н. 10 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Др. Н. 8/2 |  | 16.4419 | [6 empty] | 14 | 16 | 18 | 2
|  | 15 | 15. Др. Н. 8 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Др. Н. 10/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Магазин «Слово», а/стоянка |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 18 | 18. Стоянка «Таганай» | [8 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 14 | 16 | 18 | 2
|  |  | Мощность | [8 empty] | 4.7956 | 5.4806 | 6.1657
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 16.4419
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 186 | 177 | 216 | 79
<<<<<
2020-11-18 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 38854
Лебедев В.Е. | ТП-76 | 2 | 2. Д/с «Энергетик» |  | 0 | 221 | 230 | 219 | 391 | 391 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Кравченко 6 |  | 54.4639 | [6 empty] | 75 | 56 | 28 | 26
|  | 6 | 6. Кравченко 4 |  | 41.1048 | [6 empty] | 33 | 24 | 63 | 16
|  | 8 | 8. Школа №6 |  | 40.0772 | [6 empty] | 41 | 18 | 58 | 36
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 149 | 98 | 149 | 78
|  |  | Мощность | [8 empty] | 51.0385 | 33.5689 | 51.0385
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 135.6458
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 56664
|  | 10 | 10. Школа №6 |  | 0 | 225 | 227 | 226 | 395 | 398 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Д/с «Энергетик» |  | 37.6794 | [6 empty] | 43 | 32 | 35 | 8
|  | 14 | 14. Кравченко 4 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Кравченко 6 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 43 | 32 | 35 | 8
|  |  | Мощность | [8 empty] | 14.7292 | 10.9613 | 11.9889
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 37.6794
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 192 | 130 | 184 | 86
<<<<<
2020-11-18 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 38811
Лебедев В.Е. | ТП-77 | 1 | ДЭК |  | 15.0718 | [6 empty] | 26 | 13 | 5 | 3
|  | 2 | 2. К. Маркса 25/3(корпус 1) |  | 35.2816 | [6 empty] | 47 | 32 | 24 | 11
|  | 4 | 4. К. Маркса 25/3(корнус 2) |  | 60.9721 | [6 empty] | 57 | 41 | 80 | 19
|  | 5 | 5. Освещение ТП |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. К. Маркса 25/1 |  | 47.9556 | [6 empty] | 51 | 43 | 46 | 10
|  | 7 | 7. Д/с «Радуга» |  | 0.68508 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
|  | 8 | 8. К.Маркса 25 |  | 39.3921 | [6 empty] | 47 | 39 | 29 | 16
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 228 | 168 | 186 | 61
|  |  | Мощность | [8 empty] | 78.0991 | 57.5467 | 63.7124
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 199.3583
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 6796
|  | 9 | ДЭК |  | 13.0165 | 222 | 222 | 223 | 386 | 384 | 383 | 9 | 11 | 18 | 8
|  | 10 | 10. К. Маркса 25/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. д/с Радуга К Маркса 25/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. К. Маркса 25/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14.К. Маркса 25/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. К. Маркса 25 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 9 | 11 | 18 | 8
|  |  | Мощность | [8 empty] | 3.0829 | 3.7679 | 6.1657
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 13.0165
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 237 | 179 | 204 | 69
<<<<<
2020-11-18 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65892
Лебедев В.Е. | ТП-78 | 1 | 1. К. Маркса 27 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Библиотека |  | 16.0994 | [6 empty] | 13 | 16 | 18 | 6
|  | 3 | 3.Православный храм |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. К. Маркса 27/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Молитвенный дом по Ю.Я. |  | 3.0829 | [6 empty] | 2 | 4 | 3 | 2
|  | 6 | 6. К. Маркса 27/1 |  | 38.3645 | [6 empty] | 27 | 40 | 45 | 7
|  | 8 | 8. К. Маркса 29/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 17. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 42 | 60 | 66 | 15
|  |  | Мощность | [8 empty] | 14.3867 | 20.5524 | 22.6076
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 57.5467
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 58582
|  | 9 | 9. Библиотека |  | 0 | 228 | 227 | 225 | 395 | 393 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. К.Маркса 29/1 |  | 26.7181 | [6 empty] | 23 | 18 | 37 | 11
|  | 11 | 11. Молитвенный дом. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. К.Маркса 27 |  | 49.3258 | [6 empty] | 49 | 35 | 60 | 18
|  | 14 | 14. К. Маркса 27/2 |  | 49.6683 | [6 empty] | 50 | 64 | 31 | 6
|  | 15 | 15. Православный Храм |  | 9.2486 | [6 empty] | 21 | 3 | 3 | 4
|  | 16 | 16. К. Маркса 27/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 143 | 120 | 131 | 39
|  |  | Мощность | [8 empty] | 48.9832 | 41.1048 | 44.8727
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 134.9608
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 185 | 180 | 197 | 54
<<<<<
2020-11-18 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 56203
Лебедев В.Е. | ТП-79 | 1 | 1. |  | 0
|  | 2 | 2. Кравченко 8 |  | 54.1213 | [6 empty] | 63 | 18 | 77 | 30
|  | 3 | 3. ООО «Альянс» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Кравченко 14 |  | 25.0054 | [6 empty] | 18 | 32 | 23 | 4
|  | 5 | 5. Кравченко 10 |  | 41.1048 | [6 empty] | 40 | 44 | 36 | 3
|  | 6 | 6. Кравченко 12 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Кравченко 10 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Кравченко 14 |  | 23.9778 | [6 empty] | 36 | 27 | 7 | 18
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 157 | 121 | 143 | 55
|  |  | Мощность | [8 empty] | 53.7788 | 41.4473 | 48.9832
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 144.2093
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 18711
|  | 10 | 10. а/стоянка |  | #VALUE! | 225 | 230 | 229 | 397 | 394 | 392 | откл.
|  | 12 | 12. Кравченко 12 |  | 32.8838 | [6 empty] | 39 | 25 | 32 | 11
|  | 14 | 14.ООО «Альянс» |  | 56.8616 | [6 empty] | 53 | 60 | 53 | 12
|  | 15 | 15. Кравченко 8 |  | 1.7127 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 7
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 97 | 85 | 85 | 30
|  |  | Мощность | [8 empty] | 33.2264 | 29.1159 | 29.1159
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 91.4582
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 254 | 206 | 228 | 85
<<<<<
19.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 756766
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-80 | 1 | 1. АВМ-200А МТС |  | 35.6242 | 221 | 223 | 221 | 388 | 386 | 385 | 32 | 37 | 35 | 6
|  | 2 | 2. АВМ-200А ЛАТЦ |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Сахателеком |  | 0
0
|  |  | РБ "Билайн" |  | 4.453 | [6 empty] | 5 | 0 | 8 | 7
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 37 | 37 | 43 | 13
|  |  | Мощность | [8 empty] | 12.674 | 12.674 | 14.7292
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 40.0772
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1505
|  | 5 | 5. Сахателеком. |  | 0 | 222 | 220 | 218 | 385 | 384 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. выпрямитель 1 |  | 94.541 | [6 empty] | 87 | 93 | 96 | 11
|  | 7 | 7. МТС |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 87 | 93 | 96 | 11
|  |  | Мощность | [8 empty] | 29.801 | 31.8562 | 32.8838
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 94.541
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 124 | 130 | 139 | 24
<<<<<
19.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМГ-400/10 | кВа | № | 1321303
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-81 | 2 | 2. ЦТП-20 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Олимп |  | 0
|  | 6 | 6. Ю.Якутская, 24 |  | 37.3369 | [6 empty] | 47 | 30 | 32 | 15
|  | 8 | 8. Резерв |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 47 | 30 | 32 | 15
|  |  | Мощность | [8 empty] | 16.0994 | 10.2762 | 10.9613
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 37.3369
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМГ-400/10 | кВа | № | 1319161
|  | 10 | 10 ЦТП-20 |  | 0 | 220 | 229 | 230 | 396 | 395 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12 Ю.Якутская 24 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14.Кафе Позная |  | 0
|  | 16 | 16. Кафе бар "Советский". |  | 23.2927 | [6 empty] | 24 | 10 | 34 | 20
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 24 | 10 | 34 | 20
|  |  | Мощность | [8 empty] | 8.221 | 3.4254 | 11.6464
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 23.2927
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 71 | 40 | 66 | 35
<<<<<
19.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 33948
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-82 | 1 | 1. Маг. «Нерюнгринский» |  | 64.3975 | 219 | 218 | 223 | 385 | 384 | 385 | 52 | 78 | 58 | 16
|  | 2 | 2. управление «Якутуголь» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Маг. «Айгуль» |  | 60.287 | [6 empty] | 51 | 64 | 61 | 10
|  | 4 | 4. Торговый комплекс «Айгуль» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Айгуль | [8 empty] | 55 | 50 | 56 | 8
|  | 7 | 7. Парадиз | [8 empty] | 14 | 30 | 2 | 20
|  | 8 | 8. Наташа | [8 empty] | 0 | 10 | 7 | 4
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 172 | 232 | 184 | 58
|  |  | Мощность | [8 empty] | 58.9169 | 79.4693 | 63.0274
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 201.4135
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 33842
|  | 10 | 10. Управление «ЯУ» |  | 87.6902 | 224 | 223 | 220 | 383 | 386 | 387 | 71 | 82 | 103 | 39
|  | 11 | 11. Парадиз |  | 0
|  | 12 | 12. Маг. «Нерюнгринский» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. резерв |  | 0
|  | 14 | 14. Торговый комплекс «Айгуль» |  | 63.3699 | [6 empty] | 73 | 49 | 63 | 21
|  | 15 | 15. Магазин «Мутукча».
|  | 16 | 16. Резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 144 | 131 | 166 | 60
|  |  | Мощность | [8 empty] | 49.3258 | 44.8727 | 56.8616
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 151.0601
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 316 | 363 | 350 | 118
<<<<<
19.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 39957
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-83 | 1 | 1 магазин «Находка» |  | 0 | 226 | 224 | 226 | 394 | 390 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2 Геологов 49/1 1 подъезд |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3 Ленина 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4 Геологов 49/1 2 подъезд |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5 Ленина 1/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6 Геологов 49 1 подъезд |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7 Кравченко 2,адмн.здание Жукова |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8 Ленина 1/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 9 резерв |  | 0
|  | 10 | 10 Геологов 49 3 подъезд |  | 32.5413 | [6 empty] | 37 | 33 | 25 | 11
|  | 11 | 11 резерв |  | 0
|  | 12 | 12 Ленина 1/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 37 | 33 | 25 | 11
|  |  | Мощность | [8 empty] | 12.674 | 11.3038 | 8.5635
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 32.5413
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 58380
|  | 13 | 13 Резерв |  | 0 | 213 | 226 | 225 | 385 | 382 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14 Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15 Горячий хлеб |  | 20.8949 | [6 empty] | 31 | 10 | 20 | 21
|  | 16 | 16 Геологов 49 3 подъезд |  | 26.7181 | [6 empty] | 17 | 43 | 18 | 25
|  | 17 | 17 резерв |  | 0
|  | 18 | 18 Кравченко 2 |  | 4.7956 | [6 empty] | 5 | 2 | 7 | 5
|  | 19 | 19 резерв |  | 0
|  | 20 | 20 Геологов 49 1 подъезд |  | 23.6353 | [6 empty] | 30 | 12 | 27 | 18
|  | 21 | 21 резерв |  | 49.6683 | [6 empty] | 53 | 50 | 42 | 11
|  | 22 | 22 Ленина 1/2 |  | 0
|  | 23 | 23 Магазин «Находка» |  | 29.1159 | [6 empty] | 25 | 10 | 50 | 35
|  | 24 | 24 Ленина 1/3 |  | 28.4308 | [6 empty] | 50 | 17 | 16 | 26
|  | 25 | 25. Ленина 1 |  | 12.3314 | [6 empty] | 10 | 17 | 9 | 8
|  | 26 | 26 Геологов 49/1 1 подъезд |  | 20.2099 | [6 empty] | 6 | 10 | 43 | 37
|  | 27 | 27 Геологов 49/1 2 подъезд |  | 19.5248 | [6 empty] | 30 | 16 | 11 | 18
|  | 28 | 28 Ленина 1/1 |  | 42.8175 | [6 empty] | 32 | 48 | 45 | 15
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 289 | 235 | 288 | 219
|  |  | Мощность | [8 empty] | 98.9941 | 80.4969 | 98.6515
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 278.1425
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 326 | 268 | 313 | 230
<<<<<

## ТП-90-100
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
20.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51464
Иванов Ю.В. | ТП-90 | 1 | 1.Ю. Якутская 38 |  | 57.8893 | 226 | 216 | 225 | 384 | 384 | 388 | 73 | 54 | 42 | 20
|  | 2 | 2. Ю.Якутская 40,42. |  | 24.6629 | [6 empty] | 18 | 29 | 25 | 11
|  | 3 | 3. ЦТП-18 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Ю. якутская 36/3, 36/1, 36/2 |  | 82.2096 | [6 empty] | 72 | 44 | 124 | 40
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Д/сад «Снежинка». |  | 25.0054 | [6 empty] | 20 | 21 | 32 | 11
|  | 7 | 7.резерв |  | 0
|  | 8 | 8. Мира 21/1, 21/2. |  | 23.9778 | [6 empty] | 25 | 37 | 8 | 8
|  | 21 | 21.маг. Компал |  | 32.8838 | [6 empty] | 25 | 32 | 39 | 9
|  | 22 | 22. отключен. |  | 0
|  | 23 | 23. Каскад Блок А |  | 28.4308 | [6 empty] | 18 | 29 | 36 | 25
|  | 24 | 24. магазин Весна, пекарня |  | 149.69 | [6 empty] | 140 | 151 | 146 | 12
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 391 | 397 | 452 | 136
|  |  | Мощность | [8 empty] | 133.9331 | 135.9884 | 154.8281
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 424.7496
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 19800
|  | 9 | 9. Ю.якутская 38 |  | 19.5248 | 217 | 223 | 223 | 388 | 387 | 392 | 18 | 21 | 18 | 5
|  | 10 | 10. Ю.якутская 42,40 |  | 22.6076 | [6 empty] | 28 | 21 | 17 | 11
|  | 11 | 11. ЦТП-18 |  | 5.8232 | [6 empty] | 6 | 5 | 6 | 3
|  | 12 | 12. Ю.якутская 36/3, 36/1, 36/2. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13.Мира 19/1, 19/2. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Мира 21/1. |  | 13.3591 | [6 empty] | 13 | 8 | 18 | 11
|  | 15 | 15. Мира 19/1, 19/2. |  | 41.7899 | [6 empty] | 26 | 43 | 53 | 12
|  | 16 | 16. Д/С «Снежинка». |  | 0.68508 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
|  | 17 | 17. ТОЦ, Каскад, Блок В |  | 22.2651 | [6 empty] | 20 | 20 | 25 | 6
|  | 18 | 18.Каскад , Блок А |  | 10.9613 | [6 empty] | 18 | 4 | 10 | 15
|  | 19 | 19. Н,О. откл. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20. Магазин Весна , пекарня |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 129 | 122 | 149 | 65
|  |  | Мощность | [8 empty] | 44.1877 | 41.7899 | 51.0385
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 137.016
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 520 | 519 | 601 | 201
<<<<<
20.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 14727
Иванов Ю.В. | ТП-91 | 1 | 1.Школа №13 блок А 2 УПК |  | 0 | 226 | 220 | 224 | 390 | 390 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Ленина 21/1 |  | 58.2318 | [6 empty] | 52 | 60 | 58 | 20
|  | 3 | 3. Школа №13 блок 1 ФОК |  | 7.8784 | [6 empty] | 7 | 9 | 7 | 3
|  | 4 | 4. Д. народов 12/1 |  | 44.8727 | [6 empty] | 31 | 79 | 21 | 29
|  | 5 | 5. Школа №13 блок Б 1 |  | 44.8727 | [6 empty] | 33 | 51 | 47 | 13
|  | 6 | 6. Ленина 21/1 |  | 50.0108 | [6 empty] | 70 | 32 | 44 | 23
|  | 7 | 7. Н.О школа, Ленина. |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 8 | 8. КВД |  | 30.4861 | [6 empty] | 30 | 26 | 33 | 7
|  | 17 | 17. РЕЗЕРВ |  | 0
|  | 18 | 18. Школа № 13 блок А. |  | 11.6464 | [6 empty] | 15 | 11 | 8 | 4
|  | 19 | 19. ФОК |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20. ФОК |  | 40.4197 | [6 empty] | 51 | 35 | 32 | 11
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 289 | 303 | 250 | 110
|  |  | Мощность | [8 empty] | 98.9941 | 103.7896 | 85.635
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 288.4187
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 50899
|  | 9 | 9. Резерв |  | 0 | 230 | 230 | 231 | 398 | 398 | 401
|  | 10 | 10. Ленина 21/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. освещение ТП |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Д. народов 12/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Школа 13 блок Б |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Ленина 21/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15.школа 13 блок А |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. КВД |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 289 | 303 | 250 | 110
<<<<<
20.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 56540
Иванов Ю.В. | ТП-92 | 1 | 1. времянка на стройку |  | 9.2486 | [6 empty] | 13 | 9 | 5 | 8
|  | 2 | 2. Ленина 25/1. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Ленина 25/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Мира 15/1 |  | 8.906 | [6 empty] | 20 | 2 | 4 | 12
|  | 6 | 6. Мира 15/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Мира 15/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Мира 15 |  | 49.6683 | [6 empty] | 41 | 44 | 60 | 15
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 61 | 46 | 64 | 27
|  |  | Мощность | [8 empty] | 20.8949 | 15.7568 | 21.9226
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 58.5743
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 63785
|  | 9 | 9. Н.О. |  | 0 | 222 | 226 | 222 | 389 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Ленина 25/1. |  | 51.0385 | [6 empty] | 57 | 50 | 42 | 18
|  | 11 | 11. резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Ленина 25/1 (КВД) |  | 48.6407 | [6 empty] | 68 | 33 | 41 | 19
|  | 13 | 13. Мира 15/1 3 под. |  | 27.7457 | [6 empty] | 30 | 23 | 28 | 8
|  | 14 | 14. Мира 15/1 1 под. |  | 30.4861 | [6 empty] | 15 | 32 | 42 | 16
|  | 15 | 15. Мира 15/1 |  | 31.8562 | [6 empty] | 16 | 26 | 51 | 18
|  | 16 | 16. Мира 15 |  | 8.5635 | [6 empty] | 9 | 7 | 9 | 12
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 195 | 171 | 213 | 91
|  |  | Мощность | [8 empty] | 66.7953 | 58.5743 | 72.961
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 198.3307
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 256 | 74.3312 | 136.961 | 118
<<<<<
20.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51498
Иванов Ю.В. | ТП-93 | 1 | 1. Мира 17/1 |  | 20.2099 | 222 | 223 | 222 | 388 | 385 | 383 | 17 | 27 | 15 | 6
|  | 2 | 2.павильон |  | 8.906 | [6 empty] | 7 | 9 | 10 | 3
|  | 3 | 3. Мира 15/3 |  | 29.801 | [6 empty] | 24 | 24 | 39 | 5
|  | 4 | 4. Мира 17/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Мира 15/2 |  | 27.7457 | [6 empty] | 15 | 42 | 24 | 14
|  | 6 | 6. Мира 17 п.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7.Д. Народов 16/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Мира 17 п.3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 21. Мира 17/3 |  | 18.1546 | [6 empty] | 33 | 8 | 12 | 13
|  | 22 | 22. Мира 17/3 |  | 15.0718 | [6 empty] | 19 | 13 | 12 | 5
|  | 23 | 23. Мира 17/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 24. Мира 15/3 |  | 35.9667 | [6 empty] | 24 | 33 | 48 | 11
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 139 | 156 | 160 | 57
|  |  | Мощность | [8 empty] | 47.6131 | 53.4362 | 54.8064
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 155.8557
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 37526
|  | 9 | 9. Мира 15/2 |  | 4.1105 | [6 empty] | 3 | 1 | 8 | 5
|  | 10 | 10. Мира 17 п.3 |  | 18.8397 | [6 empty] | 11 | 20 | 24 | 7
|  | 11 | 11. Д.народов 16/2 |  | 28.0883 | [6 empty] | 19 | 30 | 33 | 20
|  | 12 | 12. Мира 17/2 |  | 47.9556 | [6 empty] | 51 | 60 | 29 | 22
|  | 13 | 13. Мира 17/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Мира 17 п.2 |  | 41.7899 | [6 empty] | 46 | 27 | 49 | 11
|  | 15 | 15. Мира 15/2 подъезд 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Мира 19/4 "Олеся" |  | 18.1546 | [6 empty] | 25 | 19 | 9 | 6
|  | 17 | 17. Мира 17/3 п.1 откл. |  | 0
|  | 18 | 18. Мира 17/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. резерв |  | 0
|  | 20 | 20. Мира 17/3 |  | 17.127 | [6 empty] | 21 | 21 | 8 | 4
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 176 | 178 | 160 | 75
|  |  | Мощность | [8 empty] | 60.287 | 60.9721 | 54.8064
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 176.0656
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 315 | 334 | 320 | 132
<<<<<
2020-11-21 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | Б/Н-3
Сержанков С.Н. | ТП-94 | 1 | 1. Уличное освещение |  | 0 | 224 | 232 | 228 | 391 | 394 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Ю.Якутская 30 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Др. народов 16/1 |  | 0
|  | 4 | 4. Др. Народов 20 |  | 33.5689 | [6 empty] | 32 | 32 | 34 | 11
|  | 5 | 5. Ю.Якутская 28 |  | 41.7899 | [6 empty] | 32 | 36 | 54 | 12
|  | 6 | 6. Др. Народов 16/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Др. Народов 18 |  | 36.9943 | [6 empty] | 38 | 32 | 38 | 11
|  | 8 | 8. Др. Народов 16 |  | 61.9997 | [6 empty] | 90 | 60 | 31 | 12
|  | 21 | 21. Ю.Якутская 32 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22. Д/сад «Малыш» |  | 7.8784 | [6 empty] | 12 | 4 | 7 | 5
|  | 23 | 23. Павильон «Аум», освещение ТП |  | 7.1933 | [8 empty] | 21 | 21
|  | 24 | 24. Ю.Якутская 34 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 204 | 164 | 185 | 72
|  |  | Мощность | [8 empty] | 69.8782 | 56.1766 | 63.3699
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 189.4246
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51385
|  | 10 | 10. Ю.Якутская 30 |  | 23.2927 | 227 | 232 | 232 | 395 | 397 | 396 | 16 | 29 | 23 | 12
|  | 11 | 11. Стоматология |  | 5.4806 | [6 empty] | 1 | 12 | 3 | 9
|  | 12 | 12. Др. народов 20 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Ю.якутская 28 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Др. Народов 16/1 |  | 44.1877 | [6 empty] | 51 | 52 | 26 | 19
|  | 15 | 15. Др. народов 18 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Др. народов 16 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Ю.якутская 32 |  | 17.8121 | [6 empty] | 21 | 11 | 20 | 7
|  | 18 | 18. Д/сад «Малыш» |  | 2.0552 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 3
|  | 20 | 20. Ю.Якутская 34 |  | 17.4695 | [6 empty] | 19 | 21 | 11 | 9
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 108 | 128 | 86 | 59
|  |  | Мощность | [8 empty] | 36.9943 | 43.8451 | 29.4584
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 110.2979
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 312 | 292 | 271 | 131
<<<<<
2020-11-21 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 8070
Квашнёв С.В. | ТП-95 | 1 | 1.Дом правосудия |  | 3.0829 | [6 empty] | 2 | 2 | 5 | 3
|  | 2 | 2.РКЦ |  | 10.6187 | [6 empty] | 5 | 9 | 17 | 12
|  | 3 |  |  | 0
|  | 4 | 4. ИП РАХМОНОВ |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. адреса нет. |  | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 7 | 11 | 22 | 15
|  |  | Мощность | [8 empty] | 2.3978 | 3.7679 | 7.5359
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 13.7016
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 4353
|  | 6 | 6. ИП РАХМОНОВ |  | 72.961 | 232 | 230 | 223 | 400 | 397 | 401 | 52 | 75 | 86 | 20
|  | 7 | 7.Дом правосудия |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8.РКЦ |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 52 | 75 | 86 | 20
|  |  | Мощность | [8 empty] | 17.8121 | 25.6905 | 29.4584
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 72.961
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 59 | 86 | 108 | 35
<<<<<
2020-11-21 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 2705
Квашнёв С.В. | ТП-96 | 1 | 1. Аммосова 2/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Аммосова 4/1 |  | 41.7899 | [6 empty] | 46 | 48 | 28 | 15
|  | 3 | 3. Аммосова 2 |  | 18.4972 | [6 empty] | 14 | 14 | 26 | 32
|  | 4 | 4. Аммосова 2/1 |  | 70.5632 | [6 empty] | 109 | 33 | 64 | 45
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 | 6. Молодежный центр + Европа |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 7 | 7. Аммосова 4 |  | 18.8397 | [6 empty] | 9 | 36 | 10 | 13
8
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 178 | 131 | 128 | 105
|  |  | Мощность | [8 empty] | 60.9721 | 44.8727 | 43.8451
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 149.69
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 2682
|  | 9 | 9 Аммосова 2/2 |  | 33.5689 | 227 | 224 | 225 | 390 | 390 | 393 | 36 | 33 | 29 | 11
|  | 10 | 10 Аммосова 2/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 0
|  | 12 | 12 Аммосова 4/1, 4/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13 м-н «Старый замок» |  | 13.7016 | [6 empty] | 0 | 40 | 0 | 40
|  | 14 | 14 Молодежный центр + Европа |  | 11.3038 | [6 empty] | 12 | 9 | 12 | 0
|  | 15 | 15 Аммосова 4 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16 Аммосова 2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 48 | 82 | 41 | 51
|  |  | Мощность | [8 empty] | 16.4419 | 28.0883 | 14.0441
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 58.5743
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 226 | 213 | 169 | 156
<<<<<
2020-11-21 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 50728
Квашнёв С.В. | ТП-97 | 1 | 1 Школа №2 ввод 2 |  | 3.7679 | 225 | 219 | 226 | 390 | 390 | 390 | 0 | 2 | 9 | 3
|  | 2 | 2 Аммосова 10/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3 Мира 29 |  | 33.5689 | [6 empty] | 49 | 26 | 23 | 11
|  | 4 | 4 Школа №2 ввод № 1 |  | 41.4473 | [6 empty] | 26 | 50 | 45 | 7
|  | 5 | 5 Мира 33 |  | 25.0054 | [6 empty] | 44 | 21 | 8 | 7
|  | 6 | 6 Аммосова 6/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 | 8 Мира 27/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 119 | 99 | 85 | 28
|  |  | Мощность | [8 empty] | 40.7623 | 33.9115 | 29.1159
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 103.7896
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51072
|  | 9 |  |  | 0
|  | 10 | 10 Аммосова 6/1 |  | 40.7623 | [6 empty] | 32 | 53 | 34 | 14
|  | 11 | 11 Мира 33 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12 Мира 27/2 |  | 46.928 | [6 empty] | 44 | 40 | 53 | 10
|  | 13 | 13 Аммосова 10/2 |  | 48.2981 | [6 empty] | 44 | 63 | 34 | 14
|  | 14 | 14 Мира 29 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15 Школа №2 ввод №2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16 Школа № 2 ввод №1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 120 | 156 | 121 | 38
|  |  | Мощность | [8 empty] | 41.1048 | 53.4362 | 41.4473
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 135.9884
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 239 | 255 | 206 | 66
<<<<<
22.11.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 47866
Лебедев В.Е., Николаевский В.В. | ТП-98 | 1 | 1.аммосова 6/2 |  | 16.0994 | 243 | 234 | 232 | 414 | 415 | 416 | 7 | 23 | 17 | 16
|  | 2 | 2. Аммосова 10 |  | 37.3369 | [6 empty] | 40 | 37 | 32 | 12
|  | 3 | 3. Аммосова 8 |  | 12.3314 | [6 empty] | 3 | 21 | 12 | 10
|  | 4 | 4. Аммосова 8/1 |  | 16.0994 | [6 empty] | 15 | 10 | 22 | 10
|  | 5 | 5. Аммосова 8/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6.Аммосова 6 |  | 38.3645 | [6 empty] | 24 | 38 | 50 | 22
|  | 8 | 8. Аммосова 10/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Аммосова 14 |  | 28.7734 | [6 empty] | 20 | 36 | 28 | 6
|  | 11 | 11. Аммосова 14/1 |  | 17.127 | [6 empty] | 17 | 18 | 15 | 19
|  | 12 | 12. Аммосова 12 |  | 23.2927 | [6 empty] | 11 | 40 | 17 | 26
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 137 | 223 | 193 | 121
|  |  | Мощность | [8 empty] | 46.928 | 76.3864 | 66.1102
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 189.4246
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 47853
|  | 13 | 13. Аммосова 8/1 |  | 0 | 230 | 226 | 228 | 398 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Аммосова 8 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. ООО «Крона» |  | 12.674 | [6 empty] | 5 | 12 | 20 | 7
|  | 16 | 16. Аммосова 10 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Аммосова 6/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 18. Аммосова 6/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. Аммосова 8/2 |  | 24.3203 | [6 empty] | 24 | 35 | 12 | 14
|  | 20 | 20. Аммосова 10/1 |  | 65.4251 | [6 empty] | 80 | 55 | 56 | 25
|  | 21 | 21. Киоск |  | 9.5911 | [6 empty] | 7 | 0 | 21 | 16
|  | 22 | 22. Аммосова 14/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23. Аммосова 14 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 24. Аммосова 12 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 116 | 102 | 109 | 62
|  |  | Мощность | [8 empty] | 39.7346 | 34.9391 | 37.3369
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 112.0106
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 253 | 325 | 302 | 183
<<<<<
22.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 33144
Лебедев В.Е., Николаевский В.В. | ТП-99 | 1 | 1. резерв |  | 0 | 224 | 228 | 224 | 390 | 390 | 386
|  | 2 | 2. Мира 27/1 |  | 56.8616 | [6 empty] | 62 | 47 | 57 | 9
|  | 3 | 3. резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Мира 31 |  | 42.1324 | [6 empty] | 50 | 29 | 44 | 10
|  | 5 | 5. Ю.Якутская 47, 45 |  | 30.4861 | [6 empty] | 13 | 46 | 30 | 26
|  | 6 | 6. Мира 25/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Мира 27 |  | 29.801 | [6 empty] | 49 | 18 | 20 | 16
|  | 8 | 8. Мира 27 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 9. А/стоянка «Статор» откл. |  | 0
|  | 10 | 10 Мира 25/1 |  | 33.5689 | [6 empty] | 45 | 23 | 30 | 11
|  | 11 | 11. резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Мира 27/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 219 | 163 | 181 | 72
|  |  | Мощность | [8 empty] | 75.0163 | 55.834 | 61.9997
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 192.85
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 45798
|  | 15 | 15. Мира 31 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Ю. Якутская 47 |  | 61.9997 | [6 empty] | 61 | 38 | 82 | 25
|  | 18 | 18. Мира 27 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. Мира 27 |  | 67.4804 | [6 empty] | 68 | 50 | 79 | 19
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 129 | 88 | 161 | 44
|  |  | Мощность | [8 empty] | 44.1877 | 30.1435 | 55.1489
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 129.4801
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 348 | 251 | 342 | 116
<<<<<
22.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 63631
Лебедев В.Е., Николаевский В.В. | ТП-100 | 1 | 1. Ю.Якутская 37 |  | 0 | 233 | 235 | 230 | 406 | 407 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Ю.Якутская 41, 43 |  | 25.348 | [6 empty] | 24 | 30 | 20 | 16
|  | 4 | 4. ЦТП-21 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Ю.Якутская 43/1 |  | 22.6076 | [6 empty] | 30 | 20 | 16 | 13
|  | 6 | 6. Ю.Якутская 33 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Ю.якутская 39/1 |  | 26.033 | [6 empty] | 36 | 20 | 20 | 5
|  | 8 | 8. Ю.Якутская 35 |  | 34.254 | [6 empty] | 23 | 27 | 50 | 27
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 113 | 97 | 106 | 61
|  |  | Мощность | [8 empty] | 38.707 | 33.2264 | 36.3092
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 108.2426
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 63547
|  | 11 | 11. Ю.Якутская 37 |  | 18.8397 | 223 | 228 | 224 | 390 | 390 | 390 | 25 | 18 | 12 | 11
|  | 10 | 10. Ю.якутская 33 |  | 37.3369 | [6 empty] | 37 | 37 | 35 | 6
|  | 12 | 12. ЦТП-21 |  | 64.055 | [6 empty] | 60 | 62 | 65 | 4
|  | 13 | 13. Ю.Якутская 43/1 |  | 59.9445 | [6 empty] | 75 | 40 | 60 | 21
|  | 14 | 14. Ю.Якутская 35 |  | 41.1048 | [6 empty] | 50 | 37 | 33 | 12
|  | 15 | 15. Ю.Якутская 39/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Ю.Якутская 41, 43 |  | 50.6959 | [6 empty] | 50 | 30 | 68 | 26
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 297 | 224 | 273 | 80
|  |  | Мощность | [8 empty] | 101.7344 | 76.729 | 93.5134
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 271.9768
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 410 | 321 | 379 | 141
<<<<<

## ТП-101-110
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
23.11.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Макаренко А.В. | РП-5 ТП-102 | 1 | 1. |  | 0 | 227 | 228 | 226 | 393 | 396 | 394
|  | 2 | 2. |  | 0
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  |  | освещение РП |  | 0
|  |  | отопление РП |  | 0
|  | 5 | 5 |  | 0
|  | 10 | 10. ИП ЛИ |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
0
<<<<<
23.11.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 57695
Макаренко А.В. | ТП-103 | 1 | 1. Д.Народов 18/2 |  | 75.3588 | [6 empty] | 67 | 66 | 87 | 11
|  | 2 | 2. Резерв |  | 0
|  | 3 | 3. Д.Народов, 18/1 |  | 25.0054 | [6 empty] | 24 | 22 | 27 | 4
|  | 4 | 4. ЦТП-18 «А». |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Д.Народов 14/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Д.Народов 20/1. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. резерв
|  | 8 | 8. резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 91 | 88 | 114 | 15
|  |  | Мощность | [8 empty] | 31.1711 | 30.1435 | 39.0496
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 100.3642
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 57987
|  | 9 | 9.Д.Народов, 20/1 |  | 0 | 228 | 228 | 223 | 395 | 394 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. резерв |  | 0
|  | 11 | 11.Д.Народов, 14/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. резерв |  | 0
|  | 13 | 13. ЦТП-18А |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. резерв |  | 0
|  | 15 | 15. Д.Народов, 18/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Д.Народов, 18/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 91 | 88 | 114 | 15
<<<<<
23.11.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 1712
Макаренко А.В. | ТП-104 | 1 | 1. резерв |  | 0
|  | 2 | 2. резерв |  | 0
|  | 3 | 3. резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Офис «Арго». |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Сбербанк России |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Пенсионный фонд. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АВ-1 | АВ. Востокнефтепровод |  | 54.4639 | [6 empty] | 53 | 61 | 45 | 16
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 53 | 61 | 45 | 16
|  |  | Мощность | [8 empty] | 18.1546 | 20.8949 | 15.4143
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 54.4639
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 1715
|  | 9 | 9. резерв |  | 0 | 228 | 228 | 227 | 396 | 398 | 396
|  | 10 | 10.Сбербанк России |  | 87.0052 | [6 empty] | 67 | 73 | 114 | 16
|  | 11 | 11. резерв |  | 0
|  | 12 | 12.Офис «Арго». |  | 56.5191 | [6 empty] | 30 | 75 | 60 | 20
|  | 13 | 13. резерв |  | 0
|  | 14 | 14. Пенсионный фонд |  | 31.1711 | [6 empty] | 37 | 19 | 35 | 14
|  | АВ-2 | АВ. Востокнефтепровод |  | 49.6683 | [6 empty] | 48 | 46 | 51 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 182 | 213 | 260 | 55
|  |  | Мощность | [8 empty] | 62.3423 | 72.961 | 89.0604
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 224.3637
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 235 | 274 | 305 | 71
<<<<<
24.11.2020г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 63115
Иванов Ю.В. | ТП-107 | 1 | 1.резерв |  | 0 | 229 | 225 | 225 | 398 | 399 | 397
|  | 2 | 2. резерв. |  | 0
|  | 3 | 3. Чурапчинская 37/3 |  | 38.707 | [6 empty] | 22 | 52 | 39 | 19
|  | 4 | 4. Чурапчинская 37/1 |  | 28.4308 | [6 empty] | 22 | 27 | 34 | 9
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. резерв |  | 0
|  | 7 | 7. Чурапчинская 37/2 |  | 31.5137 | [6 empty] | 17 | 46 | 29 | 15
|  | 8 | 8. резерв |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 61 | 125 | 102 | 43
|  |  | Мощность | [8 empty] | 20.8949 | 42.8175 | 34.9391
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 98.6515
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 62945
|  | 9 | 9. резерв |  | 0 | 227 | 228 | 226 | 400 | 400 | 400
|  | 10 | 10. резерв |  | 0
|  | 11 | 11. Чурапчинская 37/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Чурапчинская 37/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. резерв |  | 0
|  | 14 | 14. резерв |  | 0
|  | 15 | 15. Чурапчинская 37/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. резерв |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 61 | 125 | 102 | 43
<<<<<
24.11.2020г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 46927
Иванов Ю.В. | ТП-108 | 1 | 1. резерв |  | 0 | 226 | 226 | 226 | 395 | 396 | 397
|  | 2 | 2. Чурапчинская 48 |  | 17.4695 | [6 empty] | 8 | 32 | 11 | 11
|  | 3 | 3. резерв |  | 0
|  | 4 | 4.Чурапчинская,47 |  | 50.0108 | [6 empty] | 49 | 38 | 59 | 14
|  | 5 | 5. Чурапчинская 46 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23. резерв |  | 0
|  | 24 | 24. резерв |  | 0
|  | 25 | 25. резерв |  | 0
|  | 26 | 26. Чурапчинская 50 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 27. резерв |  | 0
|  | 28 | 28. Чурапчинская 54 |  | 36.6518 | [6 empty] | 23 | 34 | 50 | 18
|  | 29 | 29. резерв |  | 0
|  | 30 | 30. ООО «Инстрой» |  | 3.7679 | [6 empty] | 0 | 11 | 0 | 11
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 80 | 115 | 120 | 54
|  |  | Мощность | [8 empty] | 27.4032 | 39.3921 | 41.1048
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 107.9001
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 46914
|  | 6 | 6. резерв |  | 0 | 223 | 229 | 224 | 398 | 397 | 393
|  | 7 | 7. Байкал |  | 7.5359 | [6 empty] | 8 | 12 | 2 | 3
|  | 8 | 8. резерв |  | 0
|  | 9 | 9. резерв |  | 0
|  | 10 | 10. Чурапчинская 47 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Чурапчинская 48 |  | 20.5524 | [6 empty] | 17 | 9 | 34 | 12
|  | 12 | 12. резерв |  | 0
|  | 13 | 13. Чурапчинская 46 |  | 45.9004 | [6 empty] | 41 | 43 | 50 | 14
|  | 14 | 14. резерв |  | 0
|  | 15 | 15. резерв |  | 0
|  | 16 | 16. Чурапчинская 54 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. резерв |  | 0
|  | 18 | 18. Чурапчинская 50 |  | 20.2099 | [6 empty] | 33 | 7 | 19 | 15
|  | 19 | 19. резерв |  | 0
|  | 20 | 20. А/стоянка «Фаэтон» |  | 2.0552 | [6 empty] | 6 |  |  | 6
|  | 21 | 21. резерв |  | 0
|  | 22 | 22. Временная стройка откл. |  | 0
|  | 23 | 23. резерв |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 97 | 59 | 103 | 47
|  |  | Мощность | [8 empty] | 33.2264 | 20.2099 | 35.2816
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 88.7179
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 177 | 174 | 223 | 101
<<<<<
24.11.2020г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 49438
Иванов Ю.В. | ТП-109 | 1 | 1. Освещение ТП |  | 0 | 241 | 239 | 238 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Чурапчинская 40 |  | 20.8949 | [6 empty] | 21 | 29 | 11 | 11
|  | 3 | 3. Лужников 5 |  | 34.254 | [6 empty] | 37 | 49 | 14 | 22
|  | 4 | 4. Чурапчинская 36 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. резерв |  | 0
|  | 7 | 7. резерв |  | 0
|  | 8 | 8. Чурапчинская 38 |  | 21.58 | [6 empty] | 18 | 15 | 30 | 13
|  | 21 | 21. Лужников 3/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22. Лужников 3/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23. Лужников 3 |  | 15.4143 | [6 empty] | 12 | 8 | 25 | 11
|  | 24 | 24. Лужников 3 |  | 13.3591 | [6 empty] | 4 | 15 | 20 | 8
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 92 | 116 | 100 | 65
|  |  | Мощность | [8 empty] | 31.5137 | 39.7346 | 34.254
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 105.5023
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 51299
|  | 9 | 9. резерв |  | 0 | 231 | 231 | 237 | 407 | 408 | 409
|  | 10 | 10. Чурапчинская 36 |  | 36.6518 | [6 empty] | 44 | 27 | 36 | 11
|  | 11 | 11. резерв |  | 0
|  | 12 | 12. резерв |  | 0
|  | 13 | 13. Лужников 5 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Лужников 3/1 |  | 13.7016 | [6 empty] | 8 | 12 | 20 | 11
|  | 15 | 15. Лужников 3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Лужников 3 1подъезд |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Лужников 3/1 |  | 19.5248 | [6 empty] | 12 | 21 | 24 | 5
|  | 18 | 18. Чурапчинская 38 |  | 17.4695 | [6 empty] | 24 | 21 | 6 | 9
|  | 19 | 19. ИП Тойминцева, Ваш родничок. |  | 19.8673 | [6 empty] | 32 | 22 | 4 | 14
|  | 20 | 20. Чурапчинская 40 |  | 11.3038 | [6 empty] | 11 | 7 | 15 | 16
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 131 | 110 | 105 | 66
|  |  | Мощность | [8 empty] | 44.8727 | 37.6794 | 35.9667
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 118.5188
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 223 | 226 | 205 | 131
<<<<<
24.11.2020г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 4241
Иванов Ю.В. | ТП-110 | 1 | 1. т/п "Гриль" откл. |  | 0 | 229 | 235 | 231 | 402 | 407 | 403
|  | 2 | 2. ООО «Арбат» |  | 17.8121 | [6 empty] | 10 | 14 | 28 | 5
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. Чурапчинская 44 |  | 18.1546 | [6 empty] | 23 | 17 | 13 | 6
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. ЦТП-22 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Универсам «Север». |  | 40.0772 | [6 empty] | 54 | 36 | 27 | 10
|  | 8 | 8. Киоск «Овощи-фрукты» |  | 1.0276 | [8 empty] | 3 | 3
|  | 21 | 21. |  | 0
|  | 22 | 22. Чурапчинская 39 |  | 25.6905 | [6 empty] | 27 | 24 | 24 | 6
|  | 23 | 23. Резерв |  | 0
|  | 24 | 24. Муз. школа, д/сад |  | 9.2486 | [6 empty] | 13 | 6 | 8 | 8
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 127 | 97 | 103 | 38
|  |  | Мощность | [8 empty] | 43.5026 | 33.2264 | 35.2816
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 112.0106
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 36152
|  | 9 | 9. Резерв |  | 0 | 234 | 230 | 231 | 402 | 405 | 407
|  | 10 | 10. Торговый киоск «Алан» откл. |  | 0
|  | 11 | 11. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Универсам «Север». |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Чурапчинская 44 |  | 12.674 | [6 empty] | 12 | 13 | 12 | 4
|  | 14 | 14. Чурапчинская 39 |  | 31.5137 | [6 empty] | 41 | 29 | 22 | 15
|  | 15 | 15. Магазин «Пиво». Откл. |  | 0
|  | 16 | 16. ЦТП-22 |  | 36.3092 | [6 empty] | 36 | 34 | 36 | 4
|  | 17 | 17. Киоск «Фантазия» |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 18 | 18. Муз. школа 2 КЛ |  | 26.7181 | [6 empty] | 25 | 18 | 35 | 20
|  | 19 | 19. резерв |  | 0
|  | 20 | 20. ООО «Арбат» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 114 | 94 | 105 | 43
|  |  | Мощность | [8 empty] | 39.0496 | 32.1988 | 35.9667
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 107.215
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 241 | 191 | 208 | 81
<<<<<

## ЦРП-1
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. | РП |  | объект
выполняющего
замеры
27.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 4241
Николаевский В.В. | ЦРП-1 | 1 | 1.Камсс-сервис |  | 9.5911 | [6 empty] | 5 | 13 | 10 | 4
|  | 2 | 2. Лабораторная группа ПНЗ |  | 0
|  | 3 | 3.ИП Топчиев А.В. |  | 0
|  | 4 | 4.Резерв |  | 0
|  | 5 | 5.Резерв |  | 0
|  | 6 | 6.Типография |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Ввод ТСН |  | 19.5248 | [6 empty] | 0 | 3 | 54 | 9
|  | 8 | 8.Автобакс Ахметова Ю.А. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 5 | 16 | 64 | 9
|  |  | Мощность | [8 empty] | 1.7127 | 5.4806 | 21.9226
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 29.1159
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 29586
|  | 9 | 9. |  | 0 | 232 | 220 | 220 | 394 | 393 | 392
|  | 10 | 10. |  | 0
|  | 14 | 14. Селина И.Б. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Селина И.Б. |  | 60.6296 | [6 empty] | 64 | 71 | 42 | 2
0
[12 empty] | 64 | 71 | 42 | 2
[12 empty] | 21.9226 | 24.3203 | 14.3867
60.6296
ИТОГО Ток на 2-СШ:
Мощность
ИТОГО 2-СШ Рср=
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 69 | 87 | 106 | 11
<<<<<

## КТПн-1-28
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | КТПн |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
2020-11-25 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 10447
Квашнёв С.В. | КТПн-1 | 1 | 1.ООО углеразведка. |  | 7.5359 | 230 | 226 | 224 | 397 | 397 | 397 | 1 | 1 | 20 | 20
|  | 2 | 2.Якутвторсырье |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3.ОАО ЯУ УМТС |  | 18.1546 | [6 empty] | 25 | 13 | 15 | 11
|  | 4 | 4.КНС-96, ИП Высотский. |  | 8.906 | [6 empty] | 1 | 25 | 0 | 25
|  | 5 | 5. ООО углеразведка. |  | 8.5635 | [6 empty] | 0 | 20 | 5 | 10
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 49 | 26 | 34 | 7
|  |  | Мощность | [8 empty] | 16.7845 | 8.906 | 11.6464
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 37.3369
<<<<<
2020-11-25 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/6 | кВа | № | 2146
Квашнёв С.В. | КТПн-3 | 1 | 1.База НГВК |  | 5.1381 | 226 | 228 | 226 | 397 | 386 | 392 | 2 | 7 | 6 | 3
|  | 2 | 2.МЧС Центр инженерно-технических проблем. |  | 0.34254 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 3 | 3."Сахабулт" Витт; гаражи-Панин, Панасюк, Авраменко; ООО ВИСТ |  | 11.3038 | [6 empty] | 21 | 7 | 5 | 9
|  | 4 | 4.Ветлечебница. Гаражи НГВК |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 24 | 14 | 11 | 13
|  |  | Мощность | [8 empty] | 8.221 | 4.7956 | 3.7679
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 16.7845
<<<<<
27.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/6 | кВа | № | 1278
Николаевский В.В. | КТПн-6 | 1 | 1. |  | 0 | 225 | 226 | 226 | 395 | 397 | 395
|  | 2 | КНС-64 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
<<<<<
26.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | Б/Н-5
Лебедев В.Е. Николаевский В.В. | КТПн-9 | 1 | 1. КНС-96 |  | 0 | 236 | 236 | 236 | 415 | 414 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Гараж Семенюк А.И. |  | 0
|  | 3 | 3.Гаражи "Якутуглеразведка" |  | 0
|  | 4 | 4.ОАО ХК "Якутуголь" |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5."Якутуголь" АБК УПТС; ИП Иванченко |  | 0.68508 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0.68508
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0.68508
<<<<<
2020-04-28 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/6 | кВа | № | 597
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. | КТПн-10 | 1 | 1. ЭТС |  | 0 | 235 | 234 | 235 | 398 | 400 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. ООО ДТИ |  | 0.68508 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
|  | 3 | 3. Спецремонт откл. |  | 0
|  | 4 | 4. ВССТМ |  | 9.2486 | [6 empty] | 8 | 10 | 9 | откл.
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 17 | 37 | 30 | 32
|  |  | Мощность | [8 empty] | 5.8232 | 12.674 | 10.2762
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 28.7734
<<<<<
26.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/6 | кВа | № | Б/Н-6
Лебедев В.Е. Николаевский В.В. | КТПн-12 | 1 | 1. |  | 0 | 228 | 228 | 228 | 396 | 399 | 400
|  | 2 | 2. |  | 0
|  | 3 | 3.ООО "Рари ТЭК Авто Групп" |  | 8.906 | [6 empty] | 5 | 15 | 6 | 9
|  | 4 | 4. ООО "Рари ТЭК Авто Групп" АБК |  | 10.9613 | [6 empty] | 20 | 7 | 5 | 11
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 25 | 22 | 11 | 20
|  |  | Мощность | [8 empty] | 8.5635 | 7.5359 | 3.7679
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 19.8673
<<<<<
2020-11-26 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 1282
Лебедев В.Е. Николаевский В.В. | КТПн-13 | 1 | 1. |  | 2.0552 | 233 | 238 | 234 | 415 | 418 | 415 | 6 |  |  | 6
|  | 2 | 2. ИП Пятков В.С. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | ЦТП- 1 "А" |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  | Мощность | [8 empty] | 2.0552 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 2.0552
<<<<<
26.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | Б/Н-7
Лебедев В.Е. Николаевский В.В. | КТПн-14 | 1 | 1. |  | 0 | 226 | 225 | 226 | 395 | 396 | 397
|  | 2 | 2.Гараж Шарифулина А.Ф., гараж Спицина О.А. Набережная1 ОАО "ЯУ" |  | 0
|  | 3 | ЯУ |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4.Набережная 1, ОАО "Якутуголь" |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
<<<<<
2020-11-29 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 192
Квашнёв С.В, Симонов Д.В. | КТПн-19 | 1 | 1. |  | 0 | 217 | 214 | 219 | 389 | 390 | 389
|  | 2 | 2. |  | 0
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 1.0276 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 3
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  | Мощность | [8 empty] | 1.0276 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 1.0276
<<<<<
27.11.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 199
Николаевский В.В. | КТПн-22 | 1 | 1. |  | 0 | 218 | 218 | 218 | 383 | 383 | 385
|  | 2 | 2. база |  | 3.0829 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 2
|  | 3 | 3. гаражи |  | 2.7403 | [6 empty] | 2 | 4 | 2 | 2
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 4 | 7 | 6 | 4
|  |  | Мощность | [8 empty] | 1.3702 | 2.3978 | 2.0552
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 5.8232
<<<<<
2020-11-25 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 199
Квашнёв С.В. | КТПн-24 | 1 | 1.РЗА "НГВК" |  | 0 | 217 | 220 | 218 | 378 | 379 | 378
|  | 2 | 2.Гаражи |  | 5.4806 | [6 empty] | 15 | 0 | 1 | 12
|  | 3 | 3.Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5.ООО "Вист" Спиридонов А.А. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
2020-11-29 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/6 | кВа | № | 1375
Макаренко А.В., Николаевский В.В. | КТПн-28 | 1 | 1. |  | 2.7403 | 227 | 227 | 227 | 394 | 394 | 397 | 1 | 1 | 6 | 5
|  | 2 | 2. ИП Вишневский |  | 1.0276 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 3 | 3. Восток Сервис |  | 31.5137 | [6 empty] | 37 | 36 | 19 | 16
|  | 4 |  |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 38 | 37 | 20 | 16
|  |  | Мощность | [8 empty] | 13.0165 | 12.674 | 6.8508
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 32.5413

## КТПн-37-142
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | КТПн |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
27.11.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 498
Квашнёв С.В. | КТПн-37 | 1 | 1. |  | 0 | 227 | 225 | 224 | 396 | 393 | 397
|  | 2 | 2. |  | 0
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
<<<<<
2020-11-29 | КТПн-52 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/6 | кВа | № | 202
Квашнёв С.В., Симонов Д.В. |  | АВ-2 | АВ-2 Гаражные боксы |  | 0 | 244 | 243 | 249 | 426 | 436 | 430
|  | АВ-3 |  |  | 4.7956 | [6 empty] | 14 | 0 | 0 | 14
|  | АВ-4 | 4.АВ-4Узел ввода |  | 0
|  | АВ-5 | АВ-5 ДЭК |  | 1.0276 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 3
|  | АВ-6 | АВ-6 Диспетчерская |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 14 | 0 | 3 | 219
|  |  | Мощность | [8 empty] | 4.7956 | 0 | 1.0276
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 5.8232
<<<<<
27.11.20г. | КТПн-55 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/6 | кВа | № | Б/Н-8
Николаевский В.В. |  | 1 | 1. |  | 33.2264 | 217 | 230 | 217 | 396 | 400 | 395 | 30 | 37 | 30 | 10
|  | 2 | 2. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 30 | 37 | 30 | 10
|  |  | Мощность | [8 empty] | 10.2762 | 12.674 | 10.2762
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 33.2264
<<<<<
2020-11-28 | КТПн-61 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 186
Лебедев В.Е., Симонов Д.В. |  |  | ЧП Кретова |  | 2.7403 | 237 | 235 | 236 | 409 | 410 | 409 | 0 | 0 | 8 | 7
|  | 4 | 4. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 2.7403 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 193
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 2.7403
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 2.7403
<<<<<
2020-11-14 | КТПн-64 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/10 | кВа | № | 34
Лебедев В.Е., |  | 2 | 2. Дорожник |  | 0 | 222 | 222 | 221 | 388 | 386 | 385
|  | 3 | 3.А/С "Автомобилист" |  | 0
|  | 4 | 4.ИП Ипачади Шиномонтаж в районе "Буера" |  | 6.8508 | [6 empty] | 2 | 7 | 11 | 6
|  | 5 | 5. |  | 0
|  |  | Общий АВ |  | 0
ИТОГО Ток:
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
<<<<<
2020-11-14 | КТПн-65 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/10 | кВа | № | 24430
Лебедев В.Е. |  | 2 | 2. |  | 0 | 222 | 221 | 222 | 387 | 388 | 388
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
<<<<<
2020-11-16 | КТПн-68 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 830
Иванов Ю.В. |  | 1 | 1. АВ КНС-4 |  | 123.6569 | 223 | 223 | 225 | 392 | 395 | 391 | 121 | 120 | 120 | 5
|  | 2 | 2. база "Арго" |  | 7.5359 | [6 empty] | 10 | 7 | 5 | 17
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 64 | 85 | 73 | 17
|  |  | Мощность | [8 empty] | 21.9226 | 29.1159 | 25.0054
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 76.0439
<<<<<
2020-11-16 | КТПн-69 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 323
Иванов Ю.В. |  | РБ-1 | РБ-1 Гараж |  | 0.68508 | 223 | 226 | 222 | 387 | 388 | 387 | 2 |  |  | 2
|  | РБ-3 | РБ-3. Контейнер |  | 37.6794 | [6 empty] | 31 | 38 | 41 | 12
|  | РБ-4 | РБ-4. Гаражи. |  | 31.1711 | [6 empty] | 38 | 16 | 37 | 10
|  | РБ-5 | АВ КНС-4 |  | 18.1546 | [6 empty] | 16 | 17 | 20 | 5
|  | РБ-6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 85 | 89 | 98 | 10
|  |  | Мощность | [8 empty] | 29.1159 | 30.4861 | 33.5689
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 93.1709
<<<<<
2020-11-30 | КТПн-131 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 505
Лебедев В.Е. |  | 2. | 2. |  | 3.0829 | 241 | 239 | 242 | 420 | 418 | 421 | 1 | 8 | 0 | 6
|  | 3. | 3. |  | 0
|  | 4. | 4. |  | 0
|  | 5. | 5. |  | 0
|  | 6. | 6. |  | 0
ИТОГО Ток:
Мощность
ИТОГО Рср=
<<<<<
2020-11-30 | КТПн-132 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | Б/Н-9
Лебедев В.Е. |  | ав-1 | ав-1 |  | 168.8722 | 232 | 230 | 232 | 406 | 407 | 406 | 168 | 190 | 135 | 33
|  | ав-2 | ав-2 |  | 60.6296 | [6 empty] | 52 | 55 | 70 | 18
|  | 4. | 4. |  | 15.7568 | [6 empty] | 8 | 23 | 15 | 18
|  | 5. | 5. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 228 | 268 | 220 | 69
|  |  | Мощность | [8 empty] | 78.0991 | 91.8007 | 75.3588
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 245.2586
<<<<<
2020-11-30 | КТПн-133 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | Б/Н-10
Лебедев В.Е. |  | 2. | 2. |  | 34.5965 | 230 | 229 | 231 | 405 | 406 | 403 | 35 | 30 | 36 | 11
|  | 3. | 3. |  | 27.0607 | [6 empty] | 29 | 24 | 26 | 8
|  | 4. | 4. |  | 0
|  | 5. | 5. |  | 0
|  | 6. | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 64 | 54 | 62 | 19
|  |  | Мощность | [8 empty] | 21.9226 | 18.4972 | 21.2375
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 61.6572
<<<<<
2020-11-01 | КТПн-134 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Квашнёв С.В. |  | 2 |  |  | 0.34254 | 236 | 234 | 236 | 416 | 416 | 418 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 |  |  | 0
|  | 7 |  |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0.34254 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0.34254
<<<<<
2020-11-25 | КТПн-135 Автомойка | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Квашнёв С.В. |  |  |  |  | 0 | 226 | 225 | 226 | 380 | 395 | 385
0
0
|  | 4 |  |  | 1.7127 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
|  | 5 |  |  | 12.3314 | [6 empty] | 12 | 8 | 16 | 5
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 13 | 10 | 18 | 7
|  |  | Мощность | [8 empty] | 4.453 | 3.4254 | 6.1657
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 14.0441
<<<<<
2020-11-30 | КТПн-136 Саха Ресурс | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Сержанков С.Н. |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
<<<<<
2020-11-30 | КТПн-137 МИЗ | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Лебедев В.Е. |  |  |  |  | 19.1822 | 240 | 238 | 240 | 417 | 418 | 418 | 28 | 24 | 4 | 22
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 28 | 24 | 4 | 22
|  |  | Мощность | [8 empty] | 9.5911 | 8.221 | 1.3702
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 19.1822
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
<<<<<
2020-11-24 | КТПн-138 Школа Футбола | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Иванов Ю.В. |  |  | 1. |  | 0 | 226 | 226 | 226 | 399 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2. |  | #REF! | [6 empty] | 7 | 5 | 4 | 2
0
0
|  |  | 5. |  | 7.5359 | [6 empty] | 0 | 1 | 21 | 21
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 7 | 6 | 25 | 23
|  |  | Мощность | [8 empty] | 2.3978 | 2.0552 | 8.5635
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 13.0165
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
|  |  | А7. |  | 5.4806 | [6 empty] | 18 | 2 | 15 | 13
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 18 | 2 | 15 | 13
|  |  | Мощность | [8 empty] | 6.1657 | 0.68508 | 5.1381
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 11.9889
<<<<<
2020-11-25 | КТПн-139 Спецремонт | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Квашнёв С.В. |  | 1 |  |  | 0.34254 | 229 | 229 | 229 | 396 | 396 | 396 |  | 1 |  | 1
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0.34254 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0.34254
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
2020-11-28 | КТПн-140 Мужество | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Иванов Ю.В. |  |  | 3. имущественный комплекс |  | 79.8118 | 235 | 236 | 236 | 410 | 411 | 405 | 1 | 113 | 119 | 25
|  |  | 4. Мужество |  | 6.5083 | [6 empty] | 15 | 1 | 3 | 10
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 16 | 114 | 122 | 35
|  |  | Мощность | [8 empty] | 5.4806 | 39.0496 | 41.7899
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 86.3201
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. 28.04.20г
| КТПн-141 дорожник ф.20 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
2020-11-23 | КТПн-142 ф.20 Мира опора №20 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Квашнёв С.В. |  |  |  |  | 0 | 235 | 235 | 235 | 407 | 405 | 405
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
2020-11-28 | КТПн-Якуттисиз | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. |  |  | 2. |  | 0 | 225 | 217 | 221 | 382 | 383 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4. |  | 6.8508 | [6 empty] | 2 | 7 | 11 | 0
|  |  | 6. |  | 4.1105 | [6 empty] | 2 | 10 | 0 | 6
|  |  | АВ |  | 10.6187 | [6 empty] | 13 | 8 | 10
|  |  | АВ. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 17 | 25 | 21 | 6
|  |  | Мощность | [8 empty] | 5.8232 | 8.5635 | 7.1933
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 21.58

## Лог (hidden)
Пользователь | Вошел | Вышел