## Оглавление
Мощность |  |  | январь | 2014г.
Данные по ТП |  |  | февраль | 2015г.
Бух. учет |  |  | март | 2016г.
Замеры | АПРЕЛЬ | 2020г. | апрель | 2017г.
ТП-1-11 |  |  | май | 2018г.
ТП-12 -20 |  |  | июнь | 2019г.
ТП-21-30 |  |  | июль | 2020г.
ТП-31-39 |  |  | август | 2021г.
ТП-41-49 |  |  | сентябрь | 2022г.
ТП-50-59 |  |  | октябрь | 2023г.
ТП-60-66 |  |  | ноябрь | 2024г.
ТП-70-83 |  |  | декабрь | 2025г.
ТП-90-100
ТП-101-110
ЦРП-1
КТПн-1-29
КТПн-37-142

## Мощность
|  | <<<<< |  | Объёмы зарезервированных, заявленных и свободных трансформаторных мощностей
| № | Трансформатор №1 | [5 empty] | № | Трансформатор №2 | [5 empty] | Р, кВт | Р,итого по
| ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | итого | замерам
1 | 1 | 360 | 0 | 292 | 68 | 33.9115 | 326.0885 | 1 | 225 | 70 | 367 | -142 | 8.906 | 216.094 | -74 | 542.1825
2 | 2 | 567 | 0 | 739 | -172 | 93.5134 | 473.4866 | 2 | 360 | 418 | 800 | -440 | 161.3363 | 198.6637 | -612 | 672.1502
3 | 3 | 225 | 0 | 257 | -32 | 72.6185 | 152.3815 | 3 | 225 | 0 | 287 | -62 | 53.0937 | 171.9063 | -94 | 324.2878
4 | 4 | 225 | 145 | 367 | -142 | 44.8727 | 180.1273 | 4 | 360 | 0 | 573 | -213 | 66.4528 | 293.5472 | -355 | 473.6745
5 | 5 | 225 | 240 | 319 | -94 | 5.8232 | 219.1768 | 5 | 360 | 0 | 485 | -125 | 58.9169 | 301.0831 | -219 | 520.2599
6 | 6 | 360 | 0 | 424 | -64 | 23.9778 | 336.0222 | 6 | 225 | 127 | 425 | -200 | 18.8397 | 206.1603 | -264 | 542.1825
7 | 7 | 567 | 0 | 540 | 27 | 52.7512 | 514.2488 | 7 | 360 | 0 | 304 | 56 | 46.928 | 313.072 | 83 | 827.3209
8 | 8 | нет | [5 empty] | 8 | нет
9 | 9 | 225 | 0 | 378 | -153 | 31.5137 | 193.4863 | 9 | 225 | 182 | 358 | -133 | 42.475 | 182.525 | -286 | 376.0114
10 | 10 | 225 | 0 | 220 | 5 | 12.3314 | 212.6686 | 10 | 225 | 0 | 469 | -244 | 44.5302 | 180.4698 | -239 | 393.1384
11 | 11 | 360 | 249 | 725 | -365 | 106.8725 | 253.1275 | 11 | 360 | 168 | 632 | -272 | 196.2754 | 163.7246 | -637 | 416.8521
12 | 12 | 360 | 84 | 528 | -168 | 89.4029 | 270.5971 | 12 | 225 | 0 | 396 | -171 | 146.2646 | 78.7354 | -339 | 349.3325
13 | 13 | 360 | 482 | 644 | -284 | 47.4418 | 312.5582 | 13 | 567 | 0 | 521 | 46 | 13.7016 | 553.2984 | -238 | 865.8566
14 | 14 | 567 | 0 | 95 | 472 | 49.6683 | 517.3317 | 14 | 567 | 0 | 240 | 327 | 118.8614 | 448.1386 | 799 | 965.4703
15 | 15 | 225 | 265 | 335 | -110 | 0 | 225 | 15 | 360 | 0 | 272 | 88 | 18.8397 | 341.1603 | -22 | 566.1603
16 | 16 | 225 | 0 | 140 | 85 | 48.2981 | 176.7019 | 16 | 225 | 0 | 350 | -125 | 123.3144 | 101.6856 | -40 | 278.3875
17 | 17 | 567 | 145 | 350 | 217 | 42.8175 | 524.1825 | 17 | 567 | 0 | 505 | 62 | 18.8397 | 548.1603 | 279 | 1072.3428
18 | 18 | 225 | 483 | 1140 | -915 | 94.1985 | 130.8015 | 18 | 567 | 244 | 1075 | -508 | 47.9556 | 519.0444 | -1423 | 649.8459
19 | 20 | 567 | 373 | 799 | -232 | 30.8286 | 536.1714 | 20 | 567 | 0 | 1177 | -610 | 147.2922 | 419.7078 | -842 | 955.8792
20 | 21 | 225 | 230 | 527 | -302 | 73.3658 | 151.6342 | 21 | 225 | 212 | 522 | -297 | 41.1048 | 183.8952 | -599 | 335.5294
21 | 22 | 225 | 0 | 459 | -234 | 16.7845 | 208.2155 | 22 | 225 | 319 | 319 | -94 | 17.4695 | 207.5305 | -328 | 415.746
22 | 23 | 567 | 263 | 592 | -25 | 37.3369 | 529.6631 | 23 | 567 | 224 | 497 | 70 | 150.7176 | 416.2824 | 45 | 945.9455
23 | 24 | 360 | 60 | 60 | 300 | 6.1657 | 353.8343 | 24 | 360 | ----- | 80 | 280 | 17.4695 | 342.5305 | 580 | 696.3647
24 | 25 | 360 | 149 | 740 | -380 | 133.9331 | 226.0669 | 25 | 360 | 460 | 1047 | -687 | 154.4855 | 205.5145 | -1067 | 431.5813
25 | 26 | 360 | 117 | 595 | -235 | 168.5297 | 191.4703 | 26 | 360 | 254 | 541 | -181 | 126.7398 | 233.2602 | -416 | 424.7305
26 | 27 | 225 | 178 | 540 | -315 | 131.5354 | 93.4646 | 27 | 360 | 70 | 606 | -246 | 154.143 | 205.857 | -561 | 299.3216
27 | 28 | 360 | 231 | 352 | 8 | 8.906 | 351.094 | 28 | 360 | 111 | 363 | -3 | 204.4964 | 155.5036 | 5 | 506.5976
28 | 29 | 567 | 502 | 817 | -250 | 107.5576 | 459.4424 | 29 | 567 | 137 | 765 | -198 | 175.3805 | 391.6195 | -448 | 851.062
29 | 30 | 504 | 441 | 1285 | -781 | 138.7287 | 365.2713 | 30 | нет | [5 empty] | -781 | 365.2713
30 | 31 | 360 | 735 | 1119 | -759 | 78.0991 | 281.9009 | 31 | 567 | 139 | 877 | -310 | 233.2697 | 333.7303 | -1069 | 615.6311
31 | 32 | 360 | ----- | 567 | -207 | 75.7013 | 284.2987 | 32 | 360 | 137 | 571 | -211 | 77.0715 | 282.9285 | -418 | 567.2272
32 | 33 | 360 | 100 | 372 | -12 | 72.2759 | 287.7241 | 33 | 360 | ----- | 382 | -22 | 133.2481 | 226.7519 | -34 | 514.476
33 | 34 | 567 | 596 | 1294 | -727 | 186.6843 | 380.3157 | 34 | 567 | 215 | 930 | -363 | 14.7292 | 552.2708 | -1090 | 932.5865
34 | 35 | 567 | 200 | 459 | 108 | 33.2264 | 533.7736 | 35 | 567 | 127 | 359 | 208 | 55.1489 | 511.8511 | 316 | 1045.6247
| № | Трансформатор №1 | [5 empty] | № | Трансформатор №2 | [5 empty] | Р, кВт | Р,итого по
| ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | итого | замерам
35 | 36 | 360 | 377 | 668 | -308 | 102.4195 | 257.5805 | 36 | 360 | 150 | 668 | -308 | 93.5134 | 266.4866 | -616 | 524.0671
36 | 37 | 360 | 112 | 642 | -282 | 167.5021 | 192.4979 | 37 | 567 | 304 | 456 | 111 | 77.0715 | 489.9285 | -171 | 682.4264
37 | 38 | 567 | 487 | 1542 | -975 | 313.4241 | 253.5759 | 38 | 567 | 795 | 1353 | -786 | 130.1652 | 436.8348 | -1761 | 690.4107
38 | 39 | 567 | 88 | 497 | 70 | 83.9223 | 483.0777 | 39 | 360 | 379 | 498 | -138 | 51.7235 | 308.2765 | -68 | 791.3542
39 | 41 | 567 | 219 | 508 | 59 | 116.4636 | 450.5364 | 41 | 567 | 0 | 804 | -237 | 214.43 | 352.57 | -178 | 803.1064
40 | 42 | 567 | 683 | 1201 | -634 | 224.7062 | 342.2938 | 42 | 567 | 383 | 1169 | -602 | 139.0712 | 427.9288 | -1236 | 770.2225
41 | 43 | 567 | 0 | 761 | -194 | 58.2318 | 508.7682 | 43 | 360 | 761 | 812 | -452 | 130.5077 | 229.4923 | -646 | 738.2605
42 | 44 | 360 | 0 | 1012 | -652 | 45.2153 | 314.7847 | 44 | 360 | 797 | 1037 | -677 | 55.834 | 304.166 | -1329 | 618.9507
43 | 45 | 360 | 0 | 793 | -433 | 169.5573 | 190.4427 | 45 | 360 | 0 | 733 | -373 | 141.8116 | 218.1884 | -806 | 408.6311
44 | 46 | 360 | 160 | 641 | -281 | 81.5245 | 278.4755 | 46 | 360 | 100 | 672 | -312 | 142.8392 | 217.1608 | -593 | 495.6363
45 | 47 | 360 | 0 | 596 | -236 | 74.6737 | 285.3263 | 47 | 567 | 508 | 634 | -67 | 82.8947 | 484.1053 | -303 | 769.4316
46 | 48 | 360 | 0 | 599 | -239 | 75.7013 | 284.2987 | 48 | 360 | 407 | 619 | -259 | 110.2979 | 249.7021 | -498 | 534.0008
47 | 49 | 567 | 61 | 599 | -32 | 79.8118 | 487.1882 | 49 | 567 | 203 | 582 | -15 | 242.1758 | 324.8242 | -47 | 812.0124
48 | 50 | 360 | 0 | 177 | 183 | 118.1763 | 241.8237 | 50 | 360 | 0 | 107 | 253 | 5.4806 | 354.5194 | 436 | 596.3431
49 | 51 | 360 | 278 | 1482 | -1122 | 115.436 | 244.564 | 51 | 360 | 1205 | 1492 | -1132 | 118.1763 | 241.8237 | -2254 | 486.3877
50 | 52 | 360 | 237 | 535 | -175 | 53.7788 | 306.2212 | 52 | 360 | 149 | 441 | -81 | 57.8893 | 302.1107 | -256 | 608.332
51 | 53 | 360 | 0 | 549 | -189 | 147.6347 | 212.3653 | 53 | 360 | 150 | 703 | -343 | 128.795 | 231.205 | -532 | 443.5702
52 | 54 | 360 | 0 | 1313 | -953 | 225.3913 | 134.6087 | 54 | 360 | 740 | 1257 | -897 | 97.9664 | 262.0336 | -1850 | 396.6422
53 | 55 | 567 | 410 | 1288 | -721 | 147.9773 | 419.0227 | 55 | 567 | 244 | 1131 | -564 | 241.4907 | 325.5093 | -1285 | 744.532
54 | 56 | 144 | 0 | 47 | 97 | 0 | 144 | 56 | ----- | [5 empty] | 97 | 144
55 | 59 | 225 | 50 | 280 | -55 | 13.3591 | 211.6409 | 59 | 225 | 0 | 241 | -16 | 30.1435 | 194.8565 | -71 | 406.4974
56 | 60 | 567 | 127 | 1243 | -676 | 314.1092 | 252.8908 | 60 | 567 | 690 | 1093 | -526 | 77.0715 | 489.9285 | -1202 | 742.8193
57 | 61 | 225 | 0 | 309 | -84 | 65.0826 | 159.9174 | 61 | 225 | 301 | 313 | -88 | 4.1105 | 220.8895 | -172 | 380.8069
58 | 63 | 567 | 0 | 664 | -97 | 25.0054 | 541.9946 | 63 | 567 | 0 | 380 | 187 | 86.6626 | 480.3374 | 90 | 1022.332
| 64 | 144 | 0 | 60 | 84 | 2.3978 | 141.6022 | 64 | ----- | [5 empty] | 84 | 141.6022
| 65 | 144 | 0 | 20 | 124 | 0 | 144 | 65 | ----- | [5 empty] | 124 | 144
59 | 66 | 360 | 0 | 277 | 83 | 24.6629 | 335.3371 | 66 | 225 | 179 | 179 | 46 | 0 | 225 | 129 | 560.3371
| 67 | 567 | 0 | ? |  | #REF! | #REF! | 67 | ----- | [5 empty] | 0 | #REF!
| 68 | 360 | 0 | 409 | -49 | 76.0439 | 283.9561 | 68 | ------ | [5 empty] | -49 | 283.9561
| 69 | 567 | 0 | 340 | 227 | 93.1709 | 473.8291 | 69 | ------ | [5 empty] | 227 | 473.8291
60 | 70 | 360 | 0 | 510 | -150 | 106.8725 | 253.1275 | 70 | ----- | [5 empty] | -150 | 253.1275
61 | 71 | 360 | 176 | 521 | -161 | 286.3634 | 73.6366 | 71 | 567 | 158 | 524 | 43 | 10.2762 | 556.7238 | -118 | 630.3604
62 | 72 | 567 | 1085 | 1431 | -864 | 369.9432 | 197.0568 | 72 | 360 | 426 | 1407 | -1047 | 70.9058 | 289.0942 | -1911 | 486.151
63 | 73 | 567 | 190 | 880 | -313 | 369.2581 | 197.7419 | 73 | 567 | 279 | 880 | -313 | 61.9997 | 505.0003 | -626 | 702.7421
64 | 74 | 567 | 54 | 724 | -157 | 279.8552 | 287.1448 | 74 | 567 | 614 | 885 | -318 | 116.8061 | 450.1939 | -475 | 737.3387
65 | 75 | 567 | 808 | 858 | -291 | 173.3252 | 393.6748 | 75 | 567 | 0 | 843 | -276 | 17.8121 | 549.1879 | -567 | 942.8627
| № | Трансформатор №1 | [5 empty] | № | Трансформатор №2 | [5 empty] | Р, кВт | Р,итого по
| ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | итого | замерам
66 | 76 | 567 | 106 | 672 | -105 | 103.4471 | 463.5529 | 76 | 567 | 430 | 730 | -163 | 3.7679 | 563.2321 | -268 | 1026.785
67 | 77 | 567 | 423 | 587 | -20 | 217.8554 | 349.1446 | 77 | 567 | 164 | 545 | 22 | 10.6187 | 556.3813 | 2 | 905.5258
68 | 78 | 567 | 283 | 649 | -82 | 62.6848 | 504.3152 | 78 | 567 | 367 | 649 | -82 | 157.9109 | 409.0891 | -164 | 913.4042
69 | 79 | 567 | 0 | 905 | -338 | 0 | 567 | 79 | 567 | 430 | 526 | 41 | 0 | 567 | -297 | 1134
70 | 80 | 225 | 66 | 215 | 10 | 58.2318 | 166.7682 | 80 | 225 | 0 | 132 | 93 | 57.8893 | 167.1107 | 103 | 333.8789
71 | 81 | 360 | 155 | 370 | -10 | 31.5137 | 328.4863 | 81 | 360 | 166 | 321 | 39 | 0 | 360 | 29 | 688.4863
72 | 82 | 567 | 160 | 735 | -168 | 189.4246 | 377.5754 | 82 | 567 | 340 | 735 | -168 | 54.8064 | 512.1936 | -336 | 889.769
73 | 83 | 567 | 264 | 677 | -110 | 156.1982 | 410.8018 | 83 | 567 | 359 | 809 | -242 | 183.944 | 383.056 | -352 | 793.8578
74 | 90 | 567 | 214 | 1396 | -829 | 297.6673 | 269.3327 | 90 | 567 | 666 | 1451 | -884 | 137.016 | 429.984 | -1713 | 699.3167
75 | 91 | 567 | 67 | 1097 | -530 | 243.5459 | 323.4541 | 91 | 567 | 727 | 829 | -262 | 0 | 567 | -792 | 890.4541
76 | 92 | 567 | 700 | 1080 | -513 | 12.674 | 554.326 | 92 | 567 | 380 | 1080 | -513 | 277.4574 | 289.5426 | -1026 | 843.8686
77 | 93 | 567 | 351 | 1258 | -691 | 201.071 | 365.929 | 93 | 567 | 710 | 1138 | -571 | 171.27 | 395.73 | -1262 | 761.659
78 | 94 | 567 | 88 | 1140 | -573 | 189.4246 | 377.5754 | 94 | 567 | 905 | 1266 | -699 | 110.2979 | 456.7021 | -1272 | 834.2775
79 | 95 | 225 | 50 | 253 | -28 | 55.1489 | 169.8511 | 95 | 360 | 203 | 253 | 107 | 28.7734 | 331.2266 | 79 | 501.0777
80 | 96 | 360 | 243 | 528 | -168 | 144.5519 | 215.4481 | 96 | 360 | 156 | 548 | -188 | 103.7896 | 256.2104 | -356 | 471.6585
81 | 97 | 567 | 371 | 880 | -313 | 71.5909 | 495.4091 | 97 | 567 | 509 | 880 | -313 | 134.9608 | 432.0392 | -626 | 927.4484
82 | 98 | 360 | 531 | 1038 | -678 | 205.8665 | 154.1335 | 98 | 360 | 508 | 1188 | -828 | 124.342 | 235.658 | -1506 | 389.7914
83 | 99 | 360 | 105 | 714 | -354 | 170.2424 | 189.7576 | 99 | 567 | 394 | 499 | 68 | 101.0493 | 465.9507 | -286 | 655.7083
84 | 100 | 567 | 655 | 1120 | -553 | 98.9941 | 468.0059 | 100 | 567 | 296 | 1120 | -553 | 265.4685 | 301.5315 | -1106 | 769.5374
85 | 102 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 102 | ------ | [5 empty] | -8 | 0
86 | 103 | 360 | 300 | 300 | 60 | 160.6513 | 199.3487 | 103 | 360 | 0 | 300 | 60 | 66.7953 | 293.2047 | 120 | 492.5534
87 | 104 | 567 | 705 | 705 | -138 | 69.1931 | 497.8069 | 104 | 567 | 0 | 705 | -138 | 113.3807 | 453.6193 | -276 | 951.4262
88 | 107 | 567 | 0 | 257 | 310 | 105.8449 | 461.1551 | 107 | 567 | 257 | 257 | 310 | 0 | 567 | 620 | 1028.1551
89 | 108 | 567 | 309 | 518 | 49 | 84.6074 | 482.3926 | 108 | 567 | 108 | 518 | 49 | 111.668 | 455.332 | 98 | 937.7246
90 | 109 | 567 | 248 | 705 | -138 | 116.8061 | 450.1939 | 109 | 360 | 295 | 709 | -349 | 140.0989 | 219.9011 | -487 | 670.095
91 | 110 | 567 | 241 | 413 | 154 | 82.8947 | 484.1053 | 110 | 360 | 0 | 439 | -79 | 103.4471 | 256.5529 | 75 | 740.6582
92 | ЦРП-1 | 567 | 0 | 128 | 439 | 8.5635 | 558.4365 | ЦРП-1 | 567 | 0 | 300 | 267 | 181.8887 | 385.1113 | 706 | 943.5478
93 | 57
94 | 62
|  | 40572 | [6 empty] | 38052
98280
<<<<<

## Данные по ТП
№ТП | №дисп | Тип тр-ра | Мощность | Год вып | № зав. | № бух. Учёта | Тип Тр-ра.
ТП-1 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 9187 | 511 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1982 | 12902 | 956 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-2 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 52249 | 1025 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 70095 | 514 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-3 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 707184 | 537 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 1110 | 538 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-4 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1990 | 8069 | 1042 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 9038 | 853 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-5 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 0 | 8058 | 856 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 23157 | 536 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-6 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 4225 | 540 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 760169 | 905 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-7 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 25244 | 1971 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 7980 | 513 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-9 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 774798 | 539 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 1109 | 549 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-10 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1977 | 666782 | 554 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 13362 | 550 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-11 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 18448 | 557 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1994 | 59652 | 556 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-12 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 40714 | 547 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | НЕТ | Б/Н-1 | 902 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-13 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 12011 | 2146 | TPAHCФОРМАТОР ТМ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 58350 | 545 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-14 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 36672 | 583 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 24216 | 690 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-15 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 774569 | 571 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 64467 | 1169 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-16 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 13438 | 661 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1993 | 10322 | 662 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-17 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 18792 | 582 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65873 | 1194 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-18 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 1075 | 901 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 21180 | 1452 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-20 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 64400 | 893 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 19812 | 1845 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-21 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 979264 | 624 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1977 | 11103 | 728 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-22 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 181834 | 828 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 1778 | 829 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-23 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65766 | 543 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63618 | 1090 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-24 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1992 | 52818 | 551 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1992 | 52859 | 810 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-25 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 11985 | 912 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМГ-400/10 | 400 | 2010 | 23313 | 2312 | TPAHCФOPMATOP ТМГ-400-10/04
ТП-26 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 8664 | 868 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 78670 | 869 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-27 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 5075 | 1898 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 4439 | 719 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-28 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 16235 | 720 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 72158 | 721 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-29 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65896 | 517 | TPAHCФOPMATOP TCBП-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65926 | 909 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-30 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 31913 | 1075 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-31 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 4290 | 580 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51602 | 579 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-32 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 23272 | 552 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 71460 | 548 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-33 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1988 | 36799 | 555 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 11846 | 581 | TPAHCФOPMATOP ТМ-400-10/04
ТП-34 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 73796 | 712 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 73950 | 713 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-35 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 4007 | 542 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 486619 | 722 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-36 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 10654 | 515 | TPAHCФOPMATOP TM
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 4341 | 601 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-37 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 9195 | 602 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 40906 | 600 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-38 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | --- | 13085 | 830 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1979 | 1203 | 510 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-39 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65883 | 1482 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 822 | 562 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-41 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 29831 | 545 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 8667 | 631 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-42 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 819863 | 726 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 19745 | 727 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-43 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63789 | 1527 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 12289 | 566 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-44 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 11986 | 563 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 57986 | 564 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-45 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 2010 | 23546 | 2057 | TPAHCФOPMATOP ТМГ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 18296 | 568 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-46 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1983 | 16256 | 614 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 12823 | 615 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-47 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 40613 | 569 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 19805 | 749 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-48 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 33537 | 603 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 29046 | 604 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-49 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 24642 | 801 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 37481 | 1612 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-50 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 40697 | 714 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 13900 | 715 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-51 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 9770 | 670 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 10968 | 671 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-52 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 18128 | 854 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | РСКЗ | 716 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-53 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 18449 | 679 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 7452 | 680 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-54 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 56617 | 688 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 24509 | 689 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-55 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65906 | 752 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 51515 | 1701 | TPAHCФOPMATOP TM 630-10/04
ТП-56 | Т-1 | ТМГ-160/10 | 160 | 1990 | 1271771 | 729 | TPAHCФOPMATOP TM-160-10/04
ТП-57 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 75260 | 1155 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 26518 | 768 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-59 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 760216 | 553 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 1462 | 903 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-60 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 24647 | 915 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 24606 | 544 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-61 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 1744 | 945 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 1447 | 2162 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
ТП-62 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 781911 | 512 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 1078 | 2251 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-63 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1978 | 28060 | 898 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1994 | 70173 | 2175 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-66 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 40702 | 541 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 1689 | 2188 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
ТП-70 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 23340 | 723 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-71 | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 11985 | 912 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1995 | 71247 | 932 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-72 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51427 | 852 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 56617 | 688 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-73 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 40892 | 802 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 27241 | 1955 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-74 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 40904 | 803 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1978 | 7652 | 1466 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-75 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1993 | 68344 | 908 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 56611 | 2226 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-76 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 38854 | 584 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 56664 | 1239 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-77 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 38811 | 625 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 6796 | 1254 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-78 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 65892 | 626 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 58582 | 1270 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-79 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 56203 | 652 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 18711 | 653 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-80 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 756766 | 699 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 1505 | 700 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
ТП-81 | Т-1 | ТМГ-400/10 | 400 | 1991 | 1321303 | 746 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМГ-400/10 | 400 | 1991 | 1319161 | 535 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-82 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 33948 | 546 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 33842 | 1326 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-83 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 39957 | 809 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 58380 | 831 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-90 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51464 | 754 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 19800 | 1730 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-91 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 14727 | 770 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 50899 | 1746 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-92 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 56540 | 906 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63785 | 1811 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-93 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51498 | 851 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 37526 | 750 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-94 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | НЕТ | Б/Н-3 | 751 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 51385 | 1793 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-95 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1990 | 8070 | 623 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 0 | 4353 | 907 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-96 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 2705 | 724 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 2682 | 725 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-97 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 50728 | 804 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 51072 | 2020 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-98 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1990 | 47866 | 739 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1990 | 47853 | 740 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-99 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 33144 | 799 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 45798 | 894 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-100 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1997 | 63631 | 899 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63547 | 2063 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-101 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1995 | 71815 | 534 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 17096 | 2259 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-102 | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-103 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 57695 | 717 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 57987 | 718 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
ТП-104 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 2004 | 1712 | 855 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 2004 | 1715 | 867 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-107 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 63115 | 533 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 62945 | 1105 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
ТП-108 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 46927 | 897 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 46914 | 2104 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
ТП-109 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 49438 | 914 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1991 | 51299 | 747 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ТП-110 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1969 | 4241 | 753 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 36152 | 848 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
ЦРП-1 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1969 | 4241 | 753 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
| Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 0 | 29586 | 904 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
Хитачи | Т-1 | 6300-35/6 | 6300 | 1976 | Б/Н-4 | 516 | TPAHCФOP.CT. Хитачи
КТПН-1 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 10447 | 2266 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-3 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1981 | 2146 | 900 | TPAHCФ.ПKTП-400 6-04
КТПН-6 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1976 | 1278 | 2267 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-9 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | Б/Н-5 | 2268 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-10 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 1979 | 597 | 530 | TPAHCФOPM.ПOДCTAHЦИЯ
КТПН-12 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | НЕТ | Б/Н-6 | 2269 | ПОДСТАНЦИЯ КТП-400/10
КТПН-13 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1975 | 1282 | 2270 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-14 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | Б/Н-7 | 2271 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-19 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 192 | 2272 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-22 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 199 | 2273 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-24 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 199 | 2273 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-28 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1976 | 1375 | 2275 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-29 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1976 | 1136 | 2276 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-37 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 498 | 2277 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-52 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 1970 | 202 | 805 | TPAH.ПOДCTAHЦИЯ
КТПН-55 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | НЕТ | Б/Н-8 | 2278 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-61 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 186 | 710 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-64 | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1981 | 34 | 2279 | КТПН МАЧТОВАЯ
КТПН-65 | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1979 | 24430 | 2280 | КТПН МАЧТОВАЯ
КТПН-67 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 8112 | 880 | TPAH.ПOДCT. ПKTП630
КТПН-68 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 830 | 711 | ПOДCTAH KTП-160/6
КТПН-69 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 323 | 911 | ПOДCTAHЦ. KTПH-630
КТПН-131 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | НЕТ | 505 | 808 | ПOДCTAHЦИЯ KTП-400
КТПН-132 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | НЕТ | Б/Н-9 | 910 | ПOДCTAHЦ. KTПH-630
КТПН-133 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | НЕТ | Б/Н-10 | 931 | ПОДСТАНЦИЯ КТП-400/10
КТПН -134 "НРЭС" | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 72070 | 916 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
КТПН -135 "автомойка" | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1989 | 893Б1939 | нет | TPAHCФOPMATOP TM-160-10/04
ПР(рядом с ТП-11) |  | 0 | 0 | 0 | Б/Н-11 | 880 | ПУHKT PACП.ПP11-3063
КТПН-Школа футбола | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 2015 | 315358 | 0 | 0
| Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 2015 | 315359 | 0 | 0
КТПН-136-КОС | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 0 | 80902 | 0 | 0
КТПН-МИЗ новая | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 2015 | 708334 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Резерв |  | ТМ-630/6 | 630 | 1978 | 10292 | 830 | TPAHCФOPMATOP
|  | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 28272 | 1208 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Бух. учет (hidden)
Столбец3 | №ТП | №дисп | Тип тр-ра | Мощность | Год вып | № бух. Учёта | Тип Тр-ра2
9187 | ТП-1 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 511 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
12902 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1982 | 956 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
52249 | ТП-2 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 1025 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
70095 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 514 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
707184 | ТП-3 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 537 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1110 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 538 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
8069 | ТП-4 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1990 | 1042 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
9038 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 853 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
8058 | ТП-5 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 |  | 856 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
23157 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 536 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
4225 | ТП-6 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 540 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
760169 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 905 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1203 | ТП-7 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1979 | 510 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
7980 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 513 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
774798 | ТП-9 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 539 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1109 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 549 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
13362 | ТП-10 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 550 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1075 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 901 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
18448 | ТП-11 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 557 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
59652 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1994 | 556 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
40714 | ТП-12 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 547 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
Б/Н-1 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | НЕТ | 902 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
12011 | ТП-13 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 2146 | TPAHCФОРМАТОР ТМ-400-10/04
58350 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 545 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
36672 | ТП-14 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 583 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
24216 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 690 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
774569 | ТП-15 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 571 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
64467 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 1169 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
13438 | ТП-16 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1978 | 661 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
10322 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1993 | 662 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
18792 | ТП-17 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 582 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
65873 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 1194 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
75260 | ТП-18 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 1155 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
28272 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 1208 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
64400 | ТП-20 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 893 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
19812 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 1845 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
979264 | ТП-21 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 624 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
11103 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1977 | 728 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
181834 | ТП-22 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 828 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1778 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 829 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
65766 | ТП-23 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 543 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63618 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 1090 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
52818 | ТП-24 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1992 | 551 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
52859 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1992 | 810 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
11985 | ТП-25 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 912 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
23313 |  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 400 | 2010 | 2312 | TPAHCФOPMATOP ТМГ-400-10/04
8664 | ТП-26 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 868 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
78670 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 869 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
18449 | ТП-53 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 679 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
7452 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 680 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
56617 | ТП-54 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 688 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
24509 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 689 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
65906 | ТП-55 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 752 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51515 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 1701 | TPAHCФOPMATOP TM 630-10/04
1271771 | ТП-56 | Т-1 | ТМГ-160/10 | 160 | 1990 | 729 | TPAHCФOPMATOP TM-160-10/04
26518 | ТП-57 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1986 | 768 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
Б/Н-2 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | НЕТ | 769 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
760216 | ТП-59 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 553 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
666782 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1977 | 554 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
24647 | ТП-60 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 915 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
24606 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 544 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
1744 | ТП-61 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 945 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
1447 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 2162 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
781911 | ТП-62 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 512 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1078 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 2251 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
28060 | ТП-63 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1978 | 898 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
70173 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1994 | 2175 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40702 | ТП-66 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 541 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
1689 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1981 | 2188 | TPAHCФOPMATOP ТМ-250-10/04
23340 | ТП-70 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 723 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
11985 | ТП-71 | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 933 | TPAHCФOPMATOP ТМ-400-10/04
71247 |  | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1995 | 932 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
51427 | ТП-72 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 852 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56617 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 1940 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40892 | ТП-73 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 802 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
27241 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 1955 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40904 | ТП-74 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 803 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
25244 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 1971 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
68344 | ТП-75 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1993 | 908 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56611 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 2226 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
38854 | ТП-76 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 584 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56664 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 1239 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
38811 | ТП-77 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 625 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
6796 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 1254 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
65892 | ТП-78 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 626 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
58582 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 1270 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56203 | ТП-79 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 652 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
18711 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 653 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
756766 | ТП-80 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1979 | 699 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1505 |  | Т-2 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 700 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
1321303 | ТП-81 | Т-1 | ТМГ-400/10 | 400 | 1991 | 746 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
1319161 |  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 400 | 1991 | 535 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
5075 | ТП-27 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1984 | 1898 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-250-10/04
4439 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 719 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
16235 | ТП-28 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 720 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
72158 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 721 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
65896 | ТП-29 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 517 | TPAHCФOPMATOP TCBП-630-10/04
65926 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 909 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
31913 | ТП-30 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 1075 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
4290 | ТП-31 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 580 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
51602 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 579 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
23272 | ТП-32 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1985 | 552 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
71460 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 548 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
36799 | ТП-33 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1988 | 555 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
11846 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 581 | TPAHCФOPMATOP ТМ-400-10/04
73796 | ТП-34 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 712 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
73950 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 713 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
4007 | ТП-35 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 542 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
486619 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 722 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
4341 | ТП-36 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 601 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
9195 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1979 | 602 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
8948 | ТП-37 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 581 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
21180 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1982 | 1452 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40906 | ТП-38 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 600 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
7652 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1978 | 1466 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
65883 | ТП-39 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1992 | 1482 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
822 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 562 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
29831 | ТП-41 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 545 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
8667 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 631 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
819863 | ТП-42 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 726 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
19745 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 727 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63789 | ТП-43 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 1527 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
12289 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 566 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
11986 | ТП-44 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 563 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
57986 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 564 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
23546 | ТП-45 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 2010 | 2057 | TPAHCФOPMATOP ТМГ-400-10/04
18296 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 568 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
16256 | ТП-46 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1983 | 614 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
12823 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 615 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
40613 | ТП-47 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 569 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
19805 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 749 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
33537 | ТП-48 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 603 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
29046 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1978 | 604 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
24642 | ТП-49 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1983 | 801 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
37481 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 1612 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
40697 | ТП-50 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1989 | 714 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
13900 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1982 | 715 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
9770 | ТП-51 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 670 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
10968 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 671 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
18128 | ТП-52 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1984 | 854 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
РСКЗ |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 716 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
33948 | ТП-82 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 546 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
33842 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1985 | 1326 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
39957 | ТП-83 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 809 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
58380 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 831 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51464 | ТП-90 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 754 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
19800 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 1730 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
14727 | ТП-91 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 770 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
50899 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 1746 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
56540 | ТП-92 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1990 | 906 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63785 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 1811 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51498 | ТП-93 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 851 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
37526 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 750 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
Б/Н-3 | ТП-94 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | НЕТ | 751 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51385 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1989 | 1793 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
8070 | ТП-95 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1990 | 623 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
4353 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 |  | 907 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
2705 | ТП-96 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 724 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
2682 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 725 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
50728 | ТП-97 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 804 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51072 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 2020 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
47866 | ТП-98 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1990 | 739 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
47853 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1990 | 740 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
33144 | ТП-99 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 799 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
45798 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 894 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63631 | ТП-100 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1997 | 899 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
63547 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 2063 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
71815 | ТП-101 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1995 | 534 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
17096 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1981 | 2259 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
1462 | ТП-102 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | 1980 | 903 | TPAHCФOPMATOP TM-250-10/04
57695 | ТП-103 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 717 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
57987 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1993 | 718 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10/04
1712 | ТП-104 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 2004 | 855 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
1715 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 2004 | 867 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
63115 | ТП-107 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 533 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
62945 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1991 | 1105 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10/04
46927 | ТП-108 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 897 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
46914 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 2104 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
49438 | ТП-109 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1980 | 914 | TPAHCФOPMATOP TM-630-10/04
51299 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1991 | 747 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
37067 | ТП-110 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 847 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
36152 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 1987 | 848 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
4241 | ЦРП-1 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1969 | 753 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
29586 |  | Т-2 | ТМ-630/10 | 630 |  | 904 | TPAHCФOPMATOP TM-630-6/04
Б/Н-4 | Хитачи | Т-1 | 6300-35/6 | 6300 | 1976 | 516 | TPAHCФOP.CT. Хитачи
10447 | КТПН-1 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 2266 | ПOДCTAH KTП-160/6
2146 | КТПН-3 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1981 | 900 | TPAHCФ.ПKTП-400 6-04
1278 | КТПН-6 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1976 | 2267 | ПOДCTAH KTП-160/6
Б/Н-5 | КТПН-9 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 2268 | ПOДCTAH KTП-160/6
597 | КТПН-10 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 1979 | 530 | TPAHCФOPM.ПOДCTAHЦИЯ
Б/Н-6 | КТПН-12 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | НЕТ | 2269 | ПОДСТАНЦИЯ КТП-400/10
1282 | КТПН-13 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1975 | 2270 | ПOДCTAH KTП-160/6
Б/Н-7 | КТПН-14 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 2271 | ПOДCTAH KTП-160/6
192 | КТПН-19 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | НЕТ | 2272 | ПOДCTAH KTП-160/6
199 | КТПН-22 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 2273 | ПOДCTAH KTП-160/6
872 | КТПН-24 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1976 | 2274 | ПOДCTAH KTП-160/6
1375 | КТПН-28 | Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 1976 | 2275 | ПOДCTAH KTП-160/6
1136 | КТПН-29 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1976 | 2276 | ПOДCTAH KTП-160/6
498 | КТПН-37 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 2277 | ПOДCTAH KTП-160/6
202 | КТПН-52 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | 1970 | 805 | TPAH.ПOДCTAHЦИЯ
Б/Н-8 | КТПН-55 | Т-1 | ТМ-400/6 | 400 | НЕТ | 2278 | ПOДCTAH KTП-160/6
186 | КТПН-61 | Т-1 | ТМ-160/6 | 160 | 1979 | 710 | ПOДCTAH KTП-160/6
34 | КТПН-64 | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1981 | 2279 | КТПН МАЧТОВАЯ
24430 | КТПН-65 | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1979 | 2280 | КТПН МАЧТОВАЯ
8112 | КТПН-67 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1986 | 880 | TPAH.ПOДCT. ПKTП630
830 | КТПН-68 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 711 | ПOДCTAH KTП-160/6
323 | КТПН-69 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 1988 | 911 | ПOДCTAHЦ. KTПH-630
505 | КТПН-131 | Т-1 | ТМ-250/10 | 250 | НЕТ | 808 | ПOДCTAHЦИЯ KTП-400
Б/Н-9 | КТПН-132 | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | НЕТ | 910 | ПOДCTAHЦ. KTПH-630
Б/Н-10 | КТПН-133 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | НЕТ | 931 | ПОДСТАНЦИЯ КТП-400/10
72070 | КТПН -134 "НРЭС" | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 1980 | 916 | TPAHCФOPMATOP TM-400-10/04
893Б1939 | КТПН -135 "автомойка" | Т-1 | ТМ-160/10 | 160 | 1989 | нет | TPAHCФOPMATOP TM-160-10/04
Б/Н-11 | ПР(рядом с ТП-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | ПУHKT PACП.ПP11-3063
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10654 |  |  | ТМ-400/10 | 400 | 1981 | 515 | TPAHCФOPMATOP TM
13085 |  |  | ТМ-630/10 | 630 | --- | 830 | TPAHCФOPMATOP TMЭ-400-10
28272 |  |  | ТМ-630/10 | 630 | 1984 | 1208 | TPAHCФOPMATOP ТМ-630-10
10292 |  |  | ТМ-630/6 | 630 | 1978 | 830 | TPAHCФOPMATOP
1 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
315358 | КТПН-Школа футбола | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 2015
315359 |  | Т-2 | ТМ-400/10 | 400 | 2015
80902 | КТПН-КОС | Т-1 | ТМ-400/6 | 400
708334 | КТПН-МИЗ новая | Т-1 | ТМ-630/10 | 630 | 2015

## ТП-1-11
Дата выполнения |  |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | № |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. | ТП |  | Объект
Выполняющего
замеры
2020-04-01 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 9187
| ТП-1 | 1 |  | 52.5 | 0 | 222 | 230 | 230 | 396 | 396 | 397
|  | 2 |  | 26.25 | 0
|  | 3 | 3. ул. Геологов 11,13 | 87.5 | 20.2099 | [6 empty] | 18 | 0 | 41 | 25
Сержанков С.Н., Макаренко А.В. |  | 4 | 4.Мед.вытрезвитель, спец.приёмник | 25 | 7.5359 | [6 empty] | 22 | 0 | 0 | 22
|  | 15 | 15.ТУСКУЛ | 70 | 6.1657 | [6 empty] | 4 | 6 | 8 | 5
16
17А
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 44 | 6 | 49 | 52
|  |  | Мощность | [8 empty] | 15.0718 | 2.0552 | 16.7845
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 33.9115
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 12902
|  | 7А | 7А. Комсомольская 2/1, Геологов5/1 | 26,25+26,25 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. НСРЦН ТУСКУЛ Комсомольская 8/3 | (70) | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 9. Автомойка «Блеск» | 19,65 | 0
|  | 10 | ООО Атом | 93,5 | 3.4254 | [6 empty] | 3 | 6 | 1 | 4
|  | 11 | ИП Петров | 52,5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Комсомольская 10. | 78,75 | 5.4806 | [6 empty] | 0 | 14 | 2 | 11
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 3 | 20 | 3 | 15
|  |  | Мощность | [8 empty] | 1.0276 | 6.8508 | 1.0276
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 8.906
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 47 | 26 | 52 | 67
<<<<<
2020-04-01 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 52249
Макаренко А.В., Сержанков С.Н. |  | 1 |  |  |  | 236 | 239 | 237 | 411 | 416 | 413
| ТП-2 | 2 | СТО Блеск | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 3
|  | 3 | 3. колбасный цех ИП Габбасова | 242,7 | 31.1711 | [6 empty] | 28 | 30 | 33 | 9
4
14
|  | 15 | 15. ЦТП-6 1-й ввод | 137,8 | 61.3147 | [6 empty] | 63 | 57 | 59 | 6
|  | 16 | 16. Баня «Эрчим» | 280 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 91 | 87 | 95 | 18
|  |  | Мощность | [8 empty] | 31.1711 | 29.801 | 32.5413
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 93.5134
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 70095
|  | 5 | 5. Колбасный цех. ИП Габбасова | 53.1 | 6.1657 | 238 | 237 | 237 | 415 | 415 | 415 | 4 | 5 | 9 | 3
6
|  | 7 | 7. колбасный цех ИП Габбасова | 253.2 | 126.0547 | [6 empty] | 106 | 154 | 108 | 10
|  | 8 | 8. ГЭК Ручеёк | 33.38 | 22.6076 | [6 empty] | 36 | 13 | 17 | 15
|  | 9 | 9. Гаражи ИП Петров А.М. | 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
10
|  | 11 | 11 Ц Т6 | (137,8) | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Баня «Эрчим» | (280) | 6.5083 | [6 empty] | 1 | 11 | 7 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 147 | 183 | 141 | 33
|  |  | Мощность | [8 empty] | 50.3534 | 62.6848 | 48.2981
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 161.3363
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 238 | 270 | 236 | 51
<<<<<
2020-04-01 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 707184
Сержанков С.Н., Макаренко А.В. | ТП-3 | 1 | 1. ИП Габбасова | 80 | 72.6185 | 235 | 240 | 238 | 415 | 412 | 412 | 56 | 93 | 63 | 37
|  | 2 |  | 26,25+35 | 0
|  | 4 |  | 26,25+26,25 | 0
|  | 13 |  | 35 | 0
|  | 14 | Разаева |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | 15 | 15. н.о. | 28,5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 56 | 93 | 63 | 37
|  |  | Мощность | [8 empty] | 19.1822 | 31.8562 | 21.58
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 72.6185
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1110
|  | 6 | 6. Комсомольская 14 | 26.25 | 3.4254 | [6 empty] | 4 | 0 | 6 | 5
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 | 8.ИП Габбасова | 80 | 25.0054 | [6 empty] | 32 | 25 | 16 | 11
|  | 12 | 12. Ю.Якутская 1, 3 | 43,75+35+21,88 | 24.6629 | [6 empty] | 51 | 0 | 21 | 45
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 87 | 25 | 43 | 61
|  |  | Мощность | [8 empty] | 29.801 | 8.5635 | 14.7292
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 53.0937
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 143 | 118 | 106 | 98
<<<<<
2020-04-01 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 8069
Сержанков С.Н., Макаренко А.В. | ТП-4 | 1 |  |  | 0 | 240 | 242 | 233 | 415 | 416 | 415
|  | 2 | 2. Цех «Радуга» Ю/Я-7 | (70,6) | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Комсомольская 20 | (75,6) | 19.5248 | [6 empty] | 13 | 27 | 17 | 15
|  | 4 | 4. Гаражи Айгуль | 55 | 7.5359 | [6 empty] | 9 | 8 | 5 | 4
16А
|  | 19 | Комсомольская 17, 17/1, 17/2 |  | 15.0718 | [6 empty] | 12 | 15 | 17 | 5
|  | 20А | 20А. Комсомольская 20/1 | 35 | 2.7403 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 8
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 34 | 50 | 47 | 32
|  |  | Мощность | [8 empty] | 11.6464 | 17.127 | 16.0994
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 44.8727
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 9038
|  | 5 | Комсомольская 26 | 75.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Комсомольская 20 | 75.6 | 0
|  | 7 | 7. РУБОП | 78,75 | 18.1546 | [6 empty] | 4 | 9 | 40 | 18
|  | 8 | 8А.Комсомольская 21,21/1,2, 19/1 (врем-ка) | 111,47 | 22.2651 | [6 empty] | 23 | 27 | 15 | 12
10
|  | 12 | 12. Цех «Радуга" | 70,6 | 2.3978 | [6 empty] | 0 | 5 | 2 | 3
|  | 13 | 13. Ю.Я. 11 | 105 | 13.0165 | [6 empty] | 19 | 16 | 3 | 11
|  | 14 | 14. Комсомольская 24/2 | 78,75 | 10.6187 | [6 empty] | 5 | 16 | 10 | 8
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 51 | 73 | 70 | 52
|  |  | Мощность | [8 empty] | 17.4695 | 25.0054 | 23.9778
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 66.4528
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 85 | 123 | 117 | 84
<<<<<
2020-04-02 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 8058
Николаевский В.В. | ТП-5 | 1 | Наркология
|  | 2 | ООО Саха Сулустар | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | 4 | ЗАО НРЭС | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13
14
15
|  | 16 | Наркология (врем) | [8 empty] | 4 | 4 | 9 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 4 | 4 | 9 | 5
|  |  | Мощность | [8 empty] | 1.3702 | 1.3702 | 3.0829
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 5.8232
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 23157
|  | 5 |  |  | 0 | 227 | 227 | 220 | 395 | 392 | 391
|  | 6 |  |  | 0
|  | 7 | 7. Ю.Я. 21, 21/1 | 45.94 | 19.1822 | [6 empty] | 3 | 28 | 25 | 23
|  | 8 | 8. НРЭС | 150 | 7.1933 | [6 empty] | 1 | 5 | 15 | 8
|  | 9 |  |  | 0
|  | 10 | 10. Комсомольская 33, 33/2,35, ВОХР, гаражи ХК | 52,5+51+23+3 | 16.4419 | [6 empty] | 18 | 21 | 9 | 8
|  | 11 | 11. Ю.Я. 15, 15/1 | 70 | 16.0994 | [6 empty] | 6 | 26 | 15 | 12
|  | 12 | 12. Наркология | 90,03 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 28 | 80 | 64 | 51
|  |  | Мощность | [8 empty] | 9.5911 | 27.4032 | 21.9226
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 58.9169
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 32 | 84 | 73 | 56
<<<<<
2020-04-02 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 4225
Николаевский В.В. | ТП-6 | 1 | светофор |  | 0.34254 | 220 | 222 | 216 | 408 | 405 | 404 |  | 1 |  | 1
|  | 2 | 2 . Таможня |  | 11.3038 | [6 empty] | 2 | 15 | 16 | 7
|  | 3 |  |  | 0
|  | 4 | 4. Театр кукол |  | 6.1657 | [6 empty] | 3 | 12 | 3 | 9
|  | 10 |  |  | 0
|  | 11 | 11.Школа №3 |  | 3.4254 | [6 empty] | 1 | 2 | 7 | 2
|  | 12 |  |  | 0
|  | 13 | 13. «Тимптон» |  | 2.7403 | [6 empty] | 2 | 2 | 4 | 2
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 8 | 32 | 30 | 21
|  |  | Мощность | [8 empty] | 2.7403 | 10.9613 | 10.2762
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 23.9778
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 760169
|  | 5 | 5. «Тимптон» |  | 12.3314 | 232 | 233 | 228 | 405 | 400 | 403 | 1 | 12 | 23 | 21
|  | 6 | 6. Таможня |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 | 8 Театр кукол. |  | 4.1105 | [6 empty] | 7 | 3 | 2 | 2
|  | 9 | 9. Школа №3 |  | 2.3978 | [6 empty] | 2 | 3 | 2 | 2
14
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 10 | 18 | 27 | 25
|  |  | Мощность | [8 empty] | 3.4254 | 6.1657 | 9.2486
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 18.8397
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 18 | 50 | 57 | 46
<<<<<
2020-04-02 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 25244
Николаевский В.В. | ТП-7 | 1 |  |  | 0
|  | 2 |  |  | 0
|  | 3 | 3. Ю.Якутская18/2. |  | 7.1933 | [6 empty] | 6 | 13 | 2 | 6
|  | 4 | 4. ЦТП-7 |  | 45.5578 | [6 empty] | 44 | 44 | 45 | 1
|  | 13 | Харбин |  | 0
|  | 14 | 14.Юж. Якутская 22 |  | 0
|  | 15 | 15. Н.О. |  | 0
|  | 16 | 16. ГИБДД |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 50 | 57 | 47 | 7
|  |  | Мощность | [8 empty] | 17.127 | 19.5248 | 16.0994
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 52.7512
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 7980
|  | 5 |  |  | 0 | 244 | 232 | 238 | 413 | 413 | 416
|  | 6 | 6. Харбин |  | 3.7679 | [6 empty] | 0 | 8 | 3 | 7
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 | Застолье |  | 25.0054 | [6 empty] | 14 | 43 | 16 | 15
|  | 9 | Мегафон, Ермак |  | 18.1546 | [6 empty] | 25 | 23 | 5 | 16
|  | 10 |  |  | 0
|  | 11 |  |  | 0
12
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 39 | 74 | 24 | 38
|  |  | Мощность | [8 empty] | 13.3591 | 25.348 | 8.221
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 46.928
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 89 | 131 | 71 | 45
<<<<<
2020-04-02 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 774798
Николаевский В.В. | ТП-9 | 3 |  |  | 0 | 226 | 235 | 231 | 402 | 400 | 403
|  | 4 | 4. Пионерная 3 |  | 8.221 | [6 empty] | 4 | 18 | 2 | 9
|  | 5 | 5. Туб. Диспансер |  | 6.1657 | [6 empty] | 3 | 6 | 9 | 1
|  | 6 | 6. Геологов 37. |  | 17.127 | [6 empty] | 20 | 7 | 23 | 2
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 |  |  | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 27 | 31 | 34 | 12
|  |  | Мощность | [8 empty] | 9.2486 | 10.6187 | 11.6464
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 31.5137
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1109
|  | 10 |  |  | 0
|  | 12 | 12. Геологов 25. |  | 5.4806 | [6 empty] | 6 | 6 | 4 | 2
|  | 13 |  |  | 0
|  | 14 | 14. Пионерная 7, 9. |  | 18.8397 | [6 empty] | 11 | 13 | 31 | 20
|  | 15 | 15. Туб. Диспансер |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Пионерная 11, 13. |  | 18.1546 | [6 empty] | 14 | 13 | 26 | 9
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 31 | 32 | 61 | 31
|  |  | Мощность | [8 empty] | 10.6187 | 10.9613 | 20.8949
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 42.475
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 58 | 63 | 95 | 43
<<<<<
2020-04-03 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 666782
Квашнёв С.В. | ТП-10 | 1 | ДС Солнышко |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Ю.Якутская 2/1 |  | 4.453 | [6 empty] | 5 | 8 | 0 | 7
|  | 3 |  |  | 0
|  | 4 | 4. н.о. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 | 6. ООО ЭМТЭН Аптека
7
|  | 8 | 8. Ю. Якутская 4 | [8 empty] | 5 | 0 | 18 | 17
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 10 | 8 | 18 | 24
|  |  | Мощность | [8 empty] | 3.4254 | 2.7403 | 6.1657
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 12.3314
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 13362
|  | 9 | 9. Освещение ТП |  | 0 | 237 | 236 | 236 | 410 | 413 | 411 |  |  | 0 | 0
|  | 10 | 10. ЧП Пую В.Г. |  | 4.7956 | [8 empty] | 14 | 14
|  | 12 | 12. Пионерная 15, 17 |  | 14.0441 | [6 empty] | 25 | 5 | 11 | 16
|  | 13 | 13. Д/с «Солнышко» |  | 6.1657 | [6 empty] | 5 | 2 | 11 | 5
|  | 14 | 14. Поликлиника стоматологии |  | 10.2762 | [6 empty] | 5 | 18 | 7 | 6
|  | 15 |  |  | 0
|  | 16 | 16. Геологов 21 |  | 9.2486 | [6 empty] | 3 | 24 | 0 | 17
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 38 | 49 | 43 | 58
|  |  | Мощность | [8 empty] | 13.0165 | 16.7845 | 14.7292
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 44.5302
|  |  | Итог ток по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 48 | 57 | 61 | 82
<<<<<
2020-04-03 |  |  | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 18448
Квашнёв С.В. | ТП-11 | 9 | 9. Кравченко 9 (КГБ), 9/1-> СК Богатырь |  | 31.1711 | 232 | 233 | 231 | 402 | 404 | 401 | 34 | 41 | 16 | 11
|  | 10 | 10. Кравченко 3 |  | 11.9889 | [6 empty] | 8 | 9 | 18 | 3
|  | 11 | 11. Контора НГВК |  | 6.1657 | [6 empty] | 3 | 8 | 7 | 6
|  | 12 | 12. ООО Кондор |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. А/С Автовлад |  | 1.7127 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 4
|  | 14 | 14. Кравченко 11 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Геологов 43 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. ООО НОКС Рынок |  | 55.834 | [6 empty] | 45 | 55 | 63 | 1
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 95 | 113 | 104 | 25
|  |  | Мощность | [8 empty] | 32.5413 | 38.707 | 35.6242
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 106.8725
|  |  | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 59652
|  | 1 | 1. ООО НОКС Рынок |  | 91.4582 | 208 | 220 | 216 | 401 | 402 | 401 | 68 | 84 | 115 | 42
|  | 2 | 2. Геологов 43 |  | 47.2705 | [6 empty] | 46 | 44 | 48 | 17
|  | 3 | 3. Метеостанция, Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Кравченко 9/1, с/к "Богатырь" |  | 4.7956 | [6 empty] | 5 | 6 | 3 | 13
|  | 5 | 5. Контора НГВК |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. ООО Кондор |  | 18.8397 | [6 empty] | 8 | 17 | 30 | 17
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 | 8. Кравченко 11 |  | 33.9115 | [6 empty] | 30 | 42 | 27 | 2
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 157 | 193 | 223 | 91
|  |  | Мощность | [8 empty] | 53.7788 | 66.1102 | 76.3864
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 196.2754
|  |  | Итог ток по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 252 | 306 | 327 | 116
<<<<<

## ТП-12 -20
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | "0"
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
2020-04-04 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 9187
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. | ТП-12 | 1 | 1. ВГСЧ Чурапчинская 25/1,25,25/2 |  | 17.8121 | 229 | 232 | 228 | 403 | 400 | 401 | 18 | 18 | 16 | 10
|  | 2 | 2. |  | 0
|  | 3 | 3. Спринт МРТ. |  | 0
|  | 4 | 4.Чурапчинская 17/1 |  | 12.3314 | [6 empty] | 11 | 4 | 21 | 12
|  | 5 | 5. ГЭК «Дурай» |  | 17.4695 | [6 empty] | 43 | 2 | 6 | 15
|  | 6 | 6. ЦТП 8 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Чурапчинская 19 |  | 11.3038 | [6 empty] | 5 | 24 | 4 | 15
|  | 8 | 8. Чурапчинская 15, 15/1 |  | 12.674 | [6 empty] | 9 | 16 | 12 | 10
|  | 17 | 17. ПК - КРОУН |  | 20.5524 | [6 empty] | 30 | 18 | 12 | 11
|  | 18 | 18. Павильон «щеки». |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 19 | 19. ГЭК «Восточный» |  | 8.906 | [6 empty] | 7 | 12 | 7 | 7
|  | 20 | 20. НО |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 123 | 76 | 62 | 70
|  |  | Мощность | [8 empty] | 42.1324 | 26.033 | 21.2375
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 89.4029
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1109
|  | 9 | 9. Спринт МРТ. |  | 2.0552 | 228 | 226 | 229 | 397 | 392 | 393 | 0 | 4 | 2 | 2
|  | 10 | 10. Чурапчинская 15/2, 13, 13/1, 13/2, 13/3 + гаражи |  | 41.1048 | [6 empty] | 61 | 42 | 17 | 49
|  | 11 | 11. ГЭК Дурай. Михалькевич. |  | 8.906 | [6 empty] | 14 | 7 | 5 | 6
|  | 12 | 12. ЦТП-8 |  | 58.5743 | [6 empty] | 58 | 58 | 55 | 5
|  | 13 | 13. Лаборатория института «Север», магазин «Ольга». |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. «Фарна» |  | 15.4143 | [6 empty] | 32 | 7 | 6 | 16
|  | 15 | 15.Чурапчинская 19/1, 21/1 23/1 |  | 16.4419 | [6 empty] | 13 | 20 | 15 | 5
|  | 16 | 16.Управление ветеринарии Чурапчинская 27 |  | 5.8232 | [6 empty] | 4 | 7 | 6 | 5
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 182 | 141 | 104 | 86
|  |  | Мощность | [8 empty] | 62.3423 | 48.2981 | 35.6242
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 146.2646
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 305 | 217 | 166 | 156
<<<<<
2020-04-04 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 12011
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. | ТП-13 | 1 | 1. Православный приход Георгиевского храма |  | 3.7679 | 238 | 234 | 236 | 410 | 410 | 413 | 0 | 11 | 0 | 4
|  | 2 | 2. Гемодиализ , Вымпрелком. |  | 8.221 | [6 empty] | 8 | 7 | 9 | 5
|  | 3 | 3.Ремонт обуви |  | 0
|  | 4 | 4. Магазин «Стинол». |  | 7.1933 | [6 empty] | 7 | 8 | 6 | 6
|  | 5 | 5. Сосновая 4 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | 6 | 6. Школа №15 |  | 5.9945 | [6 empty] | 1.5 | 5 | 11 | 10
|  | 7 | 7. Сосновая 4 |  | 22.9502 | [6 empty] | 11 | 37 | 19 | 20
|  | 8 | 8. Школа №15 |  | 3.0829 | [6 empty] | 3 | 4 | 2 | 4
|  |  | АВ1. Детская поликлиника |  | 4.453 | [6 empty] | 9 | 4 | 0 | 5
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 30.5 | 61 | 47 | 45
|  |  | Мощность | [8 empty] | 10.4475 | 20.8949 | 16.0994
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 47.4418
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 58350
|  | 9 | 9. Резерв |  | 0 | 230 | 233 | 236 | 410 | 412 | 411
|  | 10 | 10. Школа №15 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Школа №15 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Резерв |  | 0
|  | 14 | 14. Гемодиализ + вымпелком |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Православный приход Гиоргиевского храма |  | 2.3978 | [6 empty] | 0 | 0 | 7 | 7
|  |  | АВ2. Детская поликлиника |  | 11.3038 | [6 empty] | 12 | 16 | 5 | 6
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 12 | 16 | 12 | 13
|  |  | Мощность | [8 empty] | 4.1105 | 5.4806 | 4.1105
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 13.7016
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 42.5 | 77 | 59 | 58
<<<<<
2020-04-04 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 36672
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. | ТП-14 | 1 | 1. Чурапчинская 30/1, 28/1 откл. |  | 0 | 232 | 238 | 232 | 408 | 405 | 406
|  | 2 | 2. Лужников 2/2 |  | 22.6076 | [6 empty] | 17 | 21 | 28 | 6
|  | 3 | 3. Лужников 2 |  | 34.254 | [6 empty] | 27 | 28 | 45 | 9
|  | 4 | 4. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Сосновая 1 |  | 28.7734 | [6 empty] | 17 | 35 | 32 | 9
|  | 6 | 6. Чурапчинская 24/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Чурапчинская 24/3 |  | 20.8949 | [6 empty] | 33 | 2 | 26 | 17
|  | 8 | 8. Чурапчинская 28/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 50 | 37 | 58 | 26
|  |  | Мощность | [8 empty] | 17.127 | 12.674 | 19.8673
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 49.6683
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 24216
|  | 9 | 9. КТПН-14А |  | 54.8064 | [6 empty] | 64 | 34 | 62 | 28
|  | 10. | 10.Чурапчинская 24/4 |  | 34.5965 | [6 empty] | 26 | 28 | 47 | 12
|  | 12. | 12. Сосновая 1 позиция 6 |  | 1.0276 | [6 empty] | 2 | 1 | 0 | 2
|  | 13. | 13. Чурапчинская 28/2 |  | 27.4032 | [6 empty] | 45 | 15 | 20 | 29
|  | 14. | 14. Лужников 2/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15. | 15. Лужников 2 |  | 1.0276 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 2
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 140 | 78 | 129 | 73
|  |  | Мощность | [8 empty] | 47.9556 | 26.7181 | 44.1877
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 118.8614
|  |  | Итого ток по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 190 | 115 | 187 | 99
<<<<<
2020-04-04 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 630 | кВа | № | 56203
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. | ТП-15 | 1 | 1. резерв. |  | 0 | 237 | 238 | 237 | 415 | 414 | 413
|  | 2 | 2. Сосновая 6 |  | 0
|  | 3 | 3. резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Сосновая 12 |  | 0
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. д/с « Улыбка» |  | 0
|  | 7 | 7. резерв |  | 0
|  | 8 | 8. КНС-22 2-ввод |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 64467
|  | 9 | 9. резерв |  | 0 | 238 | 235 | 232 | 410 | 410 | 410
|  | 10 | 10. д/с « Улыбка» |  | 2.0552 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 11 | 11. резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Дом Иеговых |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. резерв |  | 0
|  | 14 | 14. Ника стройплощадка |  | 11.6464 | [6 empty] | 2 | 29 | 3 | 20
|  | 15 | 15. резерв |  | 0
|  | 16 | 16. КНС-22 1-ввод |  | 5.1381 | [6 empty] | 5 | 6 | 4 | 6
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 8 | 37 | 10 | 28
|  |  | Мощность | [8 empty] | 2.7403 | 12.674 | 3.4254
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 18.8397
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 8 | 37 | 10 | 28
<<<<<
2020-04-05 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 13438
Чайкин С.В. | ТП-16 | 2 | 2.Строителей, 11/1, 13/1 |  | 27.7457 | [6 empty] | 26 | 33 | 22 | 14
|  | 3 | 3. Освещение ТП |  | 0.34254 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Строителей, 7/2; 9/1 |  | 20.2099 | [6 empty] | 20 | 29 | 10 | 17
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 46 | 63 | 32 | 31
|  |  | Мощность | [8 empty] | 15.7568 | 21.58 | 10.9613
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 48.2981
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 10322
|  | 10 | 10. Строителей 5/2,5/3 |  | 27.4032 | [6 empty] | 23 | 32 | 25 | 6
|  | 12 | 12. Строителей 17 |  | 0
|  | 14 | 14. Строителей 5/1; 7/1. |  | 43.16 | [6 empty] | 11 | 55 | 60 | 54
|  | 15 | 15. Строителей, 11; 13; |  | 18.1546 | [6 empty] | 7 | 34 | 12 | 26
|  | 16 | 16. Строителей, 5; 7; 9 |  | 34.5965 | [6 empty] | 39 | 28 | 34 | 12
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 80 | 149 | 131 | 98
|  |  | Мощность | [8 empty] | 27.4032 | 51.0385 | 44.8727
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 123.3144
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 126 | 212 | 163 | 129
<<<<<
2020-04-05 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 18792
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-17 | 1 | 1. |  | 0.68508 | 236 | 243 | 237 | 412 | 416 | 413 | 2 |  |  | 2
|  | 2 | 2. Кафе "Дружба" откл. |  | 22.2651 | [6 empty] | 10 | 15 | 40 | 23
|  | 3 | Павильон Альбатрос, МТС. |  | 0
|  | 4 | 4. ИП Ким И.А. |  | 23.9778 | [6 empty] | 36 | 19 | 15 | 20
|  | 5 | 5. откл. |  | 0
|  | 6 | 6. Чурапчинская 4, 6. |  | 0
|  | 7 | 7. Чурапчинская, 8/1 |  | 11.9889 | [6 empty] | 12 | 12 | 11 | 2
|  | 8 | 8. павильон "Мясопродукты", Т/П "Золотая рыбка", ИП Пан Н.Е. |  | 6.8508 | [6 empty] | 11 | 0 | 9 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 59 | 31 | 35 | 27
|  |  | Мощность | [8 empty] | 20.2099 | 10.6187 | 11.9889
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 42.8175
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65873
|  | 9 | 9. Чурапчинская, 10; 12. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Чурапчинская, 8. |  | 0
|  | 11 | 11. Кафе «Дружба» |  | 0
|  | 12 | 12. Чурапчинская, 4/1; 6/1 |  | 0
|  | 13 | 13. Магазин «Золотая осень» |  | 4.453 | [6 empty] | 5 | 2 | 6 | 5
|  | 14 | 14. Чурапчинская 10/1; 12/1 |  | 0
|  | 15 | 15 Ритуальные услуги, Чурапчинский рынок. |  | 14.3867 | [6 empty] | 17 | 18 | 7 | 10
|  | 16 | 16. Павильон РОСА (Чурапч. Рынок) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 22 | 20 | 13 | 15
|  |  | Мощность | [8 empty] | 7.5359 | 6.8508 | 4.453
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 18.8397
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 81 | 51 | 48 | 42
<<<<<
2020-04-05 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1075
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-18 | 1 | 1. Гаражи Колмар - недвижимость, ООО Момент |  | 0 | 237 | 236 | 237 | 409 | 412 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. ИП Мацкевич |  | 0
|  | 3 | 3. ГЭК "Стрела" №1-4 |  | 0.68508 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
|  | 4 | 4. ЯГУ ВЛ левая цепь; Чурапчинская 1; Ю- Якутская 25/1 |  | 13.7016 | [6 empty] | 11 | 20 | 9 | 6
|  | 5 | 5. ЦТП-9 |  | 58.5743 | [6 empty] | 55 | 57 | 59 | 2
|  | 6 | 6. Д/С «Аленький цветочек» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Чурапчинская 3, 3/1, 3/2 |  | 12.3314 | [6 empty] | 7 | 13 | 16 | 7
|  | 8 | 8. Общежитие молодых специалистов (Чур.7) |  | 8.906 | [6 empty] | 4 | 17 | 5 | 10
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 77 | 107 | 91 | 27
|  |  | Мощность | [8 empty] | 26.3756 | 36.6518 | 31.1711
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 94.1985
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 21180
|  | 9 | 9. Общежитие молодых специалистов откл. |  | 0 | 230 | 233 | 234 | 403 | 406 | 403
|  | 10 | 10. Д/С «Аленький цветочек» |  | 3.0829 | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | 9
|  | 11 | 11. Чурапчинская, 7/1 7/2; 7/3; 7/4. |  | 9.9337 | [6 empty] | 10 | 4 | 15 | 11
|  | 12 | 12. Чурапчинская, 9/2; 11/2, 11/1. |  | 23.6353 | [6 empty] | 15 | 16 | 38 | 21
|  | 13 | 13. ЯГУ ВЛ правая цепь; гаражи |  | 7.1933 | [6 empty] | 7 | 9 | 5 | 7
|  | 14 | 14. Чурапчинская 9; 9/1; 11 |  | 0
|  | 15 | 15. Чурапчинская 1/1 |  | 4.1105 | [6 empty] | 8 | 2 | 2 | 5
|  | 16 | 16. ЦТП-9 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | АВ Н.О.
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 49 | 31 | 60 | 53
|  |  | Мощность | [8 empty] | 16.7845 | 10.6187 | 20.5524
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 47.9556
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 126 | 138 | 151 | 80
<<<<<
2020-04-05 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 64400
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-20 | 1 | 1. ДЮСШЕ "Эрэл" |  | 0 | 234 | 230 | 233 | 404 | 405 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Столовая НПК |  | 1.7127 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 5
|  | 3 | 3. АБК НПК, библиотека. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. АБК НПК |  | 3.7679 | [6 empty] | 5 | 4 | 2 | 2
|  | 5 | 5. Мастерские НПК |  | 7.5359 | [6 empty] | 10 | 12 | 0 | 5
|  | 6 | 6. ТИ (Ф) СВФУ |  | 13.0165 | [6 empty] | 16 | 12 | 10 | 10
|  | 7 | Учебный корпус |  | 0 | [6 empty] | 10 | 2 | 2 | 5
|  | 8 | 8.Столовая политехнического колледжа.(НПК) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 46 | 30 | 14 | 27
|  |  | Мощность | [8 empty] | 15.7568 | 10.2762 | 4.7956
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 30.8286
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 19812
|  | 9 | 9. Ю .Якутская 27 общежитие НПК |  | 0.34254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
|  | 10 | 10. Учебный корпус НПК |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Учебный корпус НПК |  | 38.0219 | [6 empty] | 49 | 16 | 46 | 15
|  | 12 | 12. Ю .Якутская 27 общежитие НПК |  | 26.3756 | [6 empty] | 28 | 29 | 20 | 6
|  | 13 | 13 Мастерские НПК |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. ТИ (ф) СВФУ |  | 82.5521 | [6 empty] | 72 | 67 | 102 | 34
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 149 | 112 | 169 | 58
|  |  | Мощность | [8 empty] | 51.0385 | 38.3645 | 57.8893
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 147.2922
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 195 | 142 | 183 | 85
<<<<<

## ТП-21-30
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | "О"
замеров | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
2020-04-06 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 979264
Сержанков С.Н. | ТП-21 | 1 | 1 – Кафе Сим - Сим откл. |  | 0 | 230 | 222 | 228 | 396 | 396 | 398
|  | 2 | 2 – Магазин «Находка +» (Сомелье,центр) |  | 1.0276 | [6 empty] | 2 | 1 | 0 | 1
|  | 3 | 3 НО рекламная студия 21 век. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4- Общежитие НПК Ю.Я. 27/1, |  | 11.9889 | [6 empty] | 11 | 12 | 12 | 2
|  | 10 | 10.Я строю сам |  | 29.4584 | [6 empty] | 30 | 30 | 26 | 19
|  | 12 | 12. Я строю сам |  | #VALUE! | [6 empty] | откл
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 43 | 43 | 38 | 22
|  |  | Мощность | [8 empty] | 25.4414 | 25.4414 | 22.4831
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 73.3658
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 11103
|  | 5 | 5 - Кафе «Сим – Сим» |  | 31.1711 | 228 | 227 | 224 | 396 | 394 | 390 | 16 | 31 | 44 | 15
|  | 6 | 6 – стоянка «Первенец» |  | 1.7127 | [6 empty] | 0 | 5 | 0 | 5
|  | 7 | 7 – ООО «Уреал», Спрос, ЛАДА |  | #VALUE! | [6 empty] | откл
|  | 8 | 8 - Общежитие НПК Ю.Я. 27/1 |  | 8.221 | [6 empty] | 6 | 13 | 5 | 7
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 22 | 49 | 49 | 27
|  |  | Мощность | [8 empty] | 7.5359 | 16.7845 | 16.7845
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 41.1048
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 65 | 92 | 87 | 49
<<<<<
2020-04-06 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 181834
Сержанков С.Н. | ТП-22 | 1 | 1 - ГУ 4 отдел ФПС по РС(Я) 1-ввод АБК |  | 15.4143 | [6 empty] | 14 | 14 | 17 | 3
|  | 2 | 2. пожарное депо |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 4. Гаражи (возле ТП) |  | 1.3702 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 3
|  | 7 | 7 – ООО «Крона» |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 17 | 14 | 18 | 6
|  |  | Мощность | [8 empty] | 5.8232 | 4.7956 | 6.1657
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 16.7845
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1778
[5 empty] | 0 | 226 | 232 | 230 | 400 | 399 | 403
0
|  | 10 | 10.Пожарное депо |  | 15.4143 | [6 empty] | 23 | 13 | 9 | 7
|  | 11 | 11 Клуб собаководов |  | 2.0552 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | 6
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 29 | 13 | 9 | 13
|  |  | Мощность | [8 empty] | 9.9337 | 4.453 | 3.0829
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 17.4695
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 46 | 27 | 27 | 19
<<<<<
2020-04-03 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65766
Сержанков С.Н. | ТП-23 | 2 | 2. Геологов 39 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Геологов 39/1 |  | 11.9889 | [6 empty] | 6 | 13 | 16 | 12
|  | 5 | Вымпелком |  | 3.0829 | [6 empty] | 0 | 1 | 8 | 1
|  | 6 | 6. Торговый центр «ЕРМАК» |  | 22.2651 | [6 empty] | 44 | 8 | 13 | 18
|  | 8 | 8. Геологов 6/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Ермак |  | 0
|  | 12 | 12.Геологов 41/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 50 | 22 | 37 | 31
|  |  | Мощность | [8 empty] | 17.127 | 7.5359 | 12.674
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 37.3369
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 63618
|  | 14 | 14.Геологов 39 |  | 37.6794 | 223 | 230 | 226 | 391 | 394 | 391 | 28 | 24 | 58 | 2
|  | 15 | 15.Геологов 41/2 |  | 40.0772 | [6 empty] | 22 | 43 | 52 | 19
|  | 16 | 16.Геологов 39/1 |  | 41.1048 | [6 empty] | 40 | 26 | 54 | 17
|  | 18 | 18.Пож.депо (гараж) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20.Геологов 6/1 |  | 31.8562 | [6 empty] | 44 | 21 | 28 | 25
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 134 | 114 | 192 | 63
|  |  | Мощность | [8 empty] | 45.9004 | 39.0496 | 65.7677
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 150.7176
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 184 | 136 | 229 | 94
<<<<<
2020-04-06 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 52818
Симонов Д.В. | ТП-24 | 1 | 1.СЭС Блок «Б» |  | 0 | 223 | 225 | 225 | 395 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Хозяйственный блок |  | 3.4254 | [6 empty] | 0 | 7 | 3 | 3
|  | 3 | 3. Псих. отделение Блок «А» |  | 2.7403 | [6 empty] | 2 | 3 | 3 | 1
|  | 4 | 4. Освещение ТП |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 2 | 10 | 6 | 4
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0.68508 | 3.4254 | 2.0552
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 6.1657
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 52859
|  | 5 | 5. СЭС Блок "Б" |  | 10.9613 | [6 empty] | 9 | 13 | 10 | 6
|  | 7 | 7. Хозяйственный блок |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Псих. Отделение Блок "А" |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Гараж |  | 6.5083 | [6 empty] | 19 | 0 | 0 | 19
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 28 | 13 | 10 | 25
|  |  | Мощность | [8 empty] | 9.5911 | 4.453 | 3.4254
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 17.4695
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 30 | 23 | 16 | 29
<<<<<
2020-04-06 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 11985
Сержанков С.Н. | ТП-25 | 1 | 1. Магазин « Якутия" |  | 21.2375 | 242 | 229 | 240 | 410 | 413 | 412 | 6 | 20 | 36 | 19
|  | 2 | 2. Южно якутская 31 |  | 56.5191 | [6 empty] | 73 | 59 | 33 | 30
|  | 3 | 3. ЦТП-12 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. д/с «Классика» |  | 2.7403 | [6 empty] | 4 | 2 | 2 | 2
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 | 6. Южно якутская 31/1 |  | 53.4362 | [6 empty] | 52 | 53 | 51 | 9
|  | 7 | 7. Южно якутская 31/2 | [8 empty] | откл
|  | 8 | 8.
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 135 | 134 | 122 | 60
|  |  | Мощность | [8 empty] | 46.2429 | 45.9004 | 41.7899
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 133.9331
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМГ-400/10 | кВа | № | 23313
|  | 9 | 9. д/с «Классика» |  | 1.3702 | 240 | 233 | 237 | 410 | 414 | 412 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | 10 | 10. ЦТП-12 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. магазин «Якутия» |  | 36.6518 | [6 empty] | 37 | 40 | 30 | 7
|  | 12 | 12. Южно якутская 31/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Д.народов 33 |  | 36.3092 | [6 empty] | 36 | 41 | 29 | 14
|  | 14 | 14. Южно якутская 31 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Д. народов 35 |  | 39.0496 | [6 empty] | 25 | 58 | 31 | 20
|  | 16 | 16. Д. народов 31/2 |  | 41.1048 | [6 empty] | 40 | 28 | 52 | 20
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 139 | 168 | 144 | 62
|  |  | Мощность | [8 empty] | 47.6131 | 57.5467 | 49.3258
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 154.4855
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 274 | 302 | 266 | 122
<<<<<
2020-04-07 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 8664
Квашнёв С.В. | ТП-26 | 1 | 1. Кравченко 20/1 |  | 29.1159 | [6 empty] | 20 | 34 | 31 | 0
|  | 2 | 2. Д. народов 37 |  | 37.3369 | [6 empty] | 36 | 38 | 35 | 1
|  | 4 | 4. Кравченко 22 |  | 31.5137 | [6 empty] | 15 | 41 | 36 | 21
|  | 6 | 6. Кравченко 20 |  | 44.8727 | [6 empty] | 20 | 53 | 58 | 43
|  | 7 | 7. Кравченко,18 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Кравченко 18/1 |  | 17.127 | [6 empty] | 13 | 14 | 23 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 153 | 167 | 172 | 29
|  |  | Мощность | [8 empty] | 52.4086 | 57.2042 | 58.9169
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 168.5297
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 78670
|  | 9 | 9. Кравченко 20/1 |  | 0 | 232 | 231 | 223 | 395 | 396 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Д.народов 37 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Кравченко 18 |  | 31.5137 | [6 empty] | 26 | 17 | 49 | 28
|  | 12 | 12. Кравченко 18/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. ООО Левокян «Парадиз» |  | 12.3314 | [6 empty] | 11 | 14 | 11 | 14
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 109 | 125 | 136 | 32
|  |  | Мощность | [8 empty] | 37.3369 | 42.8175 | 46.5854
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 126.7398
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 262 | 292 | 308 | 61
<<<<<
2020-04-07 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 5075
Квашнёв С.В. | ТП-27 | 2 | 2. Маг. «Цефей» |  | 67.4804 | 233 | 222 | 222 | 391 | 391 | 392 | 67 | 77 | 53 | 0
|  | 4 | 4. Д/с «Снегири» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | МТС | [8 empty] | 6 | 3 | 2 | 5
|  | 6 | 6. Кравченко 17/2 |  | 47.6131 | [6 empty] | 20 | 44 | 75 | 4
|  | 7 | Мегафон | [8 empty] | 0 | 1 | 9 | 10
|  | 8 | 8. Кравченко 19 |  | 39.0496 | [6 empty] | 43 | 18 | 53 | 34
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 141 | 120 | 123 | 61
|  |  | Мощность | [8 empty] | 48.2981 | 41.1048 | 42.1324
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 131.5354
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 4439
|  | 9 | 9. Н.О. |  | 0 | 237 | 231 | 231 | 407 | 405 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Маг. "Цефей" |  | 0
|  | 11 | 11. д/с Снегири |  | 16.0994 | [6 empty] | 13 | 15 | 19 | 1
|  | 12 | 12. Кравченко 17/1 |  | 33.2264 | [6 empty] | 29 | 23 | 45 | 17
|  | 13 | 13. магазин Сказка |  | 37.3369 | [6 empty] | 18 | 33 | 58 | 12
|  | 14 | 14. Кравченко 21/1 |  | 31.8562 | [6 empty] | 29 | 48 | 16 | 28
|  | 15 | 15. ремонт обуви |  | 0
|  | 16 | 16. Кравченко 21 |  | 30.8286 | [6 empty] | 46 | 20 | 24 | 7
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 168 | 133 | 149 | 67
|  |  | Мощность | [8 empty] | 57.5467 | 45.5578 | 51.0385
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 154.143
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 309 | 253 | 272 | 128
<<<<<
2020-04-07 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 16235
Квашнёв С.В. | ТП-28 | 2 | 2. Кравченко 19/2 |  | 0 | 242 | 237 | 240 | 419 | 413 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Павильон «Мыцарь» |  | 5.1381 | [7 empty] | 15 |  | 15
|  | 6 | 6. Строителей 3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Кравченко 19/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. КНС-17 |  | 6.1657 | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | 2
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 6 | 14 | 6 | 10
|  |  | Мощность | [8 empty] | 2.0552 | 4.7956 | 2.0552
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 8.906
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 72158
|  | 10 | 10. КНС-17 |  | 0 | 243 | 232 | 239 | 413 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Кравченко 19/3 |  | 80.8394 | [6 empty] | 51 | 91 | 94 | 21
|  | 15 | 15. Строителей 3 |  | 46.5854 | [6 empty] | 42 | 56 | 38 | 26
|  | 16 | 16. Кравченко 19/2 |  | 67.1378 | [6 empty] | 55 | 108 | 33 | 38
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 222 | 214 | 161 | 67
|  |  | Мощность | [8 empty] | 76.0439 | 73.3036 | 55.1489
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 204.4964
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 228 | 228 | 167 | 77
<<<<<
2020-04-07 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65896
Квашнёв С.В. | ТП-29 | 1 | 1. Строителей 3/2 |  | 26.033 | 228 | 230 | 231 | 400 | 401 | 400 | 17 | 38 | 21 | 10
|  | 2 | 2. Строителей 3/1 |  | 27.7457 | [6 empty] | 7 | 35 | 39 | 20
|  | 3 | 3. Кравченко 25 |  | 22.9502 | [6 empty] | 34 | 13 | 20 | 9
|  | 4 | 4 . ГОВД (админ. корпус) |  | 52.0661 | [6 empty] | 53 | 62 | 37 | 23
|  | 5 | 5. ЦТП-23 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Строителей 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. ГОВД (ивс) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Строителей 1 ; (врем. На гараж ГОВД) |  | 31.1711 | [6 empty] | 36 | 15 | 40 | 7
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 86 | 107 | 121 | 64
|  |  | Мощность | [8 empty] | 29.4584 | 36.6518 | 41.4473
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 107.5576
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65926
|  | 9 | 9.Строителей 3/2 |  | 0 | 237 | 237 | 237 | 412 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Строителей 3/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Строителей 1 |  | 18.8397 | [6 empty] | 22 | 12 | 21 | 6
|  | 12 | 12. ГОВД (админ. корпус) |  | 3.7679 | [6 empty] | 1 | 7 | 3 | 3
|  | 13 | 13. ЦТП-23 |  | 10.6187 | [6 empty] | 10 | 11 | 10 | 0
|  | 14 | 14. Кравченко 25 |  | 27.0607 | [6 empty] | 20 | 24 | 35 | 10
|  | 15 | 15. ГОВД (ивс) |  | 7.1933 | [6 empty] | 2 | 8 | 11 | 7
|  | 16 | 16. Строителей 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 143 | 169 | 200 | 66
|  |  | Мощность | [8 empty] | 48.9832 | 57.8893 | 68.508
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 175.3805
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 229 | 276 | 321 | 130
<<<<<
2020-04-08 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 31913
|  | 1. | 1. ??? | [10 empty] | 13 | 13
Симонов Д.В. Лебедев В.Е. | РП-1, ТП-30 | 2 | 2. Д. народов 25/1 |  |  | 233 | 226 | 231 | 400 | 402 | 402 | 45 | 47 | 40 | 8
|  | 3 | 3. С.Н. РУ-10 кВ |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. освещение РП |  | 0
|  | 5 | 5. Торговый павилион "Снежок" |  | 23.2927 | [6 empty] | 41 | 11 | 16 | 16
|  | 6 | 6. администрация, Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Д. народов 27 |  | 31.5137 | [6 empty] | 22 | 42 | 28 | 16
|  | 9 | 9. администрация 1 ввод |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Др. Народов 25 |  | 38.707 | [6 empty] | 37 | 50 | 26 | 23
|  | 11 | 11. Д. народов 23, маг. Снежок |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 145 | 150 | 110 | 63
|  |  | Мощность | [8 empty] | 49.6683 | 51.381 | 37.6794
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 138.7287
<<<<<

## ТП-31-39
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
2020-04-08 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 4290
Симонов Д,В., Лебедев В.Е. | ТП-31 | 1 | 1. Администрация города |  | 0 | 239 | 208 | 247 | 422 | 419 | 419
|  | 2 | 2. Д. народов 27/2 |  | 38.0219 | [6 empty] | 29 | 51 | 31 | 12
|  | 3 | 3. Д. народов 25/2 |  | 36.6518 | [6 empty] | 27 | 52 | 28 | 26
|  | 4 | 4. ЦТП-19 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6.Д.народов 27/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7.д/с « Жаворонок» |  | 3.4254 | [6 empty] | 4 | 6 | 0 | 9
|  | 8 | 8. Ленина 19/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 60 | 109 | 59 | 47
|  |  | Мощность | [8 empty] | 20.5524 | 37.3369 | 20.2099
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 78.0991
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51602
|  | 9 | 9. Д.народов 23 |  | 23.2927 | 235 | 238 | 236 | 410 | 408 | 407 | 16 | 36 | 16 | 14
|  | 10 | 10. Д.народов 25 |  | 55.4915 | [6 empty] | 65 | 35 | 62 | 35
|  | 11 | 11. д/с « Жаворонок» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. администрация города | [8 empty] | 50 | 50 | 47 | 12
|  | 13 | 13. Д.Народов 25 (3 под.) |  | 0
|  | 15 | 15. Д.народов 27 |  | 41.7899 | [6 empty] | 35 | 38 | 49 | 14
|  | 16 | 16. Ленина 19/1 |  | 36.6518 | [6 empty] | 60 | 27 | 20 | 20
|  | 17 | 17. павиль. «Весна», "У Ксюши" |  | 24.3203 | [6 empty] | 30 | 15 | 26 | 4
|  | 18 | 18. ЦТП-19 |  | 1.3702 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 4
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 256 | 201 | 224 | 103
|  |  | Мощность | [8 empty] | 87.6902 | 68.8505 | 76.729
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 233.2697
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 316 | 310 | 283 | 150
<<<<<
2020-04-08 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 23272
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. | ТП-32 | 4 | 4.К. Маркса 14 (2 под.) |  | 43.16 | 235 | 242 | 242 | 415 | 420 | 418 | 46 | 42 | 38 | 13
|  | 6 | 6.Ленина 7/1 |  | 30.4861 | [6 empty] | 24 | 25 | 40 | 18
|  | 21 | 21. СОШ №1 блок №1 откл. |  | 0
|  | 23 | 23.СОШ №1 |  | 1.3702 | [6 empty] | 1 | 3 | 0 | 2
|  | 24 | 24. СОШ №1 |  | 0.68508 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 72 | 70 | 79 | 33
|  |  | Мощность | [8 empty] | 24.6629 | 23.9778 | 27.0607
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 75.7013
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 71460
|  | 14 | 14. К. Маркса 14 |  | 39.7346 | [6 empty] | 65 | 32 | 19 | 33
|  | 16 | 16.Ленина 13/1 |  | 29.801 | [6 empty] | 32 | 30 | 25 | 10
|  | 17 | 17.СОШ №1 блок №3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 18. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. СОШ №1 блок №1 |  | 7.5359 | [6 empty] | 7 | 5 | 10 | 6
|  | 20 | 20. СОШ №1 блок №3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 104 | 67 | 54 | 49
|  |  | Мощность | [8 empty] | 35.6242 | 22.9502 | 18.4972
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 77.0715
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 176 | 137 | 133 | 82
<<<<<
2020-04-08 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 36799
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. | ТП-33 | 1 | откл. |  | 0 | 229 | 221 | 237 | 396 | 397 | 399
|  | 2 | 2.К. Маркса 18 |  | 36.9943 | [6 empty] | 31 | 47 | 30 | 13
|  | 3 | 3. К.Маркса 16 |  | 0
|  | 4 | 4. К. Маркса 16/1 |  | 35.2816 | [6 empty] | 29 | 41 | 33 | 6
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 60 | 88 | 63 | 19
|  |  | Мощность | [8 empty] | 20.5524 | 30.1435 | 21.58
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 72.2759
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 11846
|  | 5 | 5. ООО "Перспектива", ИМ комп |  | 0.68508 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
|  | 6 | 6. К. Маркса 18 |  | 42.8175 | [6 empty] | 69 | 36 | 20 | 25
|  | 7 | 7. К.Маркса 16/1 |  | 49.3258 | [6 empty] | 56 | 46 | 42 | 22
|  | 8 | 8. К. Маркса 16 |  | 40.4197 | [6 empty] | 55 | 48 | 15 | 42
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 182 | 130 | 77 | 91
|  |  | Мощность | [8 empty] | 62.3423 | 44.5302 | 26.3756
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 133.2481
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 242 | 218 | 140 | 110
<<<<<
2020-04-09 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 73796
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-34 | 1 | 1. Др. Народов,29/3. |  | 46.928 | 218 | 223 | 220 | 409 | 407 | 410 | 62 | 23 | 52 | 50
|  | 2 | 2.Др. Народов, 29/2 |  | 0
|  | 3 | 3.Др.Народов,27/1. |  | 43.5026 | [6 empty] | 57 | 42 | 28 | 20
|  | 4 | 4.К.Маркса,20. |  | 79.4693 | [6 empty] | 83 | 68 | 81 | 18
|  | 5 | 5.Др.Народов,29/1. |  | 0
|  | 6 | 6.Нерюнгри Банк. |  | 0
|  | 7 | 7.Торговый павильон «МИГ» |  | 16.7845 | [6 empty] | 18 | 17 | 14 | 3
|  | 8 | 8.Др.Народов,29. |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 220 | 150 | 175 | 91
|  |  | Мощность | [8 empty] | 75.3588 | 51.381 | 59.9445
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 186.6843
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 73950
|  | 9 | 9.Резерв. |  | 27.4032 | 242 | 240 | 237 | 415 | 416 | 418 | 34 | 23 | 23 | 12
|  | 10 | 10.Нерюнгри Банк. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11.Др.Народов,27/1 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 12 | 12.Др. Народов,29/2 |  | 14.7292 | [6 empty] | 5 | 8 | 30 | 14
|  | 13 | 13. Резерв |  | 0
|  | 14 | 14.Др. Народов,29/1 |  | 0
|  | 16 | 16.Др.Народов,29 |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 5 | 8 | 30 | 14
|  |  | Мощность | [8 empty] | 1.7127 | 2.7403 | 10.2762
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 14.7292
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 225 | 158 | 205 | 105
<<<<<
2020-04-09 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 4007
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-35 | 9 | 9.Ленина,15 |  | 12.674 | 244 | 244 | 241 | 420 | 418 | 419 | 8 | 12 | 17 | 7
|  | 10 | 10.Ленина,19 |  | 19.1822 | [6 empty] | 13 | 30 | 13 | 8
|  | 12 | 12.Платная стоянка |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13.маг. «Стайлинг» |  | 1.3702 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 5
|  | 14 | 14.Ленина,11 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. торг. Центр (возле Стайлинга) |  | 0
|  | 16 | 16.Ленина,7 |  | 0
|  | АВ-1 | АВ-1 |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 23 | 42 | 32 | 20
|  |  | Мощность | [8 empty] | 7.8784 | 14.3867 | 10.9613
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 33.2264
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 486619
|  | 1 | 1. торг. Центр (возле Стайлинга) |  | 17.4695 | 242 | 238 | 242 | 421 | 419 | 420 | 3 | 26 | 22 | 13
|  | 2 | 2.Маг. «Стайлинг» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3.Ленина,15 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4.Ленина,19 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 | 6.Ленина,11 |  | 14.0441 | [6 empty] | 12 | 19 | 10 | 8
|  | 8 | 8.Ленина,7 |  | 23.6353 | [6 empty] | 18 | 42 | 9 | 20
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 33 | 87 | 41 | 41
|  |  | Мощность | [8 empty] | 11.3038 | 29.801 | 14.0441
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 55.1489
Резерв 5, 7, 11, 15
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 56 | 129 | 73 | 61
<<<<<
2020-04-09 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 10654
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-36 | 1 | 1,2.Резерв. |  | 0
|  | 2 |  |  | 0
|  | 3 | 3.Геологов,61/1 , павил. каспий |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4.Геологов,61/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5.Ойунского,1; сбербанк. |  | 23.6353 | [6 empty] | 33 | 26 | 10 | 13
|  | 6 | 6.Центр труда и занятости. |  | 25.6905 | [6 empty] | 38 | 17 | 20 | 12
|  | 7 | 7.Геологов,61; военкомат. |  | 21.2375 | [6 empty] | 19 | 17 | 26 | 13
|  | 8 | 8.Геологов,63. (5 под.) |  | 31.8562 | [6 empty] | 38 | 34 | 21 | 18
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 128 | 94 | 77 | 56
|  |  | Мощность | [8 empty] | 43.8451 | 32.1988 | 26.3756
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 102.4195
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 4341
|  | 9 | 9.Резерв. |  | 0 | 232 | 230 | 242 | 408 | 410 | 407
|  | 10 | 10.Центр труда и занятости. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11.Резерв. |  | 0
|  | 12 | 12.Геологов,61. |  | 9.5911 | [6 empty] | 16 | 12 | 0 | 13
|  | 13 | 13.Ойунского,1; сбербанк. |  | 0
|  | 14 | 14.Геологов,61/2. |  | 49.6683 | [6 empty] | 40 | 73 | 32 | 23
|  | 15 | 15.Геологов,61/1 |  | 34.254 | [6 empty] | 15 | 40 | 45 | 10
|  | 16 | 16.Геологов,63. откл. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 71 | 125 | 77 | 46
|  |  | Мощность | [8 empty] | 24.3203 | 42.8175 | 26.3756
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 93.5134
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 199 | 219 | 154 | 102
<<<<<
2020-04-09 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 9195
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-37 | 1 | 1.Ойунского,3/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 6
|  | 2 |  |  | 0
|  | 3 | 3.К.Маркса,13. (2 под) |  | 41.1048 | [6 empty] | 44 | 40 | 36 | 0
|  | 4 | 4.Ойунского,3 (офис теплонол) |  | 65.0826 | [6 empty] | 69 | 59 | 62 | 22
|  | 6 | 6. Школа футбола, ЦТП-10 |  | 16.0994 | [6 empty] | 21 | 11 | 15 | 6
|  | 7 | 7.К.Маркса,13 (4 под), Сев. Викт. |  | 45.2153 | [6 empty] | 52 | 50 | 30 | 1
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 186 | 160 | 143 | 35
|  |  | Мощность | [8 empty] | 63.7124 | 54.8064 | 48.9832
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 167.5021
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 40906
|  | 9 | 9. Школа футбола |  | 1.0276 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 10 | 10.Ойунского 3/1 |  | 72.6185 | [6 empty] | 81 | 66 | 65 | 30
|  | 11 | 11. Куры-гриль |  | 0.68508 | [8 empty] | 2 | 2
|  | 12 | 12.Павильон цветы. |  | 2.7403 | [6 empty] | 1 | 1 | 6 | 11
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 83 | 68 | 74 | 43
|  |  | Мощность | [8 empty] | 28.4308 | 23.2927 | 25.348
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 77.0715
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 269 | 228 | 217 | 78
<<<<<
2020-04-10 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 13085
Сержанков С.Н. | ТП-38 | 1 | Колмар |  | 15.7568 | 235 | 238 | 237 | 408 | 410 | 410 | 15 | 17 | 14 | 2
|  | 2 | 2. К. Маркса 19 Парадиз |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Ленина 2 |  | 45.5578 | [6 empty] | 48 | 49 | 36 | 3
|  | 4 | 4. Ленина 4 |  | 50.3534 | [6 empty] | 44 | 64 | 39 | 19
|  | 5 | 5. К Маркса 19/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Геологов 55/2 |  | 29.4584 | [6 empty] | 15 | 40 | 31 | 9
|  | 7 | 7. К. Маркса 17/1 |  | 64.055 | [6 empty] | 60 | 65 | 62 | 3
|  | 8 | 8. магазин Океан, три гнома, Алмаз банк |  | 108.2426 | [6 empty] | 98 | 94 | 124 | 21
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 280 | 329 | 306 | 57
|  |  | Мощность | [8 empty] | 95.9112 | 112.6957 | 104.8172
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 313.4241
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 1203
|  | 9 | 9. Ратмир |  | 10.2762 | 230 | 232 | 233 | 400 | 403 | 398 | 4 | 23 | 3 | 19
|  | 10 | 10. К. Маркса 17/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Ленина 4 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. К.Маркса 19/1 |  | 51.0385 | [6 empty] | 43 | 76 | 30 | 48
|  | 13 | 13. К. Маркса 19 Парадиз. |  | 18.4972 | [6 empty] | 11 | 19 | 24 | 10
|  | 14 | Колмар |  | 41.1048 | [6 empty] | 66 | 24 | 30 | 23
|  | 15 | 15. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Океан, 3 гнома, союзпечать, Албанк |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Ратмир |  | 9.2486 | [6 empty] | 3 | 21 | 3 | 17
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 127 | 163 | 90 | 117
|  |  | Мощность | [8 empty] | 43.5026 | 55.834 | 30.8286
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 130.1652
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 407 | 492 | 396 | 174
<<<<<
2020-04-10 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65883
Сержанков С.Н. | ТП-39 | 1 | 1. Геологов 59 |  | 0 | 240 | 233 | 238 | 410 | 412 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Геологов 51 |  | 22.6076 | [6 empty] | 18 | 22 | 26 | 7
|  | 3 | 3. Геологов 57 (Кадар, зол. дрокон) |  | 19.5248 | [6 empty] | 18 | 21 | 18 | 7
|  | 4 | 4. Геологов 55 |  | 23.2927 | [6 empty] | 21 | 9 | 38 | 21
|  | 13 | 13. Геологов 59/1 |  | 18.4972 | [6 empty] | 9 | 28 | 17 | 13
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 66 | 80 | 99 | 48
|  |  | Мощность | [8 empty] | 22.6076 | 27.4032 | 33.9115
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 83.9223
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 822
|  | 5 | 5. Геологов 51 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Геологов 55 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Геологов 59 |  | 30.8286 | [6 empty] | 54 | 20 | 16 | 30
|  | 8 | геологов 53 |  | 8.906 | [6 empty] | 7 | 15 | 4 | 10
|  | 9 | 9. Геологов 59/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Павильон Каспий |  | 11.9889 | [6 empty] | 3 | 17 | 15 | 11
12
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 64 | 52 | 35 | 51
|  |  | Мощность | [8 empty] | 21.9226 | 17.8121 | 11.9889
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 51.7235
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 130 | 132 | 134 | 99
<<<<<

## ТП-41-49
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | «А» | «В» | «С» | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
2020-04-10 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 29831
Сержанков С.Н. | ТП-41 | 2 | 2 Д.Народов 9/1 |  | 35.6242 | 236 | 240 | 237 | 413 | 411 | 413 | 46 | 42 | 16 | 28
|  | 3 | 3. быт. Платонова |  | #VALUE! | [6 empty] | откл
|  | 4 | 4. Д Народов 9/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5 Д.Народов 9/3 |  | 48.6407 | [6 empty] | 43 | 54 | 45 | 9
|  | 6 | 6 Д.Народов 11/2 |  | 32.1988 | [6 empty] | 35 | 39 | 20 | 16
|  | 8 | 8 Махтал |  | #VALUE! | [6 empty] | откл
|  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Д. Народов 9/2 |  | 30.8286 | [6 empty] | 27 | 33 | 30 | 9
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 124 | 135 | 81 | 53
|  |  | Мощность | [8 empty] | 42.475 | 46.2429 | 27.7457
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 116.4636
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 8667
|  | 9 | 9 Д.Народов 11/2 |  | 0 | 234 | 236 | 236 | 411 | 409 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10 Участок РТС, ЦТП-11 |  | 4.1105 | [6 empty] | 10 | 0 | 2 | 8
|  | 11 | 11 Д.Народов 9/2 |  | 24.6629 | [6 empty] | 27 | 9 | 36 | 16
|  | 12 | 12 Бытовка Платонова |  | 31.8562 | [6 empty] | 32 | 43 | 18 | 17
|  | 13 | 13 Д.Народов 9/4 |  | 26.7181 | [6 empty] | 28 | 27 | 23 | 5
|  | 14 | 14 Маг. «Махтал». |  | 125.0271 | [6 empty] | 130 | 145 | 90 | 27
|  | 15 | 15 Киоски: «Стилмэн», «Весна» |  | 2.0552 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 6
|  | 16 | 16 Д.Народов 9/3 |  | #VALUE! | [6 empty] | откл
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 227 | 224 | 175 | 79
|  |  | Мощность | [8 empty] | 77.7566 | 76.729 | 59.9445
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 214.43
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 351 | 359 | 256 | 132
<<<<<
2020-04-10 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 819863
Сержанков С.Н. | ТП-42 | 2 | 2 Ленина 6/2 |  | 58.5743 | 236 | 245 | 238 | 420 | 414 | 415 | 54 | 44 | 73 | 27
|  | 4 | 4 Ленина 6/3 |  | 4.7956 | [6 empty] | 4 | 6 | 4 | 2
|  | 5 | 5 Пед. училище |  | 4.1105 | [6 empty] | 7 | 2 | 3 | 3
|  | 6 | 6 Ленина 6/1 |  | 70.2207 | [6 empty] | 53 | 68 | 84 | 21
|  | 7 | 7 К.Маркса 8 |  | 18.8397 | [6 empty] | 14 | 36 | 5 | 11
|  | 8 | 8 К.Маркса 6 |  | 55.834 | [6 empty] | 59 | 43 | 61 | 19
|  | 21 | 21 ТД «ЯКУТУГОЛЬ" |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22 Имущественный комплекс |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23. |  | 0
|  | 24 | 24 маг. «Аартык» |  | 12.3314 | [6 empty] | 9 | 13 | 14 | 5
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 200 | 212 | 244 | 88
|  |  | Мощность | [8 empty] | 68.508 | 72.6185 | 83.5798
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 224.7062
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 19745
|  | 9 | 9. Ленина 6/2 |  | #VALUE! | [6 empty] | откл
|  | 10 | 10. К.Маркса 6 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11 Пед. Училище К.М.8/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Ленина 6/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13 К.Маркса 8 |  | 25.348 | [6 empty] | 38 | 14 | 22 | 6
|  | 16 | 16 Ленина 6/3 |  | 48.6407 | [6 empty] | 45 | 39 | 58 | 16
|  | 18 | 18. Имущественный комплекс |  | 59.602 | [6 empty] | 64 | 51 | 59 | 13
|  | 19 | 19 магазин Аартык |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20 ТД Якутуголь |  | 5.4806 | [6 empty] | 7 | 1 | 8 | 6
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 154 | 105 | 147 | 41
|  |  | Мощность | [8 empty] | 52.7512 | 35.9667 | 50.3534
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 139.0712
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 354 | 317 | 391 | 129
<<<<<
2020-04-11 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 63789
Квашнёв С.В. | ТП-43 | 1 | 1. Д. Народов 17 |  | 0 | 241 | 239 | 239 | 420 | 418 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Др. Н. 13/1 |  | 11.3038 | [6 empty] | 10 | 8 | 15 | 12
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. Резерв |  | 0
|  | 5 | 5. Резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Др. Н. 15/1 (2 под) |  | 34.254 | [6 empty] | 23 | 45 | 32 | 12
|  | 7 | 7. Резерв |  | 0
|  | 8 | 8. Др. Н. 17/2 (5 под) |  | 12.674 | [6 empty] | 6 | 10 | 21 | 16
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 39 | 63 | 68 | 40
|  |  | Мощность | [8 empty] | 13.3591 | 21.58 | 23.2927
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 58.2318
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 12289
|  | 10 | 10. Павильон «Норд», Медео, ИП Буздуган |  | 5.1381 | 241 | 243 | 241 | 420 | 419 | 420 | 0 | 15 | 0 | 15
|  | 11 | 11. резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Др. Н. 17/2 (2 под) |  | 23.2927 | [6 empty] | 30 | 26 | 12 | 12
|  | 13 | 13. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Др. Н. 15/1 (5 под) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Др. Н. 17 |  | 87.6902 | [6 empty] | 84 | 72 | 100 | 29
|  | 16 | 16. Др. Н. 13/1 |  | 14.3867 | [6 empty] | 14 | 11 | 17 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 128 | 124 | 129 | 61
|  |  | Мощность | [8 empty] | 43.8451 | 42.475 | 44.1877
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 130.5077
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 167 | 187 | 197 | 101
<<<<<
2020-04-11 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 11986
Квашнёв С.В. | ТП-44 | 1 | 1. Д/с «Рябинушка» |  | 3.7679 | 230 | 232 | 226 | 399 | 402 | 398 | 3 | 1 | 7 | 3
|  | 2 | 2. Парк освещение |  | 0.34254 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 3 | 3. ЦТП-14 (новая ЦТП) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Др.Народов 5/1 (9 под и шлейф на 6) |  | 31.1711 | [6 empty] | 14 | 25 | 52 | 21
|  | 5 | 5. Резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Гимназия бл.2 |  | 9.9337 | [6 empty] | 13 | 11 | 5 | 2
|  | 7 | 7. Колесо обозрения |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 30 | 37 | 65 | 27
|  |  | Мощность | [8 empty] | 10.2762 | 12.674 | 22.2651
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 45.2153
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 57986
|  | 9 | 9. Д/с «Рябинушка» |  | 0 | 228 | 230 | 226 | 395 | 398 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Освещение парка |  | 7.5359 | [6 empty] | 14 | 2 | 6 | 6
|  | 12 | 12. Др. Н. 5/1 (4 под) |  | 48.2981 | [6 empty] | 55 | 39 | 47 | 37
|  | 13 | 13. ЦТП-14 (старая ЦТП) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Гимназия бл.1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Мемориал «Славы» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Колесо обозрения (времянка) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 69 | 41 | 53 | 43
|  |  | Мощность | [8 empty] | 23.6353 | 14.0441 | 18.1546
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 55.834
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 99 | 78 | 118 | 70
<<<<<
2020-04-11 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 23546
Квашнёв С.В. | ТП-45 | 1 | 1. Резерв |  | 0 | 232 | 231 | 240 | 406 | 405 | 409
|  | 2 | 2. Др. народов 3/1 |  | 84.6074 | [6 empty] | 58 | 81 | 108 | 18
|  | 3 | 3. Резерв |  | 0
|  | 4 | 4. К.Маркса-2 |  | 52.4086 | [6 empty] | 69 | 39 | 45 | 29
|  | 5 | 5. Резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Центр реабилитации слуха и речи |  | 0.68508 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 7 | 7. Резерв |  | 0
|  | 8 | 8. Др.Народов 3/1 |  | 31.8562 | [6 empty] | 37 | 30 | 26 | 11
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 164 | 151 | 180 | 59
|  |  | Мощность | [8 empty] | 56.1766 | 51.7235 | 61.6572
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 169.5573
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 18296
|  | 9 | 9. Центр реабилитации слуха и речи |  | 0 | 235 | 237 | 231 | 406 | 407 | 409
|  | 10 | 10. К.Маркса-2 |  | 35.6242 | [6 empty] | 25 | 27 | 52 | 12
|  | 11 | 11. Резерв |  | 0
|  | 12 | Др.Народов 1 (4-й п) |  | 56.5191 | [6 empty] | 66 | 58 | 41 | 17
|  | 13 | 13. Резерв |  | 0
|  | 14 | Резерв |  | 0
|  | 15 | 15. Резерв |  | 0
|  | 16 | 16. Др.Народов-1 2й подъезд |  | 49.6683 | [6 empty] | 23 | 55 | 67 | 13
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 114 | 140 | 160 | 42
|  |  | Мощность | [8 empty] | 39.0496 | 47.9556 | 54.8064
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 141.8116
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 278 | 291 | 340 | 101
<<<<<
2020-04-11 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 16256
Квашнёв С.В. | ТП-46 | 1 | 1. Д.Народов 7 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Д/с «Звездочка» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Резерв |  | 0
|  | 5 | 5. Резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Д.народов 5 (п 4) |  | 32.5413 | [6 empty] | 26 | 37 | 32 | 2
|  | 7 | 7. Резерв |  | 0
|  | 8 | 8. Д.народов 3 (4 под) |  | 48.9832 | [6 empty] | 43 | 70 | 30 | 19
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 69 | 107 | 62 | 21
|  |  | Мощность | [8 empty] | 23.6353 | 36.6518 | 21.2375
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 81.5245
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 12823
|  | 9 | 9. Д.народов 5 (2 под) |  | 59.9445 | 235 | 234 | 234 | 405 | 409 | 410 | 56 | 42 | 77 | 26
|  | 10 | 10. д/с «Звездочка» |  | 3.4254 | [6 empty] | 2 | 6 | 2 | 1
|  | 11 | 11. Резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Д.народов 3 (2 под) |  | 52.4086 | [6 empty] | 56 | 42 | 55 | 10
|  | 13 | 13. Павильон ЧП Калинина (времянка) |  | 0.68508 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
|  | 14 | 14. Платная стоянка «Лада» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. ЩО РУ-0,4кВ (времянка) |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 16. Д.народов 7 почта, аптека. |  | 26.3756 | [6 empty] | 28 | 27 | 22 | 7
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 144 | 117 | 156 | 46
|  |  | Мощность | [8 empty] | 49.3258 | 40.0772 | 53.4362
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 142.8392
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 213 | 224 | 218 | 67
<<<<<
2020-04-11 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 40613
Квашнёв С.В. | ТП-47 | 1 | 1. Резерв |  | 0
|  | 2 | 2. Д/с «Огонёк» |  | 2.7403 | [6 empty] | 2 | 5 | 1 | 1
|  | 3 | 3. Резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Др. Н. 9 |  | 32.5413 | [6 empty] | 39 | 21 | 35 | 10
|  | 5 | 5. Резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Др. Н. 13 |  | 39.3921 | [6 empty] | 29 | 41 | 45 | 13
|  | 7 | 7. Резерв |  | 0
|  | 8 | 8. Резерв |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 70 | 67 | 81 | 24
|  |  | Мощность | [8 empty] | 23.9778 | 22.9502 | 27.7457
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 74.6737
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 19805
|  | 9 | 9. Резерв |  | 0 | 228 | 230 | 229 | 397 | 399 | 396
|  | 10 | 10. Др. Н. 13 |  | 35.2816 | [6 empty] | 29 | 37 | 37 | 14
|  | 11 | 11. Резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Др. Н. 9 |  | 42.8175 | [6 empty] | 42 | 36 | 47 | 12
|  | 13 | 13. Мастерская «Скорняк» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Д/с «Огонёк» |  | 1.3702 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 1
|  | 15 | 15. Павильон «Овощи, фрукты» врем. |  | 0
|  | 16 | 16. Павильон «Дукан» врем. |  | 3.4254 | [7 empty] | 10 |  | 10
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 73 | 83 | 86 | 37
|  |  | Мощность | [8 empty] | 25.0054 | 28.4308 | 29.4584
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 82.8947
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 143 | 150 | 167 | 61
<<<<<
2020-04-12 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 33537
Лебедев В.Е., Симонов Д.В. | ТП-48 | 1 |  |  | 0 | 222 | 231 | 235 | 395 | 398 | 398
|  | 2 | 2. Ленина 6 ( 2 подъезд) |  | 67.8229 | [6 empty] | 82 | 65 | 51 | 13
|  | 3 |  |  | 0
|  | 4 | СКБ ИП Тарасов |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 | 6. Ленина 6 (5 подъезд) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 | 8. Маг.ООО "Драгоценносит Якутии" |  | 7.8784 | [6 empty] | 6 | 11 | 6 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 88 | 76 | 57 | 18
|  |  | Мощность | [8 empty] | 30.1435 | 26.033 | 19.5248
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 75.7013
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 29046
|  | 9 |  |  | 0
|  | 10 | 10. СКБ ИП Тарасов |  | 9.9337 | [6 empty] | 6 | 10 | 13 | 3
|  | 11 |  |  | 0
|  | 12 | 12. Ленина 6 (2 подъезд) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 |  |  | 0
|  | 14 | 14. Маг.ООО "Драгоценности Якутии" |  | 10.9613 | [6 empty] | 7 | 5 | 20 | 8
|  | 15 |  |  | 0
|  | 16 | 16. Ленина 6 (5 подъезд) |  | 89.4029 | [6 empty] | 123 | 55 | 83 | 40
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 136 | 70 | 116 | 51
|  |  | Мощность | [8 empty] | 46.5854 | 23.9778 | 39.7346
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 110.2979
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 224 | 146 | 173 | 69
<<<<<
2020-04-12 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 24642
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. | ТП-49 | 1 | 1. Ленина 6 Аэрофлот - ЦНЭ |  | 20.2099 | [6 empty] | 18 | 28 | 13 | 10
|  | 2 |  |  | 0
|  | 3 |  |  | 0
|  | 4 | 4. Ленина 6 (7 подъезд) Галактика |  | 56.1766 | [6 empty] | 53 | 40 | 71 | 15
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 | 6. Ленина 6 ( 2 секция 14 подъезд) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Ленина 6 (9 подъезд) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Д/с «Красная шапочка». |  | 3.4254 | [6 empty] | 4 | 1 | 5 | 4
|  | 21 |  |  | 0
|  | 22 | 22. Д.народов 19/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 |  |  | 0
|  | 24 | 24. Д.народов 19 «Нафаня» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 75 | 69 | 89 | 29
|  |  | Мощность | [8 empty] | 25.6905 | 23.6353 | 30.4861
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 79.8118
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 37481
|  | 9 |  |  | 0 | 223 | 228 | 231 | 397 | 396 | 399
|  | 10 | 10. Ленина 6 Аэрофлот - ЦНЭ откл. |  | 0
|  | 11 |  |  | 0
|  | 12 | 12. Ленина 6 Галактика |  | 7.8784 | [6 empty] | 2 | 8 | 13 | 6
|  | 13 | 13. Д/с « Красная шапочка». |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Ленина 6 (2 секция 14 подъезд). |  | 97.6239 | [6 empty] | 106 | 90 | 89 | 25
|  | 15 | 15. Ленина 6 ( 9 подъезд) |  | 87.6902 | [6 empty] | 87 | 99 | 70 | 20
|  | 16 |  |  | 0
|  | 17 |  |  | 0
|  | 18 | 18. Д.Народов 19/1 |  | 32.5413 | [6 empty] | 12 | 55 | 28 | 16
|  | 19 |  |  | 0
|  | 20 | 20. Д.народов 19 |  | 16.4419 | [6 empty] | 5 | 15 | 28 | 11
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 212 | 267 | 228 | 78
|  |  | Мощность | [8 empty] | 72.6185 | 91.4582 | 78.0991
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 242.1758
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 287 | 336 | 317 | 107
<<<<<

## ТП-50-59
Дата выполнения | № ТП |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. |  |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
2020-04-12 | ТП-50 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 40697
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. |  | 1 | 1. |  | 0
|  | 2 | 2.ТОЦ Айгуль, Товары для дома, Аптека, сбер.банк |  | 110.2979 | [6 empty] | 100 | 115 | 107 | 13
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.Рынок 2 ввод |  | 7.8784 | [6 empty] | 0 | 15 | 8 | 7
|  | 7 | 7. |  | 0
|  | 8 | 8. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 100 | 130 | 115 | 20
|  |  | Мощность | [8 empty] | 34.254 | 44.5302 | 39.3921
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 118.1763
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 13900
|  | 9 | 9. |  | 0 | 235 | 230 | 230 | 402 | 404 | 403
|  | 10 | 10.Рынок 1 ввод |  | 5.4806 | [6 empty] | 0 | 1 | 15 | 6
|  | 11 | 11. |  | 0
|  | 12 | 12. |  | 0
|  | 13 | 13.Н.О. ТОЦ |  | 0
|  | 14 | 14. |  | 0
|  | 15 | 15.ТОЦ Айгуль, Товары для дома, Аптека, сбер.банк |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 1 | 15 | 6
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0.34254 | 5.1381
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 5.4806
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 100 | 131 | 130 | 26
<<<<<
2020-04-12 | ТП-51 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 9770
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. |  | 1 | 1.Женская консультация |  | 5.8232 | [6 empty] | 5 | 5 | 7 | 2
|  | 2 | 2.Геологов 71 |  | 27.0607 | [6 empty] | 21 | 23 | 35 | 15
|  | 3 | 3.Геологов 75 |  | 26.033 | [6 empty] | 6 | 30 | 40 | 25
|  | 4 | 4.Геологов 67 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5.К/т « Октябрь» |  | 8.5635 | [6 empty] | 0 | 0 | 25 | 8
|  | 6 | 6.Ойунского 2 |  | 36.6518 | [6 empty] | 37 | 30 | 40 | 8
|  | 7 | 7.Поликлиника для взрослых |  | 11.3038 | [6 empty] | 8 | 19 | 6 | 10
|  | 8 | 8.К. Маркса 9/4, 2 ввод |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 77 | 107 | 153 | 68
|  |  | Мощность | [8 empty] | 26.3756 | 36.6518 | 52.4086
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 115.436
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 10968
|  | 9 | 9.Женская консультация |  | 0 | 231 | 228 | 226 | 395 | 393 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10.Уличное освещение |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11.Поликлиника для взрослых |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12.К. Маркса 9/4, 1 ввод |  | 43.5026 | [6 empty] | 30 | 55 | 42 | 15
|  | 13 | 13.Геологов 71 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Ойунского 2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Геологов 67 |  | 31.5137 | [6 empty] | 40 | 22 | 30 | 14
|  | 16 | 16. Геологов 75 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20. к/т «Октябрь» |  | 43.16 | [6 empty] | 70 | 38 | 18 | 22
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 140 | 115 | 90 | 51
|  |  | Мощность | [8 empty] | 47.9556 | 39.3921 | 30.8286
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 118.1763
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 217 | 222 | 243 | 119
<<<<<
2020-04-12 | ТП-52 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 18128
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. |  | 1 | 1. Освещение ТП |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 0
|  | 3 |  |  | 0
|  | 4 | 4. Д/с «Полянка» |  | 4.453 | [6 empty] | 4 | 6 | 3 | 2
|  | 5 | 5. К.Маркса 9/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. К. Маркса 9/1 |  | 13.3591 | [6 empty] | 10 | 9 | 20 | 8
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 | 8. К. Маркса 9/3 |  | 35.9667 | [6 empty] | 8 | 33 | 64 | 22
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 22 | 48 | 87 | 32
|  |  | Мощность | [8 empty] | 7.5359 | 16.4419 | 29.801
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 53.7788
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | РСКЗ
|  | 9 |  |  | 0 | 233 | 242 | 228 | 408 | 404 | 406
|  | 10 | 10. Д/с « Полянка» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 0
|  | 12 | К. Маркса 9/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 |  |  | 0
|  | 14 |  |  | 0
|  | 15 | 15. К. Маркса 9/1 |  | 19.1822 | [6 empty] | 16 | 12 | 28 | 10
|  | 16 | 16. К. Маркса 9/2 |  | 38.707 | [6 empty] | 16 | 52 | 45 | 13
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 32 | 64 | 73 | 23
|  |  | Мощность | [8 empty] | 10.9613 | 21.9226 | 25.0054
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 57.8893
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 54 | 112 | 160 | 55
<<<<<
2020-04-13 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 18449
Макаренко А.В., Николаевский В.В. | ТП-53 | 2 | 2. Геологов,77/1 |  | 33.5689 | 241 | 234 | 242 | 412 | 410 | 414 | 31 | 51 | 16 | 19
|  | 3 | 3. Налоговая инспекция, БТИ. |  | 15.7568 | [6 empty] | 23 | 8 | 15 | 8
|  | 4 | 4. Геологов,79 |  | 34.5965 | [6 empty] | 33 | 27 | 41 | 10
|  | 5 | 5. ЦТП-13 |  | 0
|  | 6 | 6. Геологов,77 |  | 19.5248 | [6 empty] | 10 | 21 | 26 | 16
|  | 7 | 7. Геологов,79/1 |  | 15.7568 | [6 empty] | 10 | 20 | 16 | 8
|  | 8 | 8. Геолоогв.75/2 |  | 28.4308 | [6 empty] | 27 | 37 | 19 | 14
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 134 | 164 | 133 | 75
|  |  | Мощность | [8 empty] | 45.9004 | 56.1766 | 45.5578
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 147.6347
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 7452
|  | 10 | 10. Геологов,77 |  | 9.2486 | 232 | 224 | 231 | 397 | 394 | 397 | 6 | 12 | 9 | 7
|  | 11 | 11. Геологов,79 |  | 25.348 | [6 empty] | 28 | 35 | 11 | 21
|  | 12 | 12. Геологов,79/2 |  | 56.5191 | [6 empty] | 32 | 59 | 74 | 23
|  | 13 | 13. Геологов,75/2 |  | 0
|  | 14 | 14. Геологов,77/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Н.О. налоговой инспекции. Откл. |  | 0
|  | 16 | 16. Налоговая инспекция, БТИ. |  | 37.6794 | [6 empty] | 36 | 41 | 33 | 7
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 102 | 147 | 127 | 58
|  |  | Мощность | [8 empty] | 34.9391 | 50.3534 | 43.5026
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 128.795
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 236 | 311 | 260 | 133
<<<<<
2020-04-13 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 56617
Макаренко А.В. | ТП-54 | 1 | 1. Геологов,81/2 (предохранителей нет) |  | 0 | 227 | 230 | 229 | 397 | 400 | 399
|  | 2 | 2. К.Маркса,3/2 |  | 49.3258 | [6 empty] | 32 | 43 | 69 | 23
|  | 3 | 3. Геологов,81/3 |  | 22.9502 | [6 empty] | 20 | 26 | 21 | 10
|  | 5 | 5. Магазин «Весна» откл. |  | 10.2762 | [6 empty] | 1 | 27 | 2 | 17
|  | 6 | 6. Геологов,81 |  | 54.8064 | [6 empty] | 44 | 65 | 51 | 15
|  | 7 | 7. К.Маркса,3/4 |  | 50.6959 | [6 empty] | 60 | 38 | 50 | 27
|  | 8 | 8. Геологов,79 |  | 28.0883 | [6 empty] | 23 | 29 | 30 | 10
|  | 18 | 18. Школа №18 |  | 9.2486 | [6 empty] | 8 | 8 | 11 | 7
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 188 | 236 | 234 | 109
|  |  | Мощность | [8 empty] | 64.3975 | 80.8394 | 80.1544
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 225.3913
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 24509
|  | 9 | 9. Магазин «Весна» (Предохранителей нет) |  | 0 | 226 | 230 | 224 | 394 | 400 | 398
|  | 10 | 10. Геологов,81 |  | 32.5413 | [6 empty] | 37 | 22 | 36 | 10
|  | 11 | 11. Геологов,81/2 |  | 30.4861 | [6 empty] | 50 | 17 | 22 | 25
|  | 12 | 12. Геологов,79 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Платная стоянка «Лада» |  | 1.3702 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 1.5
|  | 14 | 14. К. Маркса 3/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. К.Маркса,3/4 |  | 33.5689 | [6 empty] | 45 | 20 | 33 | 15
|  | 16 | 16. Школа № 18 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 133 | 61 | 92 | 51.5
|  |  | Мощность | [8 empty] | 45.5578 | 20.8949 | 31.5137
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 97.9664
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 321 | 297 | 326 | 160.5
<<<<<
2020-04-13 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65906
Макаренко А.В. | ТП-55 | 1 | 1. К.Маркса,1 |  | 61.9997 | 236 | 235 | 236 | 410 | 409 | 418 | 68 | 64 | 49 | 15
|  | 2 | 2. К.Маркса,1/1 |  | 33.2264 | [6 empty] | 40 | 15 | 42 | 20
|  | 3 | 3. Комсомольской правды,2 |  | 23.9778 | [6 empty] | 24 | 22 | 24 | 10
|  | 5 | 5. К.Маркса,3 |  | 21.9226 | [6 empty] | 12 | 36 | 16 | 18
|  | 6 | 6. К.Маркса,1/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. УПК |  | 6.8508 | [6 empty] | 8 | 6 | 6 | 4
|  | 8 | 8. К.Маркса, 5 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22. К.Маркса,1/4 |  | 0
|  | 23 | 23. Комсомольской правды,4 |  | 0
|  | 24 | 24. Д/с «Дельфин»
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 152 | 143 | 137 | 67
|  |  | Мощность | [8 empty] | 52.0661 | 48.9832 | 46.928
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 147.9773
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51515
|  | 9 | 9. УПК |  | 24.3203 | 236 | 235 | 236 | 410 | 409 | 418 | 38 | 20 | 13 | 18
|  | 10 | 10. К.Маркса,5/1 |  | 28.0883 | [6 empty] | 21 | 42 | 19 | 17
|  | 11 | 11. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. К.Маркса,1 |  | 0
|  | 13 | 13. К.Маркса,7 |  | 40.4197 | [6 empty] | 78 | 20 | 20 | 37
|  | 14 | 14. К.Маркса,5 |  | 60.6296 | [6 empty] | 78 | 52 | 47 | 30
|  | 15 | 15.Д/сад "Дельфин" |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. К.Маркса 1/2 |  | 54.4639 | [6 empty] | 42 | 28 | 89 | 40
|  | 17 | 17. ООО «Версаль» |  | 13.7016 | [6 empty] | 7 | 16 | 17 | 9
|  | 18 | 18. Комсомольской правды,4 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. Комсомольской правды,2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20. К.Маркса,1/3 |  | 19.8673 | [6 empty] | 16 | 19 | 23 | 7
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 280 | 197 | 228 | 158
|  |  | Мощность | [8 empty] | 95.9112 | 67.4804 | 78.0991
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 241.4907
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 432 | 340 | 365 | 225
<<<<<
2020-04-13 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМГ-160/10 | кВа | № | 1271771
Макаренко А.В. | РП-2, ТП-56 | 5 | 5. ЦТП-13 (предохранителей нет) |  | 0 | 228 | 226 | 226 | 400 | 399 | 400
|  | 6 | 6. ЦТП-13 |  | 0
|  | АТ | АТ |  | 0
|  | 9 | 9. Освещение РП |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. ЦТП-13 (предохранителей нет) |  | 0
|  | 11 | 11. Отопление РП |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 12 | 12. Кафе Сим-Сим |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
<<<<<
2020-04-14 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 760216
Сержанков С.Н. | ТП-59 | 1 | 1. Гаражи ЯУС |  | 0 | 238 | 239 | 238 | 408 | 413 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Кл на сауну |  | 7.5359 | [6 empty] | 4 | 13 | 5 | 8
|  | 3 | 3. Гаражи НГБ |  | 1.3702 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 4
|  | 4 | 4. ЧП Соловьев автомастерская |  | 2.0552 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 0
|  | 5 | 5. Гаражи разреза |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. ГИС корпус «Северная» откл. |  | 0
|  | 7 | 7. Гаражи ПАТП |  | 2.3978 | [6 empty] | 4 | 2 | 1 | 2
|  | 8 | 8. ГИС Сосновая откл. |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 10 | 17 | 12 | 14
|  |  | Мощность | [8 empty] | 3.4254 | 5.8232 | 4.1105
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 13.3591
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1462
|  | 9 | 9. Солекс Рем |  | 1.0276 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 3
|  | 10 | 10. Геологов 4 |  | 0.68508 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 11 | 11. ЧП Соныгин |  | 9.9337 | [6 empty] | 7 | 8 | 14 | 7
|  | 12 | 12. Гаражи аэропорта, офис нагорнинской нефтебазы |  | 5.1381 | [6 empty] | 5 | 7 | 3 | 3
|  | 14 | 14. ОАО ГМК |  | 2.3978 | [6 empty] | 3 | 2 | 2 | 3
|  | 16 | 16. Автоцент ИП Морозов. |  | 8.906 | [6 empty] | 3 | 11 | 12 | 4
|  | 13 |  |  | 2.0552 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 4
|  | 15 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 21 | 29 | 38 | 25
|  |  | Мощность | [8 empty] | 7.1933 | 9.9337 | 13.0165
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 30.1435
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 31 | 46 | 50 | 39
<<<<<

## ТП-60-66
Дата выполнения | № ТП |  |  |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. |  |  | №
Ф.И.О. |  |  | РБ, АВ,
выполняющего |  |  | объект
замеры
15.04.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 24647
Квашнёв С.В. | ТП-60 | 1 | 1. Станция скорой помощи |  | 18.4972 | 229 | 236 | 233 | 401 | 403 | 402 | 25 | 15 | 14 | 10
|  | 2 | 2. Инфекционное отделение №2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Блок Б |  | 22.6076 | [6 empty] | 16 | 22 | 28 | 5
|  | 4 | 4. Поликлиника |  | 43.16 | [6 empty] | 40 | 41 | 45 | 10
|  | 5 | 5. Пищеблок |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Блок А |  | 39.7346 | [6 empty] | 60 | 43 | 13 | 10
|  | 7 | 7. Инфекционное отделение № 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Хоз. корпус, прачечная |  | 151.7452 | [6 empty] | 158 | 142 | 143 | 9
|  | 17 | 17. ЦТП-15 |  | 38.3645 | [6 empty] | 33 | 41 | 38 | 2
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 332 | 304 | 281 | 46
|  |  | Мощность | [8 empty] | 113.7233 | 104.1322 | 96.2537
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 314.1092
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 24606
|  | 9 | 9. Блок В |  | 0 | 224 | 227 | 228 | 390 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Инфекционное отделение №2 |  | 6.8508 | [6 empty] | 5 | 6 | 9 | 3
|  | 11 | 11. ССМП. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Блок А |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Блок В |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Пищеблок, НО |  | 66.7953 | [6 empty] | 78 | 58 | 59 | 17
|  | 15 | 15. Инфекционное отделение №1 |  | 3.4254 | [6 empty] | 2 | 3 | 5 | 3
|  | 16 | 16. ЦТП-15 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 85 | 67 | 73 | 23
|  |  | Мощность | [8 empty] | 29.1159 | 22.9502 | 25.0054
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 77.0715
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 417 | 371 | 354 | 69
<<<<<
15.04.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1744
Квашнёв С.В. | ТП-61 | 2 | 2. Роддом |  | 43.8451 | 238 | 237 | 240 | 412 | 415 | 413 | 25 | 60 | 43 | 6
|  | 3 | 3. морг |  | 13.3591 | [6 empty] | 4 | 1 | 34 | 2
|  | 4 | 4. гараж |  | 7.8784 | [6 empty] | 5 | 8 | 10 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 34 | 69 | 87 | 8
|  |  | Мощность | [8 empty] | 11.6464 | 23.6353 | 29.801
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 65.0826
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1447
|  | 6 | 6. СПК |  | 4.1105 | 237 | 238 | 239 | 411 | 416 | 413 | 5 | 4 | 3 | 2
|  | 7 | 7. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. архив |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 5 | 4 | 3 | 2
|  |  | Мощность | [8 empty] | 1.7127 | 1.3702 | 1.0276
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 4.1105
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 39 | 73 | 90 | 10
<<<<<
2020-04-14 |  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 70173
Сержанков С.Н. | ТП-63 | 1 |  |  | 0 | 230 | 231 | 230 | 402 | 403 | 403 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 2. ИТП |  | 14.3867 | [6 empty] | 14 | 15 | 13 | 2
|  | 3 | 3. Булочный цех |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Аммиачный склад |  | 5.1381 | [6 empty] | 0 | 6 | 9 | 4
|  | 5 | 5. Цех ООО «Хлеб» |  | 4.453 | [6 empty] | 7 | 3 | 3 | 2
|  | 6 | 6. ЦТП-16 |  | 1.0276 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 7 | 7. Н.О. ул. Геологов |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Резерв |  | 0
|  | Яч.№3 | Яч 3. Гл корпус откл. |  | 0
|  | ав 9 | ав 9 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 22 | 25 | 26 | 8
|  |  | Мощность | [8 empty] | 7.5359 | 8.5635 | 8.906
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 25.0054
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 28060
|  | 10 | 10. Булочный цех |  | 42.8175 | [6 empty] | 56 | 36 | 33 | 18
|  | 11 | 11. Цех ООО «Хлеб» |  | 43.8451 | [6 empty] | 42 | 43 | 43 | 1
|  | 12А | 12А. Резерв |  | 0
|  | 7А | 7А. Гл. корпус. |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 98 | 79 | 76 | 19
|  |  | Мощность | [8 empty] | 33.5689 | 27.0607 | 26.033
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 86.6626
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 120 | 104 | 102 | 27
<<<<<
15.04.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 40702
Квашнёв С.В. | ТП-66 | 4 | 4. Профилакторий |  | 24.6629 | 227 | 224 | 229 | 391 | 394 | 395 | 20 | 27 | 25 | 5
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: |  | 24.6629 | [6 empty] | 20 | 27 | 25 | 5
|  |  | Мощность | [8 empty] | 6.8508 | 9.2486 | 8.5635
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 24.6629
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1689
|  | 12 | 12. Профилакторий |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Резерв |  | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 20 | 27 | 25 | 5
<<<<<
15.11.14г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 781911
Филатов А.Ю., Сержанков С.Н. | ТП-62 | ф-1 | ф-1 |  | 0
|  | ф-2 | ф-2. РУ-0,4кВ закрыто на замок телецентра. |  | 0
|  | ф-3 | ф-3 |  | 0
|  | ф-4 | ф-4 |  | 0
0
ИТОГО Ток на 1-СШ:
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1078
|  | ф-1 | ф-1 |  | 0
|  | ф-2 | ф-2 |  | 0
|  | ф-3 | ф-3 |  | 0
|  | ф-4 | ф-4 |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 0
Итог по 1-СШ и 2-СШ
<<<<<

## ТП-70-83
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
16.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 23340
Симонов Д.В. | РП-4, ТП-70 | 1 | 1. С. Н. |  | 0 | 240 | 240 | 242 | 416 | 416 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Тимптонская 3/1 |  | 44.8727 | [6 empty] | 50 | 46 | 35 | 20
|  | 3 | 3. Трансформатор С.Н откл. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Тимптонская 3 |  | 23.9778 | [6 empty] | 16 | 28 | 26 | 10
|  | 5 | 5. Магазин «Стройматериалы» |  | 16.0994 | [6 empty] | 13 | 16 | 18 | 8
|  | 6 | 6. Тимптонская 3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Белаз центр |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Тимптонская 7/1 |  | 21.9226 | [6 empty] | 21 | 28 | 15 | 5
|  | 9 | 9. Мечеть |  | 0
|  | 10 | 10. Отопление РП |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Н.О. ул. Тимптонская, Д.нар. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Светофоры, стоянка «Саланг». Откл |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток : | [8 empty] | 100 | 118 | 94 | 43
|  |  | Мощность | [8 empty] | 34.254 | 40.4197 | 32.1988
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 106.8725
<<<<<
16.04.2020г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 11985
Симонов Д.В. | ТП-71 | 1 | 1. освещение ТП |  | 0 | 229 | 235 | 238 | 400 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Тимптонская 1 |  | 62.6848 | [6 empty] | 52 | 86 | 45 | 30
|  | 3 | 3.резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Д.Народов 6/1 |  | 115.436 | [6 empty] | 136 | 129 | 72 | 41
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. мед. училище |  | 9.5911 | [6 empty] | 8 | 10 | 10 | 6
|  | 7 | 7. Центр городского мониторинга, Лифтрем. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Д.Народов 8/1 |  | 98.6515 | [6 empty] | 59 | 103 | 126 | 34
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 255 | 328 | 253 | 111
|  |  | Мощность | [8 empty] | 87.3477 | 112.3531 | 86.6626
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 286.3634
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 71247
|  | 10 | 10. Д.народов 6/1 |  | 0 | 229 | 229 | 230 | 397 | 400 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Д.народов 8/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Центр городского мониторинга, Лифтрем |  | 3.7679 | [6 empty] | 5 | 4 | 2 | 4
|  | 14 | 14. Н.О. |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 15 | 15.Медучилище |  | 15.0718 | [6 empty] | 10 | 21 | 13 | 6
|  | 16 | 16. Тимптонская 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 15 | 0 | 15 | 10
|  |  | Мощность | [8 empty] | 5.1381 | 0 | 5.1381
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 10.2762
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 270 | 328 | 268 | 121
<<<<<
2020-04-17 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51427
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-72 | 1 | 1. Магазин №10 |  | 69.1931 | 228 | 229 | 224 | 399 | 392 | 395 | 67 | 66 | 69 | 5
|  | 2 | 2. |  | 45.9004 | [6 empty] | 50 | 40 | 44 | 16
|  | 3 | 3. Ленина 14/1 |  | 0
|  | 4 | 4. Ленина 10 |  | 38.707 | [6 empty] | 24 | 28 | 61 | 30
|  | 6 | 6. Др. Н. 10/1 |  | 93.1709 | [6 empty] | 96 | 98 | 78 | 30
|  | 7 | 7. Ленина 14/1 |  | 37.6794 | [6 empty] | 45 | 50 | 15 | 30
|  | 8 | 8. Ленина 12 |  | 70.5632 | [6 empty] | 66 | 72 | 68 | 30
|  | 21 | 21. Шк. №24, столовая, ввод №2 |  | 1.3702 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0
|  | 22 | 22. Столовая, ввод №1 |  | 13.3591 | [6 empty] | 8 | 11 | 20 | 13
|  | 24 | 24. Столовая, ввод №2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 356 | 369 | 355 | 154
|  |  | Мощность | [8 empty] | 121.9442 | 126.3973 | 121.6017
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 369.9432
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 56617
|  | 9 | 9. Магазин №10 |  | 65.0826 | 230 | 228 | 229 | 396 | 397 | 396 | 59 | 62 | 69 | 24
|  | 10 | 10. Др. Н. 10/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Ленина 14/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Ленина 14 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. ООО Инстрой |  | 2.3978 | [6 empty] | 0 | 7 | 0 | 7
|  | 16 | 16. Ленина 12 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Школа №24, блок №3, ввод 2 |  | 3.4254 | [6 empty] | 2 | 4 | 4 | 5
|  | 18 | 18. Школа №24, блок №1, ввод 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20. Школа №24, блок №3, ввод 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 61 | 73 | 73 | 36
|  |  | Мощность | [8 empty] | 20.8949 | 25.0054 | 25.0054
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 70.9058
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 417 | 442 | 428 | 190
<<<<<
2020-04-17 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 40892
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-73 | 1 | 1. Ленина 18 |  | 25.6905 | 229 | 229 | 227 | 392 | 393 | 392 | 19 | 28 | 28 | 12
|  | 2 | 2. Ленина 16/2 |  | 38.707 | [6 empty] | 34 | 37 | 42 | 9
|  | 3 | 3. Ленина 16/1 |  | 29.4584 | [6 empty] | 17 | 37 | 32 | 11
|  | 4 | 4. Мира 7 |  | 63.0274 | [6 empty] | 40 | 70 | 74 | 32
|  | 5 | 5. Ленина 16 |  | 60.6296 | [6 empty] | 52 | 52 | 73 | 21
|  | 6 | 6. Мира 5/1 |  | 35.2816 | [6 empty] | 27 | 24 | 52 | 17
|  | 7 | 7. Ленина 20 |  | 108.2426 | [6 empty] | 124 | 99 | 93 | 23
|  | 8 | 8. Центр развития творч. детей … |  | 8.221 | [6 empty] | 7 | 7 | 10 | 5
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 320 | 354 | 404 | 130
|  |  | Мощность | [8 empty] | 109.6128 | 121.2592 | 138.3862
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 369.2581
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 27241
|  | 9 | 9. Мира 5/1 |  | 0 | 229 | 229 | 230 | 396 | 399 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Мира 7 |  | 30.1435 | [6 empty] | 24 | 36 | 28 | 9
|  | 11 | 11. Ленина 16/1 |  | 31.8562 | [6 empty] | 24 | 32 | 37 | 7
|  | 12 | 12. Ленина 16/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Ленина 18 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Ленина 20 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. Ленина 16 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. ЦРТД и Ю, н.о. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 48 | 68 | 65 | 16
|  |  | Мощность | [8 empty] | 16.4419 | 23.2927 | 22.2651
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 61.9997
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 368 | 422 | 469 | 146
<<<<<
17.11.20. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 40904
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-74 | 1 | 1. Тимптонская, 7 |  | 80.8394 | 231 | 234 | 226 | 393 | 395 | 394 | 68 | 47 | 121 | 40
|  | 2 | 2. Мира, 1 |  | 85.9775 | [6 empty] | 107 | 64 | 80 | 33
|  | 3 | 3. Тимптонская, 7, подъезды 1, 2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Мира, 3 |  | 20.8949 | [6 empty] | 12 | 24 | 25 | 10
|  | 5 | 5. н.о. |  | 1.0276 | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 3
|  | 6 | 6. Д/с «Одуванчик» |  | 2.3978 | [6 empty] | 0 | 2 | 5 | 3
|  | 7 | 7. Мира, 3/1 |  | 17.8121 | [6 empty] | 23 | 16 | 13 | 6
|  | 8 | 8. Тимптонская, 7/2 |  | 17.8121 | [6 empty] | 23 | 16 | 13 | 6
[5 empty] | 53.0937 | [6 empty] | 48 | 65 | 42 | 10
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 281 | 237 | 299 | 111
|  |  | Мощность | [8 empty] | 96.2537 | 81.182 | 102.4195
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 279.8552
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 7652
|  | 9 | 9. Мира, 3/1 |  | 0 | 240 | 241 | 242 | 414 | 416 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Мира, 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Мира, 5 |  | 23.9778 | [6 empty] | 15 | 26 | 29 | 6
|  | 12 | 12. Д/с «Одуванчик» |  | 1.3702 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2
|  | 13 | 13. Тимптонская, 7 |  | 11.6464 | [6 empty] | 20 | 5 | 9 | 6
|  | 14 | 14. Тимптонская , 7/1 |  | 27.4032 | [6 empty] | 37 | 19 | 24 | 14
|  | 15 | 15. Тимптонская , 7 |  | 52.4086 | [6 empty] | 55 | 50 | 48 | 17
|  | 16 | 16. Тимптонская , 7/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 127 | 102 | 112 | 45
|  |  | Мощность | [8 empty] | 43.5026 | 34.9391 | 38.3645
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 116.8061
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 408 | 339 | 411 | 156
<<<<<
2020-04-17 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 68344
Макаренко А.В. Николаевский В.В. | ТП-75 | 1 | 1. Др. Н. 6 |  | 25.0054 | 228 | 230 | 230 | 395 | 394 | 396 | 23 | 16 | 34 | 13
|  | 2 | 2. Др. Н. 10 |  | 17.8121 | [6 empty] | 13 | 16 | 23 | 8
|  | 3 | 3. Стоянка «Таганай» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Др. Н. 6/2 |  | 37.6794 | [6 empty] | 29 | 36 | 45 | 8
|  | 5 | 5. Др.Н. 10/2 |  | 43.16 | [6 empty] | 47 | 39 | 40 | 8
|  | 6 | 6. Терапия |  | 16.7845 | [6 empty] | 13 | 10 | 26 | 7
|  | 7 | 7. Др. Н. 8 |  | 18.1546 | [6 empty] | 14 | 27 | 12 | 7
|  | 8 | 8. Др. Н. 8/2 |  | 14.7292 | [6 empty] | 20 | 6 | 17 | 11
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 159 | 150 | 197 | 62
|  |  | Мощность | [8 empty] | 54.4639 | 51.381 | 67.4804
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 173.3252
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 56611
|  | 9 | 9. Др. Н. 6 |  | 0 | 228 | 227 | 229 | 397 | 397 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Др.Н. 6/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Терапия |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Др. Н. 10 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Др. Н. 8/2 |  | 17.8121 | [6 empty] | 23 | 16 | 13 | 5
|  | 15 | 15. Др. Н. 8 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Др. Н. 10/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Магазин «Слово», а/стоянка |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 18 | 18. Стоянка «Таганай» | [8 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 23 | 16 | 13 | 5
|  |  | Мощность | [8 empty] | 7.8784 | 5.4806 | 4.453
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 17.8121
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 182 | 166 | 210 | 67
<<<<<
2020-04-18 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 38854
Сержанков С.Н. | ТП-76 | 2 | 2. Д/с «Энергетик» |  | 0 | 228 | 231 | 224 | 391 | 392 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Кравченко 6 |  | 53.4362 | [6 empty] | 66 | 32 | 58 | 20
|  | 6 | 6. Кравченко 4 |  | 45.5578 | [6 empty] | 41 | 24 | 68 | 20
|  | 8 | 8. Школа №6 |  | 4.453 | [6 empty] | 7 | 2 | 4 | 5
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 114 | 58 | 130 | 45
|  |  | Мощность | [8 empty] | 39.0496 | 19.8673 | 44.5302
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 103.4471
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 56664
|  | 10 | 10. Школа №6 |  | 0 | 234 | 234 | 233 | 404 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Д/с «Энергетик» |  | 3.7679 | [6 empty] | 2 | 1 | 8 | 6
|  | 14 | 14. Кравченко 4 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Кравченко 6 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 2 | 1 | 8 | 6
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0.68508 | 0.34254 | 2.7403
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 3.7679
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 116 | 59 | 138 | 51
<<<<<
2020-04-18 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 38811
Сержанков С.Н. | ТП-77 | 1 | ДЭК |  | 2.7403 | [6 empty] | 4 | 2 | 2 | 2
|  | 2 | 2. К. Маркса 25/3(корпус 1) |  | 30.4861 | [6 empty] | 38 | 19 | 32 | 10
|  | 4 | 4. К. Маркса 25/3(корнус 2) |  | 80.4969 | [6 empty] | 70 | 54 | 111 | 34
|  | 5 | 5. Освещение ТП |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. К. Маркса 25/1 |  | 53.4362 | [6 empty] | 59 | 46 | 51 | 9
|  | 7 | 7. Д/с «Радуга» |  | 1.3702 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 4
|  | 8 | 8. К.Маркса 25 |  | 49.3258 | [6 empty] | 60 | 42 | 42 | 10
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 231 | 163 | 242 | 69
|  |  | Мощность | [8 empty] | 79.1267 | 55.834 | 82.8947
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 217.8554
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 6796
|  | 9 | ДЭК |  | 10.6187 | 223 | 230 | 230 | 392 | 389 | 390 | 8 | 7 | 16 | 4
|  | 10 | 10. К. Маркса 25/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. д/с Радуга К Маркса 25/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. К. Маркса 25/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14.К. Маркса 25/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. К. Маркса 25 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 8 | 7 | 16 | 4
|  |  | Мощность | [8 empty] | 2.7403 | 2.3978 | 5.4806
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 10.6187
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 239 | 170 | 258 | 73
<<<<<
2020-04-18 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 65892
Сержанков С.Н. | ТП-78 | 1 | 1. К. Маркса 27 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Библиотека |  | 6.5083 | [6 empty] | 8 | 9 | 2 | 7
|  | 3 | 3.Православный храм |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. К. Маркса 27/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Молитвенный дом по Ю.Я. |  | 3.7679 | [6 empty] | 2 | 7 | 2 | 3
|  | 6 | 6. К. Маркса 27/1 |  | 52.4086 | [6 empty] | 54 | 59 | 40 | 16
|  | 8 | 8. К. Маркса 29/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 64 | 75 | 44 | 26
|  |  | Мощность | [8 empty] | 21.9226 | 25.6905 | 15.0718
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 62.6848
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 58582
|  | 9 | 9. Библиотека |  | 0 | 236 | 230 | 234 | 399 | 399 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. К.Маркса 29/1 |  | 41.4473 | [6 empty] | 49 | 21 | 51 | 19
|  | 11 | 11. Молитвенный дом. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. К.Маркса 27 |  | 43.5026 | [6 empty] | 54 | 35 | 38 | 11
|  | 14 | 14. К. Маркса 27/2 |  | 62.3423 | [6 empty] | 78 | 71 | 33 | 22
|  | 15 | 15. Православный Храм |  | 10.6187 | [6 empty] | 5 | 6 | 20 | 6
|  | 16 | 16. К. Маркса 27/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 186 | 133 | 142 | 58
|  |  | Мощность | [8 empty] | 63.7124 | 45.5578 | 48.6407
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 157.9109
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 250 | 208 | 186 | 84
<<<<<
2020-04-18 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 56203
Сержанков С.Н. | ТП-79 | 1 | розетка строителям |  | 0
|  | 2 | 2. Кравченко 8 |  | 0
|  | 3 | 3. ООО «Альянс» |  | 0
|  | 4 | 4. Кравченко 14 |  | 0
|  | 5 | 5. Кравченко 10 |  | 0
|  | 6 | 6. Кравченко 12 |  | 0
|  | 7 | 7. Кравченко 10 |  | 0
|  | 8 | 8. Кравченко 14 |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 18711
|  | 10 | 10. а/стоянка |  | 0
|  | 12 | 12. Кравченко 12 |  | 0
|  | 14 | 14.ООО «Альянс» |  | 0
|  | 15 | 15. Кравченко 8 |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
<<<<<
19.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 756766
Квашнёв С.В. | ТП-80 | 1 | 1. АВМ-200А МТС |  | 53.0937 | 226 | 227 | 227 | 393 | 391 | 391 | 53 | 56 | 46 | 9
|  | 2 | 2. АВМ-200А ЛАТЦ |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Сахателеком |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | РБ "Билайн" |  | 5.1381 | [6 empty] | 10 | 5 | 0 | 8
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 63 | 61 | 46 | 17
|  |  | Мощность | [8 empty] | 21.58 | 20.8949 | 15.7568
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 58.2318
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 1505
|  | 5 | 5. Сахателеком. |  | 0 | 227 | 226 | 228 | 393 | 393 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. выпрямитель 1 |  | 57.8893 | [6 empty] | 53 | 61 | 55 | 10
|  | 7 | 7. МТС |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 53 | 61 | 55 | 10
|  |  | Мощность | [8 empty] | 18.1546 | 20.8949 | 18.8397
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 57.8893
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 116 | 122 | 101 | 27
<<<<<
19.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМГ-400/10 | кВа | № | 1321303
Квашнёв С.В. | ТП-81 | 2 | 2. ЦТП-20 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Олимп |  | 0
|  | 6 | 6. Ю.Якутская, 24 |  | 31.5137 | [6 empty] | 54 | 16 | 22 | 29
|  | 8 | 8. Резерв |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 54 | 16 | 22 | 29
|  |  | Мощность | [8 empty] | 18.4972 | 5.4806 | 7.5359
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 31.5137
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМГ-400/10 | кВа | № | 1319161
|  | 10 | 10 ЦТП-20 |  | 0 | 231 | 235 | 235 | 404 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12 Ю.Якутская 24 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14.Кафе Позная |  | 0
|  | 16 | 16. Кафе бар "Советский". |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 54 | 16 | 22 | 29
<<<<<
19.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 33948
Квашнёв С.В. | ТП-82 | 1 | 1. Маг. «Нерюнгринский» |  | 26.3756 | 225 | 228 | 227 | 391 | 391 | 391 | 21 | 29 | 27 | 8
|  | 2 | 2. управление «Якутуголь» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Маг. «Айгуль» |  | 66.4528 | [6 empty] | 52 | 64 | 78 | 28
|  | 4 | 4. Торговый комплекс «Айгуль» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Айгуль | [8 empty] | 21 | 24 | 9 | 16
|  | 7 | 7. Парадиз | [8 empty] | 87 | 49 | 80 | 25
|  | 8 | 8. Наташа | [8 empty] | 0 | 6 | 6 | 1
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 181 | 172 | 200 | 78
|  |  | Мощность | [8 empty] | 61.9997 | 58.9169 | 68.508
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 189.4246
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 33842
|  | 10 | 10. Управление «ЯУ» |  | 46.928 | 227 | 229 | 228 | 393 | 393 | 394 | 55 | 43 | 39 | 24
|  | 11 | 11. Парадиз |  | 0
|  | 12 | 12. Маг. «Нерюнгринский» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. резерв |  | 0
|  | 14 | 14. Торговый комплекс «Айгуль» |  | 7.8784 | [6 empty] | 8 | 4 | 11 | 2
|  | 15 | 15. Магазин «Мутукча».
|  | 16 | 16. Резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 63 | 47 | 50 | 26
|  |  | Мощность | [8 empty] | 21.58 | 16.0994 | 17.127
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 54.8064
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 244 | 219 | 250 | 104
<<<<<
19.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 39957
Квашнёв С.В. | ТП-83 | 1 | 1 магазин «Находка» |  | 5.8232 | 227 | 234 | 237 | 394 | 395 | 399 | 8 | 4 | 5 | 4
|  | 2 | 2 Геологов 49/1 1 подъезд |  | 29.801 | [6 empty] | 14 | 37 | 36 | 20
|  | 3 | 3 Ленина 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4 Геологов 49/1 2 подъезд |  | 26.3756 | [6 empty] | 42 | 15 | 20 | 24
|  | 5 | 5 Ленина 1/2 |  | 67.1378 | [6 empty] | 52 | 57 | 87 | 9
|  | 6 | 6 Геологов 49 1 подъезд |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7 Кравченко 2,адмн.здание Жукова |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8 Ленина 1/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 9 резерв |  | 0
|  | 10 | 10 Геологов 49 3 подъезд |  | 27.0607 | [6 empty] | 19 | 20 | 40 | 13
|  | 11 | 11 резерв |  | 0
|  | 12 | 12 Ленина 1/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 135 | 133 | 188 | 70
|  |  | Мощность | [8 empty] | 46.2429 | 45.5578 | 64.3975
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 156.1982
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 58380
|  | 13 | 13 Резерв |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14 Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15 Горячий хлеб |  | 26.033 | [6 empty] | 35 | 21 | 20 | 11
|  | 16 | 16 Геологов 49 3 подъезд |  | 32.8838 | [6 empty] | 24 | 37 | 35 | 15
|  | 17 | 17 резерв |  | 0
|  | 18 | 18 Кравченко 2 |  | 9.2486 | [6 empty] | 6 | 20 | 1 | 13
|  | 19 | 19 резерв |  | 0
|  | 20 | 20 Геологов 49 1 подъезд |  | 23.2927 | [6 empty] | 22 | 25 | 21 | 7
|  | 21 | 21 резерв |  | 0
|  | 22 | 22 Ленина 1/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23 Магазин «Находка» |  | 8.221 | [6 empty] | 12 | 1 | 11 | 1
|  | 24 | 24 Ленина 1/3 |  | 25.348 | [6 empty] | 14 | 36 | 24 | 15
|  | 25 | 25. Ленина 1 |  | 13.3591 | [6 empty] | 8 | 11 | 20 | 0
|  | 26 | 26 Геологов 49/1 1 подъезд |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 27 Геологов 49/1 2 подъезд |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28 | 28 Ленина 1/1 |  | 45.5578 | [6 empty] | 40 | 37 | 56 | 18
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 161 | 188 | 188 | 80
|  |  | Мощность | [8 empty] | 55.1489 | 64.3975 | 64.3975
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 183.944
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 296 | 321 | 376 | 150
<<<<<

## ТП-90-100
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
20.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51464
Лебедев В.Е. | ТП-90 | 1 | 1.Ю. Якутская 38 |  | 83.5798 | 227 | 233 | 229 | 390 | 394 | 391 | 96 | 90 | 58 | 46
|  | 2 | 2. Ю.Якутская 40,42. |  | 19.8673 | [6 empty] | 19 | 19 | 20 | 7
|  | 3 | 3. ЦТП-18 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4. Ю. якутская 36/3, 36/1, 36/2 |  | 82.8947 | [6 empty] | 78 | 56 | 108 | 54
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. Д/сад «Снежинка». |  | 4.1105 | [6 empty] | 3 | 7 | 2 | 2
|  | 7 | 7.резерв |  | 0
|  | 8 | 8. Мира 21/1, 21/2. |  | 16.7845 | [6 empty] | 25 | 14 | 10 | 11
|  | 21 | 21.маг. Компал |  | 4.1105 | [6 empty] | 5 | 3 | 4 | 2
|  | 22 | 22. отключен. |  | 0
|  | 23 | 23. Каскад Блок А |  | 3.4254 | [6 empty] | 5 | 2 | 3 | 1
|  | 24 | 24. магазин Весна, пекарня |  | 82.8947 | [6 empty] | 95 | 60 | 87 | 68
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 326 | 251 | 292 | 191
|  |  | Мощность | [8 empty] | 111.668 | 85.9775 | 100.0217
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 297.6673
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 19800
|  | 9 | 9. Ю.якутская 38 |  | 19.1822 | 230 | 229 | 232 | 395 | 396 | 396 | 18 | 19 | 19 | 6
|  | 10 | 10. Ю.якутская 42,40 |  | 29.1159 | [6 empty] | 25 | 45 | 15 | 21
|  | 11 | 11. ЦТП-18 |  | 6.8508 | [6 empty] | 6 | 9 | 5 | 4
|  | 12 | 12. Ю.якутская 36/3, 36/1, 36/2. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13.Мира 19/1, 19/2. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Мира 21/1. |  | 21.58 | [6 empty] | 17 | 11 | 35 | 26
|  | 15 | 15. Мира 19/1, 19/2. |  | 37.6794 | [6 empty] | 35 | 46 | 29 | 8
|  | 16 | 16. Д/С «Снежинка». |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. ТОЦ, Каскад, Блок В |  | 9.5911 | [6 empty] | 12 | 9 | 7 | 4
|  | 18 | 18.Каскад , Блок А |  | 13.0165 | [6 empty] | 13 | 10 | 15 | 11
|  | 19 | 19. Н,О. откл. |  | 0
|  | 20 | 20. Магазин Весна , пекарня |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 126 | 149 | 125 | 80
|  |  | Мощность | [8 empty] | 43.16 | 51.0385 | 42.8175
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 137.016
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 452 | 400 | 417 | 271
<<<<<
20.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 14727
Лебедев В.Е. | ТП-91 | 1 | 1.Школа №13 блок А 2 УПК |  | 0.68508 | 228 | 227 | 232 | 392 | 393 | 394 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 2 | 2. Ленина 21/1 |  | 73.9886 | [6 empty] | 75 | 75 | 66 | 23
|  | 3 | 3. Школа №13 блок 1 ФОК |  | 2.0552 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 1
|  | 4 | 4. Д. народов 12/1 |  | 52.4086 | [6 empty] | 50 | 70 | 33 | 27
|  | 5 | 5. Школа №13 блок Б 1 |  | 2.3978 | [6 empty] | 3 | 2 | 2 | 1
|  | 6 | 6. Ленина 21/1 |  | 56.1766 | [6 empty] | 77 | 49 | 38 | 29
|  | 7 | 7. Н.О школа, Ленина. |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 8 | 8. КВД |  | 44.1877 | [6 empty] | 52 | 30 | 47 | 19
|  | 17 | 17. РЕЗЕРВ |  | 0
|  | 18 | 18. Школа № 13 блок А. |  | 3.7679 | [6 empty] | 3 | 5 | 3 | 2
|  | 19 | 19. ФОК |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20. ФОК |  | 7.8784 | [6 empty] | 8 | 7 | 8 | 6
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 269 | 241 | 201 | 109
|  |  | Мощность | [8 empty] | 92.1433 | 82.5521 | 68.8505
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 243.5459
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 50899
|  | 9 | 9. Резерв |  | 0 | 229 | 230 | 231 | 399 | 402 | 399
|  | 10 | 10. Ленина 21/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. освещение ТП |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Д. народов 12/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Школа 13 блок Б |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Ленина 21/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15.школа 13 блок А |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. КВД |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 269 | 241 | 201 | 109
<<<<<
20.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 56540
Лебедев В.Е. | ТП-92 | 1 | 1. времянка на стройку |  | 11.9889 | [6 empty] | 18 | 11 | 6 | 8
|  | 2 | 2. Ленина 25/1. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Ленина 25/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Мира 15/1 |  | 12.674 | [6 empty] | 20 | 6 | 11 | 9
|  | 6 | 6. Мира 15/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Мира 15/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Мира 15 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 20 | 6 | 11 | 9
|  |  | Мощность | [8 empty] | 6.8508 | 2.0552 | 3.7679
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 12.674
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 63785
|  | 9 | 9. Н.О. |  | 0 | 236 | 235 | 227 | 395 | 390 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Ленина 25/1. |  | 49.3258 | [6 empty] | 45 | 57 | 42 | 16
|  | 11 | 11. резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Ленина 25/1 (КВД) |  | 57.2042 | [6 empty] | 34 | 63 | 70 | 25
|  | 13 | 13. Мира 15/1 3 под. |  | 30.4861 | [6 empty] | 40 | 12 | 37 | 23
|  | 14 | 14. Мира 15/1 1 под. |  | 33.2264 | [6 empty] | 13 | 40 | 44 | 18
|  | 15 | 15. Мира 15/1 |  | 34.5965 | [6 empty] | 15 | 26 | 60 | 25
|  | 16 | 16. Мира 15 |  | 72.6185 | [6 empty] | 55 | 72 | 85 | 26
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 202 | 270 | 338 | 133
|  |  | Мощность | [8 empty] | 69.1931 | 92.4858 | 115.7785
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 277.4574
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 222 | 94.541 | 126.7785 | 142
<<<<<
20.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51498
Лебедев В.Е. | ТП-93 | 1 | 1. Мира 17/1 |  | 22.9502 | 231 | 225 | 230 | 392 | 392 | 393 | 32 | 23 | 12 | 18
|  | 2 | 2.павильон |  | 17.127 | [6 empty] | 10 | 15 | 25 | 16
|  | 3 | 3. Мира 15/3 |  | 42.475 | [6 empty] | 45 | 30 | 49 | 12
|  | 4 | 4. Мира 17/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Мира 15/2 |  | 46.928 | [6 empty] | 50 | 57 | 30 | 19
|  | 6 | 6. Мира 17 п.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7.Д. Народов 16/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Мира 17 п.3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 21. Мира 17/3 |  | 25.6905 | [6 empty] | 28 | 25 | 22 | 9
|  | 22 | 22. Мира 17/3 |  | 17.8121 | [6 empty] | 18 | 13 | 21 | 7
|  | 23 | 23. Мира 17/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 24. Мира 15/3 |  | 28.0883 | [6 empty] | 21 | 36 | 25 | 14
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 204 | 199 | 184 | 95
|  |  | Мощность | [8 empty] | 69.8782 | 68.1655 | 63.0274
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 201.071
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 37526
|  | 9 | 9. Мира 15/2 |  | 5.4806 | 232 | 232 | 230 | 395 | 394 | 395 | 3 | 2 | 11 | 7
|  | 10 | 10. Мира 17 п.3 |  | 20.8949 | [6 empty] | 33 | 18 | 10 | 12
|  | 11 | 11. Д.народов 16/2 |  | 18.8397 | [6 empty] | 18 | 18 | 19 | 10
|  | 12 | 12. Мира 17/2 |  | 55.4915 | [6 empty] | 46 | 55 | 61 | 24
|  | 13 | 13. Мира 17/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Мира 17 п.2 |  | 26.7181 | [6 empty] | 31 | 14 | 33 | 11
|  | 15 | 15. Мира 15/2 подъезд 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Мира 19/4 "Олеся" |  | 16.0994 | [6 empty] | 11 | 20 | 16 | 4
|  | 17 | 17. Мира 17/3 п.1 откл. |  | 0
|  | 18 | 18. Мира 17/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. резерв |  | 0
|  | 20 | 20. Мира 17/3 |  | 27.7457 | [6 empty] | 25 | 40 | 16 | 12
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 167 | 167 | 166 | 80
|  |  | Мощность | [8 empty] | 57.2042 | 57.2042 | 56.8616
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 171.27
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 371 | 366 | 350 | 175
<<<<<
2020-04-21 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | Б/Н-3
Сержанков С.Н. | ТП-94 | 1 | 1. Уличное освещение |  | 0 | 224 | 232 | 228 | 391 | 394 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Ю.Якутская 30 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. Др. народов 16/1 |  | 0
|  | 4 | 4. Др. Народов 20 |  | 33.5689 | [6 empty] | 32 | 32 | 34 | 11
|  | 5 | 5. Ю.Якутская 28 |  | 41.7899 | [6 empty] | 32 | 36 | 54 | 12
|  | 6 | 6. Др. Народов 16/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Др. Народов 18 |  | 36.9943 | [6 empty] | 38 | 32 | 38 | 11
|  | 8 | 8. Др. Народов 16 |  | 61.9997 | [6 empty] | 90 | 60 | 31 | 12
|  | 21 | 21. Ю.Якутская 32 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22. Д/сад «Малыш» |  | 7.8784 | [6 empty] | 12 | 4 | 7 | 5
|  | 23 | 23. Павильон «Аум», освещение ТП |  | 7.1933 | [8 empty] | 21 | 21
|  | 24 | 24. Ю.Якутская 34 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 204 | 164 | 185 | 72
|  |  | Мощность | [8 empty] | 69.8782 | 56.1766 | 63.3699
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 189.4246
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51385
|  | 10 | 10. Ю.Якутская 30 |  | 23.2927 | 227 | 232 | 232 | 395 | 397 | 396 | 16 | 29 | 23 | 12
|  | 11 | 11. Стоматология |  | 5.4806 | [6 empty] | 1 | 12 | 3 | 9
|  | 12 | 12. Др. народов 20 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. Ю.якутская 28 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Др. Народов 16/1 |  | 44.1877 | [6 empty] | 51 | 52 | 26 | 19
|  | 15 | 15. Др. народов 18 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Др. народов 16 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Ю.якутская 32 |  | 17.8121 | [6 empty] | 21 | 11 | 20 | 7
|  | 18 | 18. Д/сад «Малыш» |  | 2.0552 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 3
|  | 20 | 20. Ю.Якутская 34 |  | 17.4695 | [6 empty] | 19 | 21 | 11 | 9
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 108 | 128 | 86 | 59
|  |  | Мощность | [8 empty] | 36.9943 | 43.8451 | 29.4584
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 110.2979
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 312 | 292 | 271 | 131
<<<<<
2020-04-21 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 8070
Сержанков С.Н. | ТП-95 | 1 | 1.Дом правосудия |  | 34.5965 | [6 empty] | 31 | 35 | 35 | 4
|  | 2 | 2.РКЦ |  | 20.5524 | [6 empty] | 13 | 18 | 29 | 12
|  | 3 |  |  | 0
|  | 4 | 4. ИП РАХМОНОВ |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. адреса нет. |  | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 44 | 53 | 64 | 16
|  |  | Мощность | [8 empty] | 15.0718 | 18.1546 | 21.9226
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 55.1489
|  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 4353
|  | 6 | 6. ИП РАХМОНОВ |  | 28.7734 | 240 | 240 | 238 | 413 | 414 | 413 | 19 | 37 | 28 | 9
|  | 7 | 7.Дом правосудия |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8.РКЦ |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 19 | 37 | 28 | 9
|  |  | Мощность | [8 empty] | 6.5083 | 12.674 | 9.5911
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 28.7734
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 63 | 90 | 92 | 25
<<<<<
2020-04-21 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 2705
Сержанков С.Н. | ТП-96 | 1 | 1. Аммосова 2/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Аммосова 4/1 |  | 37.6794 | [6 empty] | 38 | 40 | 32 | 20
|  | 3 | 3. Аммосова 2 |  | 21.2375 | [6 empty] | 20 | 20 | 22 | 2
|  | 4 | 4. Аммосова 2/1 |  | 63.0274 | [6 empty] | 50 | 76 | 58 | 18
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 | 6. Молодежный центр + Европа |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 7 | 7. Аммосова 4 |  | 22.6076 | [6 empty] | 30 | 25 | 11 | 8
8
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 138 | 161 | 123 | 48
|  |  | Мощность | [8 empty] | 47.2705 | 55.1489 | 42.1324
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 144.5519
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 2682
|  | 9 | 9 Аммосова 2/2 |  | 23.9778 | 234 | 227 | 227 | 393 | 390 | 393 | 25 | 19 | 26 | 15
|  | 10 | 10 Аммосова 2/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 0
|  | 12 | 12 Аммосова 4/1, 4/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13 м-н «Старый замок» |  | 13.7016 | [6 empty] | 0 | 40 | 0 | 40
|  | 14 | 14 Молодежный центр + Европа |  | 64.055 | [6 empty] | 59 | 42 | 86 | 12
|  | 15 | 15 Аммосова 4 |  | 1.3702 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
|  | 16 | 16 Аммосова 2 |  | 0.68508 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 85 | 104 | 114 | 69
|  |  | Мощность | [8 empty] | 29.1159 | 35.6242 | 39.0496
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 103.7896
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 223 | 265 | 237 | 117
<<<<<
2020-04-21 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 50728
Сержанков С.Н. | ТП-97 | 1 | 1 Школа №2 ввод 2 |  | 2.0552 | 230 | 227 | 229 | 391 | 393 | 394 | 0 | 3 | 3 | 3
|  | 2 | 2 Аммосова 10/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3 Мира 29 |  | 38.0219 | [6 empty] | 33 | 36 | 42 | 9
|  | 4 | 4 Школа №2 ввод № 1 |  | 15.0718 | [6 empty] | 4 | 26 | 14 | 11
|  | 5 | 5 Мира 33 |  | 16.4419 | [6 empty] | 15 | 18 | 15 | 2
|  | 6 | 6 Аммосова 6/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 | 8 Мира 27/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 52 | 83 | 74 | 25
|  |  | Мощность | [8 empty] | 17.8121 | 28.4308 | 25.348
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 71.5909
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 51072
|  | 9 |  |  | 0
|  | 10 | 10 Аммосова 6/1 |  | 51.7235 | [6 empty] | 35 | 71 | 45 | 23
|  | 11 | 11 Мира 33 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12 Мира 27/2 |  | 47.9556 | [6 empty] | 50 | 58 | 32 | 16
|  | 13 | 13 Аммосова 10/2 |  | 33.5689 | [6 empty] | 32 | 21 | 45 | 22
|  | 14 | 14 Мира 29 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15 Школа №2 ввод №2 |  | 1.7127 | [6 empty] | 3 | 0 | 2 | 2
|  | 16 | 16 Школа № 2 ввод №1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 120 | 150 | 124 | 63
|  |  | Мощность | [8 empty] | 41.1048 | 51.381 | 42.475
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 134.9608
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 172 | 233 | 198 | 88
<<<<<
22.04.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 47866
Сержанков С.Н. | ТП-98 | 1 | 1.аммосова 6/2 |  | 13.3591 | 240 | 238 | 222 | 410 | 412 | 413 | 10 | 15 | 14 | 10
|  | 2 | 2. Аммосова 10 |  | 22.9502 | [6 empty] | 18 | 12 | 37 | 12
|  | 3 | 3. Аммосова 8 |  | 30.4861 | [6 empty] | 10 | 52 | 27 | 31
|  | 4 | 4. Аммосова 8/1 |  | 22.2651 | [6 empty] | 20 | 21 | 24 | 3
|  | 5 | 5. Аммосова 8/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6.Аммосова 6 |  | 47.6131 | [6 empty] | 22 | 70 | 47 | 35
|  | 8 | 8. Аммосова 10/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. Аммосова 14 |  | 21.9226 | [6 empty] | 26 | 24 | 14 | 11
|  | 11 | 11. Аммосова 14/1 |  | 26.3756 | [6 empty] | 29 | 25 | 23 | 13
|  | 12 | 12. Аммосова 12 |  | 20.8949 | [6 empty] | 14 | 18 | 29 | 13
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 149 | 237 | 215 | 128
|  |  | Мощность | [8 empty] | 51.0385 | 81.182 | 73.6461
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 205.8665
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 47853
|  | 13 | 13. Аммосова 8/1 |  | 0 | 233 | 234 | 222 | 394 | 395 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Аммосова 8 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15. ООО «Крона» |  | 16.7845 | [6 empty] | 9 | 13 | 27 | 9
|  | 16 | 16. Аммосова 10 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Аммосова 6/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 18. Аммосова 6/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. Аммосова 8/2 |  | 21.58 | [6 empty] | 9 | 24 | 30 | 12
|  | 20 | 20. Аммосова 10/1 |  | 72.6185 | [6 empty] | 36 | 76 | 100 | 28
|  | 21 | 21. Киоск |  | 13.3591 | [6 empty] | 10 | 4 | 25 | 18
|  | 22 | 22. Аммосова 14/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23. Аммосова 14 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 24. Аммосова 12 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 64 | 117 | 182 | 67
|  |  | Мощность | [8 empty] | 21.9226 | 40.0772 | 62.3423
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 124.342
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 213 | 354 | 397 | 195
<<<<<
22.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 33144
Сержанков С.Н. | ТП-99 | 1 | 1. резерв |  | 0 | 225 | 232 | 229 | 393 | 387 | 390
|  | 2 | 2. Мира 27/1 |  | 45.9004 | [6 empty] | 51 | 30 | 53 | 14
|  | 3 | 3. резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Мира 31 |  | 37.6794 | [6 empty] | 44 | 20 | 46 | 33
|  | 5 | 5. Ю.Якутская 47, 45 |  | 24.6629 | [6 empty] | 29 | 18 | 25 | 9
|  | 6 | 6. Мира 25/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Мира 27 |  | 31.8562 | [6 empty] | 31 | 43 | 19 | 15
|  | 8 | 8. Мира 27 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 9. А/стоянка «Статор» откл. |  | 0
|  | 10 | 10 Мира 25/1 |  | 30.1435 | [6 empty] | 46 | 18 | 24 | 24
|  | 11 | 11. резерв |  | 0
|  | 12 | 12. Мира 27/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 201 | 129 | 167 | 95
|  |  | Мощность | [8 empty] | 68.8505 | 44.1877 | 57.2042
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 170.2424
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 45798
|  | 15 | 15. Мира 31 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Ю. Якутская 47 |  | 37.3369 | [6 empty] | 37 | 30 | 42 | 14
|  | 18 | 18. Мира 27 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19. Мира 27 |  | 63.7124 | [6 empty] | 57 | 55 | 74 | 25
0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 94 | 85 | 116 | 39
|  |  | Мощность | [8 empty] | 32.1988 | 29.1159 | 39.7346
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 101.0493
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 295 | 214 | 283 | 134
<<<<<
22.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 63631
Сержанков С.Н. | ТП-100 | 1 | 1. Ю.Якутская 37 |  | 0 | 230 | 238 | 236 | 403 | 405 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Ю.Якутская 41, 43 |  | 36.6518 | [6 empty] | 44 | 42 | 21 | 15
|  | 4 | 4. ЦТП-21 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Ю.Якутская 43/1 |  | 17.127 | [6 empty] | 20 | 24 | 6 | 16
|  | 6 | 6. Ю.Якутская 33 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Ю.якутская 39/1 |  | 18.4972 | [6 empty] | 14 | 20 | 20 | 6
|  | 8 | 8. Ю.Якутская 35 |  | 26.7181 | [6 empty] | 21 | 30 | 27 | 8
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 99 | 116 | 74 | 45
|  |  | Мощность | [8 empty] | 33.9115 | 39.7346 | 25.348
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 98.9941
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 63547
|  | 11 | 11. Ю.Якутская 37 |  | 28.0883 | 230 | 231 | 226 | 392 | 394 | 388 | 50 | 24 | 8 | 25
|  | 10 | 10. Ю.якутская 33 |  | 39.3921 | [6 empty] | 26 | 44 | 45 | 17
|  | 12 | 12. ЦТП-21 |  | 55.834 | [6 empty] | 60 | 52 | 51 | 1
|  | 13 | 13. Ю.Якутская 43/1 |  | 56.8616 | [6 empty] | 55 | 44 | 67 | 16
|  | 14 | 14. Ю.Якутская 35 |  | 42.1324 | [6 empty] | 47 | 41 | 35 | 12
|  | 15 | 15. Ю.Якутская 39/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Ю.Якутская 41, 43 |  | 43.16 | [6 empty] | 28 | 43 | 55 | 20
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 266 | 248 | 261 | 91
|  |  | Мощность | [8 empty] | 91.1156 | 84.9499 | 89.4029
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 265.4685
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 365 | 364 | 335 | 136
<<<<<

## ТП-101-110
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
23.04.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Квашнёв С.В. | РП-5 ТП-102 | 1 | 1. |  | 0 | 240 | 242 | 241 | 417 | 414 | 415
|  | 2 | 2. |  | 0
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  |  | освещение РП |  | 0
|  |  | отопление РП |  | 0
|  | 5 | 5 |  | 0
|  | 10 | 10. ИП ЛИ |  | 4.453 | [6 empty] | 5 | 5 | 3 | 3
|  | 12 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
0
<<<<<
23.04.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 57695
Квашнёв С.В. | ТП-103 | 1 | 1. Д.Народов 18/2 |  | 82.8947 | [6 empty] | 85 | 57 | 100 | 29
|  | 2 | 2. Резерв |  | 0
|  | 3 | 3. Д.Народов, 18/1 откл. |  | 38.0219 | [6 empty] | 40 | 23 | 48 | 16
|  | 4 | 4. ЦТП-18 «А». |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. Д.Народов 14/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Д.Народов 20/1. |  | 39.7346 | [6 empty] | 48 | 37 | 31 | 9
|  | 7 | 7. резерв
|  | 8 | 8. резерв
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 173 | 117 | 179 | 54
|  |  | Мощность | [8 empty] | 59.2594 | 40.0772 | 61.3147
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 160.6513
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 57987
|  | 9 | 9.Д.Народов, 20/1 |  | 0 | 234 | 225 | 229 | 394 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. резерв |  | 0
|  | 11 | 11.Д.Народов, 14/1 |  | 38.707 | [6 empty] | 33 | 31 | 49 | 7
|  | 12 | 12. резерв |  | 0
|  | 13 | 13. ЦТП-18А |  | 0
|  | 14 | 14. резерв |  | 0
|  | 15 | 15. Д.Народов, 18/2 |  | 28.0883 | [6 empty] | 15 | 18 | 49 | 27
|  | 16 | 16. Д.Народов, 18/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 48 | 49 | 98 | 34
|  |  | Мощность | [8 empty] | 16.4419 | 16.7845 | 33.5689
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 66.7953
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 221 | 166 | 277 | 88
<<<<<
23.04.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 1712
Квашнёв С.В. | ТП-104 | 1 | 1. резерв |  | 0
|  | 2 | 2. резерв |  | 0
|  | 3 | 3. резерв |  | 0
|  | 4 | 4. Офис «Арго». |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6. Сбербанк России |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8. Пенсионный фонд. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АВ-1 | АВ. Востокнефтепровод |  | 69.1931 | [6 empty] | 56 | 70 | 76 | 26
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 56 | 70 | 76 | 26
|  |  | Мощность | [8 empty] | 19.1822 | 23.9778 | 26.033
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 69.1931
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 1715
|  | 9 | 9. резерв |  | 0 | 232 | 223 | 229 | 394 | 394 | 395
|  | 10 | 10.Сбербанк России |  | 40.7623 | [6 empty] | 33 | 32 | 54 | 9
|  | 11 | 11. резерв |  | 0
|  | 12 | 12.Офис «Арго». |  | 40.4197 | [6 empty] | 20 | 60 | 38 | 23
|  | 13 | 13. резерв |  | 0
|  | 14 | 14. Пенсионный фонд |  | 16.4419 | [6 empty] | 23 | 11 | 14 | 12
|  | АВ-2 | АВ. Востокнефтепровод |  | 15.7568 | [6 empty] | 14 | 18 | 14 | 4
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 90 | 121 | 120 | 48
|  |  | Мощность | [8 empty] | 30.8286 | 41.4473 | 41.1048
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 113.3807
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 146 | 191 | 196 | 74
<<<<<
24.04.2020г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 63115
Лебедев В.Е., Симонов Д.В. | ТП-107 | 1 | 1.резерв |  | 0 | 227 | 229 | 225 | 392 | 390 | 391
|  | 2 | 2. резерв. |  | 0
|  | 3 | 3. Чурапчинская 37/3 |  | 42.475 | [6 empty] | 23 | 56 | 45 | 18
|  | 4 | 4. Чурапчинская 37/1 |  | 37.3369 | [6 empty] | 23 | 27 | 59 | 11
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. резерв |  | 0
|  | 7 | 7. Чурапчинская 37/2 |  | 26.033 | [6 empty] | 31 | 30 | 15 | 11
|  | 8 | 8. резерв |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 77 | 113 | 119 | 40
|  |  | Мощность | [8 empty] | 26.3756 | 38.707 | 40.7623
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 105.8449
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 62945
|  | 9 | 9. резерв |  | 0 | 227 | 227 | 226 | 393 | 391 | 393
|  | 10 | 10. резерв |  | 0
|  | 11 | 11. Чурапчинская 37/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Чурапчинская 37/3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 13. резерв |  | 0
|  | 14 | 14. резерв |  | 0
|  | 15 | 15. Чурапчинская 37/2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. резерв |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 0
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 77 | 113 | 119 | 40
<<<<<
24.04.2020г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 46927
Лебедев В.Е., Симонов Д.В. | ТП-108 | 1 | 1. резерв |  | 0 | 223 | 228 | 228 | 391 | 392 | 390
|  | 2 | 2. Чурапчинская 48 |  | 15.0718 | [6 empty] | 18 | 9 | 17 | 8
|  | 3 | 3. резерв |  | 0
|  | 4 | 4.Чурапчинская,47 |  | 30.4861 | [6 empty] | 37 | 19 | 33 | 20
|  | 5 | 5. Чурапчинская 46 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23. резерв |  | 0
|  | 24 | 24. резерв |  | 0
|  | 25 | 25. резерв |  | 0
|  | 26 | 26. Чурапчинская 50 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 27. резерв |  | 0
|  | 28 | 28. Чурапчинская 54 |  | 36.3092 | [6 empty] | 28 | 40 | 38 | 16
|  | 29 | 29. резерв |  | 0
|  | 30 | 30. ООО «Инстрой» |  | 2.7403 | [6 empty] | 0 | 8 | 0 | 8
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 83 | 76 | 88 | 52
|  |  | Мощность | [8 empty] | 28.4308 | 26.033 | 30.1435
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 84.6074
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 46914
|  | 6 | 6. резерв |  | 0 | 227 | 228 | 225 | 390 | 389 | 390
|  | 7 | 7. Байкал |  | 11.6464 | [6 empty] | 15 | 15 | 4 | 4
|  | 8 | 8. резерв |  | 0
|  | 9 | 9. резерв |  | 0
|  | 10 | 10. Чурапчинская 47 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11. Чурапчинская 48 |  | 28.4308 | [6 empty] | 28 | 30 | 25 | 16
|  | 12 | 12. резерв |  | 0
|  | 13 | 13. Чурапчинская 46 |  | 64.055 | [6 empty] | 63 | 68 | 56 | 19
|  | 14 | 14. резерв |  | 0
|  | 15 | 15. резерв |  | 0
|  | 16 | 16. Чурапчинская 54 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. резерв |  | 0
|  | 18 | 18. Чурапчинская 50 |  | 16.7845 | [6 empty] | 19 | 14 | 16 | 8
|  | 19 | 19. резерв |  | 0
|  | 20 | 20. А/стоянка «Фаэтон» |  | 2.3978 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 7
|  | 21 | 21. резерв |  | 0
|  | 22 | 22. Временная стройка откл. |  | 0
|  | 23 | 23. резерв |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 117 | 112 | 97 | 50
|  |  | Мощность | [8 empty] | 40.0772 | 38.3645 | 33.2264
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 111.668
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 200 | 188 | 185 | 102
<<<<<
24.04.2020г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 49438
Лебедев В.Е., Симонов Д.В. | ТП-109 | 1 | 1. Освещение ТП |  | 0 | 226 | 223 | 225 | 389 | 387 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Чурапчинская 40 |  | 22.2651 | [6 empty] | 23 | 32 | 10 | 12
|  | 3 | 3. Лужников 5 |  | 48.9832 | [6 empty] | 56 | 49 | 38 | 15
|  | 4 | 4. Чурапчинская 36 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. резерв |  | 0
|  | 7 | 7. резерв |  | 0
|  | 8 | 8. Чурапчинская 38 |  | 14.7292 | [6 empty] | 14 | 12 | 17 | 6
|  | 21 | 21. Лужников 3/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22. Лужников 3/1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23. Лужников 3 |  | 12.674 | [6 empty] | 18 | 6 | 13 | 10
|  | 24 | 24. Лужников 3 |  | 18.1546 | [6 empty] | 7 | 28 | 18 | 13
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 118 | 127 | 96 | 56
|  |  | Мощность | [8 empty] | 40.4197 | 43.5026 | 32.8838
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 116.8061
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 51299
|  | 9 | 9. резерв |  | 0 | 231 | 231 | 230 | 397 | 395 | 396
|  | 10 | 10. Чурапчинская 36 |  | 43.16 | [6 empty] | 33 | 40 | 53 | 15
|  | 11 | 11. резерв |  | 0
|  | 12 | 12. резерв |  | 0
|  | 13 | 13. Лужников 5 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Лужников 3/1 |  | 24.6629 | [6 empty] | 15 | 25 | 32 | 11
|  | 15 | 15. Лужников 3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Лужников 3 1подъезд |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17. Лужников 3/1 |  | 13.0165 | [6 empty] | 15 | 12 | 11 | 7
|  | 18 | 18. Чурапчинская 38 |  | 20.8949 | [6 empty] | 13 | 38 | 10 | 15
|  | 19 | 19. ИП Тойминцева, Ваш родничок. |  | 23.6353 | [6 empty] | 45 | 18 | 6 | 32
|  | 20 | 20. Чурапчинская 40 |  | 14.7292 | [6 empty] | 18 | 15 | 10 | 6
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 139 | 148 | 122 | 86
|  |  | Мощность | [8 empty] | 47.6131 | 50.6959 | 41.7899
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 140.0989
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 257 | 275 | 218 | 142
<<<<<
24.04.2020г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 4241
Лебедев В.Е., Симонов Д.В. | ТП-110 | 1 | 1. т/п "Гриль" откл. |  | 0 | 227 | 229 | 229 | 393 | 395 | 396
|  | 2 | 2. ООО «Арбат» |  | 7.5359 | [6 empty] | 4 | 2 | 16 | 6
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. Чурапчинская 44 |  | 18.8397 | [6 empty] | 28 | 17 | 10 | 11
|  | 5 | 5. резерв |  | 0
|  | 6 | 6. ЦТП-22 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7. Универсам «Север». |  | 42.8175 | [6 empty] | 55 | 38 | 32 | 10
|  | 8 | 8. Киоск «Овощи-фрукты» |  | 0.68508 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
|  | 21 | 21. |  | 0
|  | 22 | 22. Чурапчинская 39 |  | 11.9889 | [6 empty] | 13 | 13 | 9 | 8
|  | 23 | 23. Резерв |  | 0
|  | 24 | 24. Муз. школа, д/сад |  | 1.0276 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 103 | 70 | 69 | 40
|  |  | Мощность | [8 empty] | 35.2816 | 23.9778 | 23.6353
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 82.8947
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | 36152
|  | 9 | 9. Резерв |  | 0 | 231 | 229 | 234 | 398 | 401 | 398
|  | 10 | 10. Торговый киоск «Алан» откл. |  | 0
|  | 11 | 11. Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 12. Универсам «Север». Откл. |  | 0
|  | 13 | 13. Чурапчинская 44 |  | 13.7016 | [6 empty] | 14 | 11 | 15 | 6
|  | 14 | 14. Чурапчинская 39 |  | 31.8562 | [6 empty] | 23 | 46 | 24 | 22
|  | 15 | 15. Магазин «Пиво». Откл. |  | 0
|  | 16 | 16. ЦТП-22 |  | 38.3645 | [6 empty] | 35 | 40 | 37 | 7
|  | 17 | 17. Киоск «Фантазия» |  | 0.68508 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
|  | 18 | 18. Муз. школа 2 КЛ |  | 18.8397 | [6 empty] | 19 | 11 | 25 | 13
|  | 19 | 19. резерв |  | 0
|  | 20 | 20. ООО «Арбат» |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Ток на 2-СШ: | [8 empty] | 93 | 108 | 101 | 50
|  |  | Мощность | [8 empty] | 31.8562 | 36.9943 | 34.5965
|  |  | ИТОГО 2-СШ Рср= | [8 empty] | 103.4471
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 196 | 178 | 170 | 90
<<<<<

## ЦРП-1
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | ТП |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. | РП |  | объект
выполняющего
замеры
27.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 4241
Квашнёв С.В. | ЦРП-1 | 1 | 1.Камсс-сервис |  | 7.8784 | 235 | 235 | 233 | 406 | 405 | 405 | 12 | 5 | 6 | 0
|  | 2 | 2. Лабораторная группа ПНЗ |  | 0.34254 | [8 empty] | 1 | 0
|  | 3 | 3.ИП Топчиев А.В. |  | 0
|  | 4 | 4.Резерв |  | 0
|  | 5 | 5.Резерв |  | 0
|  | 6 | 6.Типография |  | 0.34254 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 7 | 7. Ввод ТСН |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8.Автобакс Ахметова Ю.А. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток на 1-СШ: | [8 empty] | 12 | 6 | 7 | 1
|  |  | Мощность | [8 empty] | 4.1105 | 2.0552 | 2.3978
|  |  | ИТОГО 1-СШ Рср= | [8 empty] | 8.5635
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 29586
|  | 9 | 9. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 14. Селина И.Б. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 16. Селина И.Б. |  | 181.8887 | [6 empty] | 215 | 147 | 169 | 14
0
[12 empty] | 215 | 147 | 169 | 14
[12 empty] | 73.6461 | 50.3534 | 57.8893
181.8887
ИТОГО Ток на 2-СШ:
Мощность
ИТОГО 2-СШ Рср=
|  |  | Итог по 1-СШ и 2-СШ | [8 empty] | 227 | 153 | 176 | 15
<<<<<

## КТПн-1-28
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | КТПн |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
2020-04-25 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 10447
Макаренко А.В. Симонов Д.В. | КТПн-1 | 1 | 1.ООО углеразведка. |  | 7.5359 | 230 | 226 | 224 | 397 | 397 | 397 | 1 | 1 | 20 | 20
|  | 2 | 2.Якутвторсырье |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3.ОАО ЯУ УМТС |  | 18.1546 | [6 empty] | 25 | 13 | 15 | 11
|  | 4 | 4.КНС-96, ИП Высотский. |  | 8.906 | [6 empty] | 1 | 25 | 0 | 25
|  | 5 | 5. ООО углеразведка. |  | 8.5635 | [6 empty] | 0 | 20 | 5 | 10
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 49 | 26 | 34 | 7
|  |  | Мощность | [8 empty] | 16.7845 | 8.906 | 11.6464
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 37.3369
<<<<<
2020-04-25 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/6 | кВа | № | 2146
Макаренко А.В. Симонов Д.В. | КТПн-3 | 1 | 1.База НГВК |  | 5.1381 | 226 | 228 | 226 | 397 | 386 | 392 | 2 | 7 | 6 | 3
|  | 2 | 2.МЧС Центр инженерно-технических проблем. |  | 0.34254 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 3 | 3."Сахабулт" Витт; гаражи-Панин, Панасюк, Авраменко; ООО ВИСТ |  | 11.3038 | [6 empty] | 21 | 7 | 5 | 9
|  | 4 | 4.Ветлечебница. Гаражи НГВК |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 24 | 14 | 11 | 13
|  |  | Мощность | [8 empty] | 8.221 | 4.7956 | 3.7679
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 16.7845
<<<<<
27.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/6 | кВа | № | 1278
Квашнёв С.В. | КТПн-6 | 1 | 1. |  | 0 | 237 | 237 | 237 | 412 | 411 | 412
|  | 2 | КНС-64 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
<<<<<
26.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | Б/Н-5
Сержанков С.Н. | КТПн-9 | 1 | 1.Гараж Фатеев Д.А. |  | 0 | 226 | 227 | 226 | 397 | 396 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. Гараж Семенюк А.И. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3.Гаражи "Якутуглеразведка" |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4.ОАО ХК "Якутуголь" |  | 5.1381 | [6 empty] | 6 | 5 | 4 | 5
|  | 5 | 5."Якутуголь" АБК УПТС |  | 18.4972 | [6 empty] | 11 | 19 | 24 | 12
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 17 | 24 | 28 | 17
|  |  | Мощность | [8 empty] | 5.8232 | 8.221 | 9.5911
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 23.6353
<<<<<
2020-04-28 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/6 | кВа | № | 597
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. | КТПн-10 | 1 | 1. ЭТС |  | 0 | 235 | 234 | 235 | 398 | 400 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2. ООО ДТИ |  | 0.68508 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
|  | 3 | 3. Спецремонт откл. |  | 0
|  | 4 | 4. ВССТМ |  | 9.2486 | [6 empty] | 8 | 10 | 9 | откл.
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 17 | 37 | 30 | 32
|  |  | Мощность | [8 empty] | 5.8232 | 12.674 | 10.2762
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 28.7734
<<<<<
26.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/6 | кВа | № | Б/Н-6
Сержанков С.Н.не попали, нет доступа. | КТПн-12 | 1 | 1. |  | 0
|  | 2 | 2. |  | 0
|  | 3 | 3.ООО "Рари ТЭК Авто Групп" |  | 0
|  | 4 | 4. ООО "Рари ТЭК Авто Групп" |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
<<<<<
2020-04-26 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 1282
Сержанков С.Н. | КТПн-13 | 1 | 1. |  | 0 | 224 | 225 | 223 | 381 | 382 | 381
|  | 2 | 2. ИП Пятков В.С. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | ЦТП- 1 "А" |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
<<<<<
26.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | Б/Н-7
Сержанков С.Н | КТПн-14 | 1 | 1. |  | 0 | 238 | 239 | 239 | 400 | 399 | 400
|  | 2 | 2.Гараж Шарифулина А.Ф., гараж Спицина О.А. Набережная1 ОАО "ЯУ" |  | 9.2486 | [6 empty] | 13 | 3 | 11 | 8
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4.Набережная 1, ОАО "Якутуголь" |  | 6.5083 | [6 empty] | 10 | 0 | 9 | 10
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 23 | 3 | 20 | 18
|  |  | Мощность | [8 empty] | 7.8784 | 1.0276 | 6.8508
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 15.7568
<<<<<
2020-04-29 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 192
Макаренко А.В., Николаевский В.В. | КТПн-19 | 1 | 1. |  | 0 | 236 | 236 | 236 | 410 | 410 | 410
|  | 2 | 2. |  | 0
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 1.7127 | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 2
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 2
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0.68508 | 0.68508 | 0.34254
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 1.7127
<<<<<
27.04.20г. |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 199
Квашнёв С.В. | КТПн-22 | 1 | 1. |  | 0 | 230 | 231 | 230 | 401 | 402 | 398
|  | 2 | 2. база |  | 9.5911 | [6 empty] | 12 | 1 | 15 | 12
|  | 3 | 3. гаражи |  | 2.7403 | [6 empty] | 2 | 4 | 2 | 2
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 14 | 5 | 17 | 14
|  |  | Мощность | [8 empty] | 4.7956 | 1.7127 | 5.8232
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 12.3314
<<<<<
2020-04-25 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 199
Макаренко А.В. Симонов Д.В. | КТПн-24 | 1 | 1.РЗА "НГВК" |  | 0 | 217 | 220 | 218 | 378 | 379 | 378
|  | 2 | 2.Гаражи |  | 5.4806 | [6 empty] | 15 | 0 | 1 | 12
|  | 3 | 3.Н.О. |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5.ООО "Вист" Спиридонов А.А. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
2020-04-29 |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/6 | кВа | № | 1375
Макаренко А.В., Николаевский В.В. | КТПн-28 | 1 | 1. |  | 2.7403 | 227 | 227 | 227 | 394 | 394 | 397 | 1 | 1 | 6 | 5
|  | 2 | 2. ИП Вишневский |  | 1.0276 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 3 | 3. Восток Сервис |  | 31.5137 | [6 empty] | 37 | 36 | 19 | 16
|  | 4 |  |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 38 | 37 | 20 | 16
|  |  | Мощность | [8 empty] | 13.0165 | 12.674 | 6.8508
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 32.5413

## КТПн-37-142
Дата выполнения | № |  | № |  |  | ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |  |  | Ф-А | Ф-В | Ф-С | «0»
замеров. | КТПн |  | РБ, АВ,
Ф.И.О. |  |  | объект
выполняющего
замеры
27.04.20г |  | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 498
Квашнёв С.В. | КТПн-37 | 1 | 1. |  | 11.9889 | 234 | 234 | 235 | 410 | 406 | 406 | 4 | 22 | 9 | 15
|  | 2 | 2. |  | 23.2927 | [6 empty] | 25 | 9 | 34 | 18
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 5.1381 | [6 empty] | 11 | 1 | 3 | 7
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 40 | 32 | 46 | 40
|  |  | Мощность | [8 empty] | 13.7016 | 10.9613 | 15.7568
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 40.4197
<<<<<
2020-04-29 | КТПн-52 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/6 | кВа | № | 202
Макаренко А.В., Николаевский В.В. |  | АВ-2 | АВ-2 Гаражные боксы |  | 35.6242 | 241 | 239 | 242 | 412 | 416 | 421 | 31 | 36 | 37 | 8
|  | АВ-3 |  |  | 9.9337 | [6 empty] | 10 | 9 | 10 | 1
|  | АВ-4 | 4.АВ-4Узел ввода |  | 29.1159 | [6 empty] | 32 | 23 | 30 | 3
|  | АВ-5 | АВ-5 ДЭК |  | 2.3978 | [6 empty] | 5 | 1 | 1 | 2
|  | АВ-6 | АВ-6 Диспетчерская |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 78 | 69 | 78 | 216
|  |  | Мощность | [8 empty] | 26.7181 | 23.6353 | 26.7181
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 77.0715
<<<<<
27.04.20г. | КТПн-55 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/6 | кВа | № | Б/Н-8
Квашнёв с.В., |  | 1 | 1. |  | 15.0718 | 240 | 239 | 239 | 410 | 411 | 410 | 9 | 16 | 19 | 13
|  | 2 | 2. |  | 0
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6.
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 9 | 16 | 19 | 13
|  |  | Мощность | [8 empty] | 3.0829 | 5.4806 | 6.5083
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 15.0718
<<<<<
2020-04-28 | КТПн-61 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/6 | кВа | № | 186
Лебедев В.Е., Симонов Д.В. |  |  | ЧП Кретова |  | 2.7403 | 237 | 235 | 236 | 409 | 410 | 409 | 0 | 0 | 8 | 7
|  | 4 | 4. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: |  | 2.7403 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 193
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 2.7403
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 2.7403
<<<<<
2020-04-14 | КТПн-64 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/10 | кВа | № | 34
Сержанков С.Н. |  | 2 | 2. Дорожник |  | 0 | 228 | 230 | 229 | 395 | 397 | 395
|  | 3 | 3.А/С "Автомобилист" |  | 0
|  | 4 | 4.ИП Ипачади Шиномонтаж в районе "Буера" |  | 2.3978 | [6 empty] | 2 | 1 | 4 | 2
|  | 5 | 5. |  | 0
|  |  | Общий АВ |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 2 | 1 | 4 | 36
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0.68508 | 0.34254 | 1.3702
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 2.3978
<<<<<
2020-04-14 | КТПн-65 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-160/10 | кВа | № | 24430
Сержанков С.Н. |  | 2 | 2. |  | 0 | 229 | 228 | 228 | 395 | 393 | 394
|  | 3 | 3. |  | 0
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
<<<<<
2020-04-16 | КТПн-68 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 830
Симонов Д.В. |  | 1 | 1. АВ КНС-4 |  | 126.7398 | 228 | 230 | 226 | 397 | 397 | 398 | 122 | 125 | 123 | 5
|  | 2 | 2. база "Арго" |  | 10.6187 | [6 empty] | 18 | 7 | 6 | 35
|  | 4 | 4. |  | 0
|  | 5 | 5. |  | 0
|  | 6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 64 | 85 | 73 | 17
|  |  | Мощность | [8 empty] | 21.9226 | 29.1159 | 25.0054
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 76.0439
<<<<<
2020-04-16 | КТПн-69 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | 323
Симонов Д.В. |  | РБ-1 | РБ-1 Гараж |  | 0 | 224 | 226 | 232 | 393 | 396 | 396 | 0 |  |  | 0
|  | РБ-3 | РБ-3. Контейнер |  | 84.9499 | [6 empty] | 99 | 91 | 58 | 22
|  | РБ-4 | РБ-4. Гаражи. |  | 37.3369 | [6 empty] | 36 | 46 | 27 | 0
|  | РБ-5 | АВ КНС-4 |  | 19.1822 | [6 empty] | 18 | 19 | 19 | 10
|  | РБ-6 | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 85 | 89 | 98 | 10
|  |  | Мощность | [8 empty] | 29.1159 | 30.4861 | 33.5689
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 93.1709
<<<<<
2020-05-31 | КТПн-131 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-250/10 | кВа | № | 505
|  | 2. | 2. |  | 4.453 | [6 empty] | 1 | 12 | 0 | 12
|  | 3. | 3. |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | 4. | 4. |  | 6.5083 | [6 empty] | 6 | 1 | 12 | 6
|  | 5. | 5. |  | 2.3978 | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 4
|  | 6. | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 10 | 13 | 13 | 31
|  |  | Мощность | [8 empty] | 3.4254 | 4.453 | 4.453
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 12.3314
<<<<<
2020-05-31 | КТПн-132 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-630/10 | кВа | № | Б/Н-9
|  | ав-1 | ав-1 |  | 72.6185 | [6 empty] | 61 | 66 | 85 | 12
|  | ав-2 | ав-2 |  | 29.4584 | [6 empty] | 35 | 10 | 41 | 22
|  | 4. | 4. |  | 0
|  | 5. | 5. |  | 0
|  |  | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 96 | 76 | 126 | 34
|  |  | Мощность | [8 empty] | 32.8838 | 26.033 | 43.16
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 102.0769
<<<<<
2020-05-31 | КТПн-133 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | ТМ-400/10 | кВа | № | Б/Н-10
|  | 2. | 2. |  | 16.4419 | [6 empty] | 21 | 16 | 11 | 10
|  | 3. | 3. |  | 0
|  | 4. | 4. |  | 0
|  | 5. | 5. |  | 0
|  | 6. | 6. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 21 | 16 | 11 | 10
|  |  | Мощность | [8 empty] | 7.1933 | 5.4806 | 3.7679
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 16.4419
<<<<<
2020-04-01 | КТПн-134 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Сержанков С.Н., Макаренко А.В. |  | 2 |  |  | 2.3978 | [6 empty] | 5 | 2 | 0 | 4
|  | 5 |  |  | 81.8671 | [6 empty] | 66 | 88 | 85 | 2
|  | 6 |  |  | 42.1324 | [6 empty] | 28 | 61 | 34 | 10
|  | 7 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 99 | 151 | 119 | 16
|  |  | Мощность | [8 empty] | 33.9115 | 51.7235 | 40.7623
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 126.3973
<<<<<
| КТПн-135 Автомойка | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
[5 empty] | 0 | 226 | 225 | 226 | 380 | 395 | 385
0
0
|  | 4 |  |  | 1.7127 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
|  | 5 |  |  | 12.3314 | [6 empty] | 12 | 8 | 16 | 5
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 13 | 10 | 18 | 7
|  |  | Мощность | [8 empty] | 4.453 | 3.4254 | 6.1657
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 14.0441
<<<<<
2020-04-30 | КТПн-136 Саха Ресурс | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Сержанков С.Н. |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
<<<<<
2020-04-30 | КТПн-137 МИЗ | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Сержанков С.Н. |  |  |  |  | 11.3038 | 242 | 242 | 241 | 420 | 419 | 418 | 11 | 11 | 11 | 9
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 11 | 11 | 11 | 9
|  |  | Мощность | [8 empty] | 3.7679 | 3.7679 | 3.7679
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 11.3038
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
<<<<<
| КТПн-138 Школа Футбола | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
|  |  | 1. |  | 16.0994 | 226 | 225 | 227 |  |  |  | 26 | 16 | 5 | 8
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 26 | 16 | 5 | 8
|  |  | Мощность | [8 empty] | 8.906 | 5.4806 | 1.7127
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 16.0994
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
|  |  | А7. |  | 4.1105 | [6 empty] | 7 | 0 | 5 | 5
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 7 | 0 | 5 | 5
|  |  | Мощность | [8 empty] | 2.3978 | 0 | 1.7127
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 4.1105
<<<<<
| КТПн-139 Спецремонт | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
|  | 1 |  |  | 0.34254 | 229 | 229 | 229 | 396 | 396 | 396 |  | 1 |  | 1
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0.34254 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0.34254
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
| КТПн-140 Мужество | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
|  |  | 3. имущественный комплекс |  | 79.8118 | 235 | 236 | 236 | 410 | 411 | 405 | 1 | 113 | 119 | 25
|  |  | 4. Мужество |  | 6.5083 | [6 empty] | 15 | 1 | 3 | 10
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 16 | 114 | 122 | 35
|  |  | Мощность | [8 empty] | 5.4806 | 39.0496 | 41.7899
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 86.3201
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. 28.04.20г
| КТПн-141 дорожник ф.20 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
2020-04-23 | КТПн-142 ф.20 Мира опора №20 | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Квашнёв С.В. |  |  |  |  | 0 | 235 | 235 | 235 | 407 | 405 | 405
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
|  | № РБ (Авт) | Т-2 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мощность | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 0
2020-04-28 | КТПн-Якуттисиз | № РБ (Авт) | Т-1 | Р заявленная | Р потребляемая | А0 | В0 | С0 | АВ | ВС | АС | 0 | кВа | № | 0
Симонов Д.В., Лебедев В.Е. |  |  | 2. |  | 0 | 225 | 217 | 221 | 382 | 383 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4. |  | 6.8508 | [6 empty] | 2 | 7 | 11 | 0
|  |  | 6. |  | 4.1105 | [6 empty] | 2 | 10 | 0 | 6
|  |  | АВ |  | 10.6187 | [6 empty] | 13 | 8 | 10
|  |  | АВ. |  | 0
|  |  | ИТОГО Ток: | [8 empty] | 17 | 25 | 21 | 6
|  |  | Мощность | [8 empty] | 5.8232 | 8.5635 | 7.1933
|  |  | ИТОГО Рср= | [8 empty] | 21.58

## Лог (hidden)
Пользователь | Вошел | Вышел