## январь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за январь 2018 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2018-01-05 | 16-55 | 2018-01-05 | 17-25 | п/ст-49 ЗРУ-10 яч. ф.23 (РП-4 (2-СШ), ТП-71 (1-СШ), 72 (2-СШ), 74(-2СШ) | повреждение КЛ-10 кВ ф. 23 п/ст-49 / РП-4 | 358 | монтаж соединительной муфты 10 кВ , ВВ испытания
2 | 2018-01-06 | 18-40 | 2018-01-07 | 4-47 | ТП-18 РУ-0,4 кВ рб.12 | повреждение КЛ-0,4 кВ от ж.д. Чурапчинская 7/2 до Чурапчинская 11/2 | 15 | монтаж соединительной муфты 0,4 кВ
3 | 2018-01-13 | 11-15 | 2018-01-13 | 12-08 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 4
4 | 2018-01-16 | 22-05 | 2018-01-17 | 00-11 | ТП-12 РУ-0,4 кВ рб.10 | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ | 3 | ревизия проводов ВЛ-0,4 кВ
5 | 2018-01-22 | 15-43 | 2018-01-22 | 16-52 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.23 ( кв. В, Д, Г-Е) | схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.13 опоры № 10, 11 | 1022 | перетяжка проводов на ВЛ-10 кВ яч. ф. 13 от п/ст-42
6 | 2018-01-23 | 00-00 | 2018-01-23 | 00-45 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.9 (ТП-71, 72, 74, 73) | повреждение КЛ-10 кВ ф. 9 п/ст-49 / РП-4 | 267 | монтаж соединительной муфты 10 кВ , ВВ испытания
7 | 2018-01-29 | 14-10 | 29.01.187 | 14-30 | ТП-2 РУ-0,4 кВ рб.9 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 1
ИТОГО: | [6 empty] | 1670

## февраль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за февраль 2018 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2018-02-08 | 11-30 | 2018-02-09 | 14-00 | КТПн-52 РУ-0,4 кВ АВ№5 | повреждение автомата | 3 | замена автомата
2 | 2018-02-25 | 10-40 | 2018-02-25 | 14-30 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.24 | повреждение опоры ВЛ-10 кВ №17 | 822 | замена опоры № 17 ВЛ-10 кВ ф.24 от п/ст-42
ИТОГО: | [6 empty] | 825

## март
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за март 2018 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2018-03-06 | 14-30 | 2018-03-06 | 14-50 | ТП-82 РУ-0,4кВ РБ-7 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 47
2 | 2018-03-11 | 9-05 | 2018-03-11 | 9-45 | ТП-82 РУ-0,4кВ РБ-7 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 94
3 | 2018-03-12 | 13-22 | 2018-03-12 | 15-35 | ТП-4 РУ-0,4кВ РБ-20 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 11
4 | 2018-03-17 | 15-30 | 2018-03-17 | 16-06 | ТП-5 РУ-0,4кВ РБ-1 | Повреждение 3ПН-250А | 4 | замена предохранителей
5 | 2018-03-17 | 17-30 | 2018-03-17 | 18-00 | ТП-107 РУ-0,4кВ РБ-4, 11 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 15
6 | 2018-03-19 | 14-40 | 2018-03-19 | 15-00 | ТП-83 РУ-0,4кВ РБ-15 | ослабление болтлвых соединений РБ | 10 | Подтянули болтовые соединения
7 | 2018-03-28 | 10-35 | 2018-03-28 | 12-30 | КТПН-68 РУ-0,4кВ РБ-2 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 35
ИТОГО: | [6 empty] | 216

## апрель
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за апрель 2018 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2018-04-02 | 04-06 | 2018-04-02 | 4-55 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ 2-СШ ( ф.37) | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 328
2 | 2018-04-02 | 14-42 | 2018-04-02 | 14-58 | ТП-18 РУ-0,4 кВ АТ-2 | выбивает вводной автомат на СШ №2 при схлёсте проводов по ВЛ-0,4 кВ | 132 | замена автомата или регулировка автомата
3 | 2018-04-03 | 4-17 | 2018-04-03 | 4-57 | ТП-18 РУ-0,4 кВ АТ-2 | выбивает вводной автомат на СШ №2 при схлёсте проводов по ВЛ-0,4 кВ | 94 | замена автомата или регулировка автомата
4 | 2018-04-03 | 6-00 | 2018-04-03 | 6-26 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.9 ( РП-2 1-СШ, ТП-37, 36, 55, 54, 53, 44) | схлест проводов при сильном порыве ветра | 550 | перетяжка проводов на ВЛ-10 кВ ф.9 от п/ст-42
5 | 2018-04-03 | 8-40 | 2018-04-03 | 9-20 | ТП-50 РУ-0,4 кВ рб.6,10 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 60
6 | 2018-04-05 | 5-40 | 2018-04-05 | 9-15 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | обрыв провода на ВЛ-6 кВ ф.37 опора № 12 | 1439 | ревизия провода опора № 12 ф.37 от п/ст-40
ИТОГО: | [6 empty] | 2603

## май
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за май 2017 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2018-05-01 | 00-01 | 2018-05-01 | 00-48 | ТП-2 РУ-0,4 кВ рб. 12 | повреждение вне зоны ответственности ЗАО "НРЭС" | 88
2 | 2018-05-05 | 20-45 | 2018-05-05 | 21-35 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.4 (ТП-7, 11, 23) | повреждение КЛ-10 кВ ТП-6 / ТП-23 | 822 | монтаж соединительной муфты, высоковольтные испытания
3 | 2018-05-09 | 11-08 | 2018-05-09 | 11-45 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.13 (ТП-60, 61, 62 ) 1-СШ | повреждение вне зоны ответственности ЗАО "НРЭС" | 311
4 | 2018-05-09 | 11-14 | 2018-05-09 | 11-56 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф. 9 ( РП-2 1-СШ, ТП-37 2-СШ, ТП-51, 52, 50, 44, 46) | Сильные порывы ветра, схлест проводов ВЛ-10 кВ ф.9 от п/ст-42 | 439 | перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф.9 от п/ст-42
5 | 2018-05-09 | 12-54 | 2018-05-09 | 13-40 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | повреждение вне зоны ответственности ЗАО "НРЭС" | 401
6 | 2018-05-09 | 14-25 | 2018-05-09 | 15-54 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | повреждение вне зоны ответственности ЗАО "НРЭС" | 252
7 | 2018-05-09 | 14-40 | 2018-05-09 | 15-03 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | Сильные порывы ветра, схлест проводов ВЛ-6 кВ ф.37 от п/ст-440 | 142 | перетяжка провода ВЛ-6 кВ ф.37 от п/ст-40
8 | 2018-05-09 | 19-12 | 2018-05-09 | 21-15 | ТП-18 РУ-0,4 кВ рб.4 | повреждение вне зоны ответственности ЗАО "НРЭС" | 230
9 | 2018-05-27 | 19-50 | 2018-05-27 | 20-14 | ЯКНО "Мира" ф.20 | повреждение вне зоны ответственности ЗАО "НРЭС" | 100
10 | 2018-05-29 | 03-15 | 2018-05-29 | 03-36 | ТП-63 РУ-0,4 кВ 1-СШ | повреждение вводного автомата №1 | 98 | замена вводного автомата
11 | 2018-05-29 | 20-25 | 2018-05-29 | 20-36 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф. 26 ( ТП-63 1-СШ) | падение опоры №3 ВЛ-10 кВ ф.26 от п/ст-42 | 51 | ремонт опоры №3 ВЛ-10 кВ
12 | 2018-05-29 | 20-29 | 2018-05-29 | 21-15 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 (ТП107, 108, 109, 110 МКЗ) | повреждение РЛНД на опоре № 29 ВЛ-10 кВ | 860 | Замена РЛНД
ИТОГО: | [6 empty] | 3794

## июнь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июнь 2018 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2018-06-02 | 22-54 | 2018-06-03 | 9-20 | ТП-100 РУ-0,4 кВ рб. 6, 10 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 1170
2 | 2018-06-04 | 11-05 | 2018-06-04 | 11-25 | КТПН-132 РУ-0,4кВ РБ-2 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 94
3 | 2018-06-04 | 15-00 | 2018-06-04 | 15-40 | КТПН-133 РУ-0,4кВ РБ-2 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 120
4 | 2018-06-05 | 14-12 | 2018-06-05 | 16-55 | ТП-2 РУ-0,4 кВ рб.12, 16 | повреждение при проведении земляных работ КЛ-0,4 кВ | 159 | монтаж соеденительной муфты КЛ-0,4 кВ
5 | 2018-06-07 | 14-23 | 2018-06-07 | 16-35 | ТП-12 РУ-0,4кВ РБ-10 | повреждение ВЛ-0,4кВ | 158 | произвели перетяжку проводов
6 | 2018-06-07 | 15-35 | 2018-06-07 | 16-15 | ТП-12 РУ-0,4кВ РБ-8 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 47 | замена ПН-250А
7 | 2018-06-07 | 15-35 | 2018-06-07 | 16-46 | ТП-18 РУ-0,4кВ АТ-2 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 332 | включили АТ-2
8 | 2018-06-09 | 9-04 | 2018-06-09 | 14-12 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 (ГЭК Изумруд) | повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ опора №1ф.14 | 228 | монтаж концевой муфты муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания
9 | 2018-06-13 | 12-40 | 2018-06-13 | 13-25 | ТП-42 РУ-0,4кВ РБ-4 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 87 | замена ПН-250А
10 | 2018-06-14 | 14-29 | 2018-06-14 | 15-35 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.4 ( ТП-7 2-СШ, ТП-23, 11) | повреждение КЛ-10 кВ ТП-7 / ТП-23 | 271 | монтаж соеденительной муфты муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания
11 | 2018-06-14 | 18-10 | 2018-06-14 | 19-40 | РП-1 РУ-10 кВ яч. ТП-25 2-СШ ( ТП-25 1-СШ, ТП-26 2-СШ, ТП20, 21) | повреждение концевой муфты КЛ-10 ТП-20 яч. ТП-26 | 320 | монтаж концевой муфты муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания
12 | 2018-06-17 | 6-50 | 2018-06-17 | 9-10 | ТП-18 РУ-0,4кВ РБ-12 | повреждение ВЛ-0,4кВ | 234 | монтаж провода
13 | 2018-06-17 | 14-59 | 2018-06-18 | 10-25 | КТПН-64 РУ-0,4кВ АВ-2 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 461
14 | 2018-06-21 | 19-45 | 2018-06-21 | 20-07 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф. 9 (РП-4 1-СШ, ТП-71 2-СШ, ТП-72 1-СШ, ТП-74 1-СШ, ТП-75 1-СШ) | повреждение КЛ-10 ТП-71 / РП-4 | 433 | монтаж соеденительной муфты муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания
15 | 2018-06-22 | 15-12 |  |  | ТП-9 РУ-0,4кВ РБ-8 | пожар в доме Геологов 29 | 0
16 | 2018-06-23 | 17-20 | 2018-06-23 | 17-50 | п/ст.42 ЗРУ-10кВ яч.14 (ТП-12 1СШ, ТП-16, 17, 18) | повреждение концевой муфты КЛ-10кВ оп. № 7 Ф.14 п/ст. 42 | 344 | монтаж концевой муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания
17 | 2018-06-25 | 11-17 | 25.06.1018 | 11-43 | п/ст.42 ЗРУ-10кВ яч.18 (ТП-12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 107, 108, 109, 110, КТПН-149, 131, 132, 133, 137, 153, Технопарк, Лукьянов, школа футбола) | повреждение концевой муфты КЛ-10кВ опора Ф.18 п/ст. 42 | 150 | монтаж концевой муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания
18 | 2018-06-26 | 14-00 | 2018-06-26 | 18-39 | ТП-18 РУ-0,4кВ РБ-12 | повреждение ВЛ-0,4кВ | 326 | монтаж провода, замена ПН-250А
19 | 2018-06-27 | 14-35 | 2018-06-28 | 11-23 | КТПН-64 РУ-0,4кВ АВ-2 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 255
20 | 2018-06-29 | 9-53 | 2018-06-29 | 9-53 | п/ст. 44 ЗРУ-6кВ яч.26 "Нерюнгринский" в/з, КТПН-Беспоясова | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 0
21 | 2018-06-29 | 10-46 | 2018-06-29 | 12-27 | п/ст.44 ЗРУ-6кВ яч.26 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 70
22 | 2018-06-30 | 02-22 | 2018-06-30 | 03-25 | п/ст.42 ЗРУ-10кВ яч.13 ( ЦРБ, лыжный центр, "Горизонт") | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 191
ИТОГО: | [6 empty] | 5450

## июль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июль 2018 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2018-07-01 | 00-06 | 2018-06-30 | 02-43 | п/ст.40 ЗРУ-6кВ яч.37( КТИПН-10, 19, 61, НРСУ, ВСЭМ, ПАТП, Стерх, Контактор, Мужество, школа "Арктика", ЦРП-1) | повреждение ВЛ-6кВ ф. ТП-13 | 785 | Оперативные переключения
2 | 2018-07-01 | 00-06 | 2018-06-30 | 10-49 | ЦРП-1 РУ-6кВ яч. ф. ТП-13 | повреждение ВЛ-6кВ ф. ТП-13 | 1 | Оперативные переключения
3 | 2018-07-04 | 14-02 | 2018-07-04 | 14-29 | п/ст. 42 ЗРУ-10кВ яч. 9 (ТП-36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, КТПН- "Металлист") | повреждение ВЛ-10кВ ф. 9 | 351.8 | Оперативные переключения
4 | 2018-07-11 | 22-00 | 2018-07-11 | 22-15 | ТП-26, РУ-0,4кВ 1с.ш. | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 89 | Вкл. АТ-1
5 | 2018-07-12 | 20-00 | 2018-07-12 | 20-30 | ТП-26, РУ-0,4кВ 1с.ш. | Повреждение АТ-1 | 178 | Отревизировали и вкл. АТ-1
6 | 2018-07-13 | 17-40 | 2018-07-13 | 18-50 | ТП-108, РБ-20, 28 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 0
7 | 2018-07-14 | 10-21 | 2018-07-14 | 11-27 | п/ст.42 ЗРУ-10кВ яч. 18 (ТП-12, 13, 14, 15, 22, 24, 107, 108, 109, 110, КТПН- "Шахтер", "Школа футбола", "Технопарк", "Дальстрой") | Повреждение КЛ-10кВ | 657 | Оперативные переключения
8 | 2018-07-14 | 11-20 | 2018-07-14 | 11-24 | п/ст.42 ЗРУ-10кВ яч. 14 (ТП-12, 16, 17, 18") | Повреждение КЛ-10кВ | 14.3 | Оперативные переключения
9 | 2018-07-14 | 13-38 | 2018-07-14 | 14-47 | КТПН-69 РУ-10кВ | Повреждение 3ПК-10кВ | 255.8 | Замена 3 ПК-10кВ
10 | 2018-07-16 | 10-04 | 2018-07-16 | 10-42 | п/ст.42 ЗРУ-10кВ яч.13 | Повреждение ВЛ-10кВ | 21 | Ремонт линии
11 | 2018-07-23 | 11-00 | 2018-07-23 | 11-05 | п/ст.47 ЗРУ-6кВ яч. 6 | Внешнее механическое воздействие | 1.1
12 | 2018-07-24 | 16-25 | 2018-07-24 | 16-47 | п/ст.49 ЗРУ10кВ яч. 10 | Внешнее механическое воздействие | 24
13 | 2018-07-29 | 11-10 | 2018-07-29 | 13-46 | п/ст-40 РУ-6 кВ яч. ф. 37 | отгорел шлейф нв опоре № 13 ВЛ-6 кВ ф.37 от п/ст-40 | 1570 | ремонт ВЛ-6 кВ ф.37 опора №13
ИТОГО: | [6 empty] | 3948

## август
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за август 2018 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2018-08-02 | 10-30 | 2018-08-02 | 10-55 | п/ст-42 РУ-10 кВ 1-СШ, 2-СШ. | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 2040.7
2 | 2018-08-09 | 19-10 | 2018-08-09 | 21-10 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | перехлёст проводов ВЛ-6 кВ район КТПн"Альянс" | 404.6 | перетяжка провода ВЛ-6 кВ ф.5 /26 п/ст-40
3 | 2018-08-18 | 17-50 | 2018-08-18 | 19-35 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | перехлёст проводов ВЛ-6 кВ при сильных порывах ветра | 1384 | перетяжка провода ВЛ-6 кВ ф.4 /37 п/ст-40
4 | 2018-08-29 | 9-55 | 2018-08-29 | 10-30 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.7, 25 | возгорание опоры №5 ВЛ-10 кВ ф.7/25 от п/ст-49 | 1049.5 | замена опоры ВЛ-10 кВ, замена концевой муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 4878.8

## сентябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за сентябрь 2018 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2018-09-09 | 11-35 | 2018-09-09 | 12-15 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. Ф.9 (ТП-52, 50, 44, 45, 46) | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 483
2 | 2018-09-18 | 16-55 | 2018-09-17 | 17-34 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. Ф.37/ п/ст-Хитачи ф.5 | порвали КЛ-6 кВ от опоры № 57 ф.5 Хитачи, до КТПн- Мужество | 569 | монтаж соеденительной муфты, ВВ испытания
3 | 2018-09-23 | 19-20 | 2018-09-23 | 20-50 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. Ф.13 | повреждение КЛ-10 кВ | 88 | монтаж соеденительной муфты, ВВ испытания
4 | 2018-09-25 | 13-55 | 2018-09-25 | 14-10 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. Ф.8 | повреждение РЛНД на опоре №1 | 44 | замена РЛНД
5 | 2018-09-25 | 14-40 | 2018-09-26 | 14-25 | п/ст-44 ЗРУ-6 кВ яч. Ф.26 (КТПн- ИП Безпоясов) | повреждение РЛНД на опоре №1 | 586 | замена РЛНД
ИТОГО: | [6 empty] | 1770

## октябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за октябрь 2018 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2018-10-02 | 7-55 | 2018-10-02 | 8-45 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.30 ( ТП-5,4, 3, 2) | повреждение КЛ-10 кВ ТП-1 / ТП-3 | 60 | замена соеденительной муфты, ВВ испытания
2 | 2018-10-03 | 10-40 | 2018-10-03 | 10-45 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. ф.6 | повреждение провода ВЛ-6 кВ опоры № 4,5 | 4 | замена провода, перетяжка провода
3 | 2018-10-04 | 9-30 | 2018-10-04 | 9-35 | п/ст-40, 44, 49 | АЧР на ГРЭСе | 680
4 | 2018-10-05 | 23-30 | 2018-10-06 | 00-10 | ТП-51 РУ-0,4 кВ 1СШ | выбит АТ-1 | 60 | ревизия автомата
ИТОГО: | [6 empty] | 804

## ноябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за ноябрь 2018 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2018-11-13 | 9-30 | 2018-11-13 | 10-10 | ТП-37 РУ-0,4 кВ 2-СШ | повреждение рб.6, 9 | 370 | замена рб.6, ревизия рб.9
2 | 2018-11-27 | 15-15 | 2018-11-27 | 15-20 | п/ст -40 ЗРУ-6 кВ 1, 2 - СШ | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 107
3 | 2018-11-29 | 9-05 | 2018-11-29 | 9-10 | РП-2 РУ-10 кВ 1-СШ ( ТП-37, 52, 51, 50, 44, 45, 46) | самопроизвольное отключение СМВ | 207 | настройка релейной защиты
ИТОГО: | [6 empty] | 684

## декабрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за декабрь 2018 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2018-12-03 | 11-25 | 2018-12-03 | 12-55 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | причина не выявлена( сильный порыв ветра, возможно касание проводов) | 908
2 | 2018-12-07 | 2-30 | 2018-12-07 | 3-00 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.28 | повреждение КЛ-10 кВ п/ст-24 / ТП-57 ф.28 | 3 | монтаж соеденительной муфты, ВВ испытания.
3 | 2018-12-18 | 12-40 | 2018-12-18 | 13-25 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | обрыв провода ВЛ-6 кВ опора № 84 | 454 | монтаж провода ВЛ-6 кВ, перетяжка проводов
ИТОГО: | [6 empty] | 1365