## январь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за январь 2016 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 06.01.16 | 11-37 | 06.01.16 | 12-50 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.18 (ТП12 1-СШ, 13, 14, 15 2-СШ, 22 2-СШ) | Повреждение РЛНД на опоре №1 | 554 | Замена РЛНД на ВЛ-10 кВ опора №1 ф.18
2 | 07.01.16 | 16-43 | 07.01.16 | 16-44 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. ф.22 | Порыв ветра, схлест проводов | 5 | Перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
3 | 07.01.16 | 17-18 | 07.01.16 | 17-19 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. ф.22 | Порыв ветра, схлест проводов | 5 | Перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
4 | 07.01.16 | 18-05 | 07.01.16 | 18-06 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. ф.22 | Порыв ветра, схлест проводов | 5 | Перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
5 | 08.01.16 | 09-55 | 08.01.16 | 09-56 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. ф.22 | Порыв ветра, схлест проводов | 5 | Перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
6 | 08.01.16 | 19-20 | 08.01.16 | 21-06 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.11 (ТП-94 1-СШ, 91 1-СШ, 90 1-СШ, 93 2-СШ, 97 98, 96 2-СШ) | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-96 / ТП-97 | 4640 | Монтаж соединительной муфты, высоковольтные испытания
7 | 13.01.16 | 10-09 | 13.01.16 | 10-13 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.13 | Повреждение КЛ-10 кВ п/ст-49 / КТПн-68 | 6 | Монтаж соединительной муфты, высоковольтные испытания
8 | 15.01.16 | 4-48 | 15.01.16 | 5-18 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.19 | Повреждение КЛ-10 кВ п/ст-49 / КТПн-69 | 41 | Монтаж соединительной муфты, высоковольтные испытания
9 | 15.01.16 | 20-17 | 15.01.16 | 21-23 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.9 (РП-2 1-СШ, 38, 39 50, 52, 54, 55, 44, 45, 46, 41 1-СШ) (кв. «Б», кв. «Л», ТП-47, 43, 48, 49, 42) | Повреждение дугагасительной камере в яч Т-1 ТП-41 | 3001 | Замена дугагасительной камеры в ТП-41 РУ-10 кВ яч. Т-1
10 | 28.01.16 | 18-00 | 28.01.16 | 18-20 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.7 | РП-1 РУ-10 кВ яч. ф.7 от п/ст-49, сработал ограничитель перенапряжения | 960
ИТОГО: | [6 empty] | 9222

## февраль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за февраль 2016 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2016-02-04 | 5-16 | 2016-02-04 | 13-05 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. Ф. 22 | Схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.22 опоры № 28 /29 | 1841 | Перетяжка провода на ВЛ-6 кВ.
2 | 2016-02-07 | 4-00 | 2016-02-11 | 4-45 | п/ст-44 ЗРУ-6 кВ яч. Ф.53 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО «НРЭС» | 23
3 | 2016-02-11 | 14-00 | 2016-02-11 | 21-38 | п/ст-44 ЗРУ-6 кВ яч. Ф.53 | Повреждение КЛ-6 кВ п/ст-44 / опора №1 | 228 | Монтаж соединительной муфты, высоковольтные испытания.
4 | 2016-02-15 | 15-41 | 2016-02-16 | 14-46 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. Ф.8 | Схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.8 опоры № 2 /4 | 4216 | Перетяжка провода на ВЛ-6 кВ.
5 | 2016-02-15 | 15-42 | 2016-02-15 | 22-43 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. Ф. 14 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО «НРЭС» | 5730
6 | 2016-02-15 | 15-42 | 2016-02-15 | 17-30 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. Ф. 9 | При АО ф.14 от п/ст-49, сработали ОПН | 230
7 | 2016-02-15 | 15-51 | 2016-02-15 | 16-27 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. Ф. 13 | При АО ф.14 от п/ст-49, сработали ОПН | 239
8 | 2016-02-21 | 1-40 | 2016-02-21 | 2-33 | п/ст-42 РУ-10 кВ яч. Ф. 14 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-16 / ТП-17 | 992 | Монтаж соединительной муфты, высоковольтные испытания.
ИТОГО: | [6 empty] | 13499

## март
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за март 2016 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2016-03-02 | 8-59 | 2016-03-02 | 9-32 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.11 | повреждение ВН в ТП-77 РУ-10 кВ яч. ТП-78 | 413 | ремонт ВН, зам ена дугогасительных камер
2 | 2016-03-12 | 5-40 | 2016-03-12 | 6-25 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 595
3 | 2016-03-17 | 13-42 | 2016-03-17 | 14-57 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.16 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 176
4 | 2016-03-18 | 15-57 | 2016-03-18 | 16-15 | РП-1 ЗРУ-10 кВ яч. ТП-31 | повреждение МВ яч. ТП-31 | 85 | ремонт привода МВ
5 | 2016-03-19 | 2-25 | 2016-03-19 | 2-50 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ 1-СШ, 2-СШ , п/ст-49 ЗРУ-10 кВ 1-СШ, 2-СШ, п/ст-47 ЗРУ-6 кВ 1-СШ, 2-СШ, п/ст-40, 44 ЗРУ-6 кВ 1-СШ, 2-СШ | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 2283
|  |  |  | 4-20 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ 1-СШ, , п/ст-49 ЗРУ-10 кВ 2-СШ, |  | 6500
6 | 2016-03-24 | 19-47 | 2016-03-24 | 21-00 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.18 | повреждение КЛ-10 кВ ТП-14 / ТП-15 | 711 | монтаж соеденительной муфты, ВВ испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 10763

## апрель
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за апрель 2016 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2016-04-06 | 22-00 | 2016-04-06 | 22-00 | п/ст.49, ЗРУ-10кВ, яч.ф.20 | Сильные порвы ветра
2 | 2016-04-07 | 3-38 | 2016-04-07 | 3-38 | п/ст.49, ЗРУ-10кВ, яч.ф.14 | Сильные порывы ветра
3 | 2016-04-07 | 11-45 | 2016-04-07 | 11-45 | п/ст.40, ЗРУ-6кВ, яч. ф.37 | Сильные порывы ветра
4 | 2016-04-13 | 18-35 | 2016-04-13 | 19-25 | ТП-18, РУ-0,4кВ, РБ-11 на Чурапч. 7/1, 7/2, 7/4 | Повреждение вне зоны ЗАО "НРЭС" | 1
5 | 2016-04-17 | 16-15 | 2016-04-17 | 17-00 | ТП-14, РУ-0,4кВ, РБ-4 | Повреждение вне зоны ЗАО "НРЭС" | 21
6 | 2016-04-18 | 19-50 |  |  | ТП-14, РУ-0,4кВ, РБ-16 | Повреждение вне зоны ЗАО "НРЭС" | 39
7 | 2016-04-18 | 20-11 | 2016-04-18 | 21-54 | ТП-26, РУ-0,4кВ, РБ-6 | Повреждение 1КЛ-0,4кВ на Кравченко 20 | 0.2 | Отсоединили повреждённый кабель
8 | 2016-04-21 | 13-25 | 2016-04-21 | 14-43 | КТПН-9, РУ-0,4кВ, РБ-3 | Перегорел предохранитель | 20 | Заменили ПН-250А ф. "А"
9 | 2016-04-22 | 10-55 | 2016-04-22 | 10-55 | п/ст.40, ЗРУ-6кВ, яч. ф.37 | Сильные порывы ветра
10 | 2016-04-22 | 15-46 | 2016-04-22 | 16-10 | ТП-18, РУ-0,4кВ, 2 СШ | Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ | 80 | Вкл. АТ-2, в ТП-18
11 | 2016-04-26 | 12-40 | 2016-04-26 | 16-24 | ТП-55, РУ-0,4кВ, РБ-17 | Повреждение вне зоны ЗАО "НРЭС" | 143
12 | 2016-04-28 | 11-38 |  |  | п/ст.49, ЗРУ-10кВ, яч.ф.9 | Повреждение КЛ-10кВ
13 | 2016-04-28 | 11-38 | 2016-04-28 | 12-02 | РП-4, РУ-10кВ, 1 СШ | Повреждение ф.9 п/ст.49 | 128 | В РП-4, РУ-10кВ - вкл. СМВ
14 | 2016-04-28 | 11-39 | 2016-04-28 | 12-16 | п/ст.49, ЗРУ-10к,В, яч.ф.10 | Повреждение вне зоны ЗАО "НРЭС" | 4.5
ИТОГО: | [6 empty] | 436.7

## май
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за май 2016 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1. | 30.04.16г. | 18-00 | 01.05.16г. | 11-47 | КТПН-3, РУ-0,4-10кВ, камера Т | Падение опоры на ВЛ-0,4кВ | 60 | Ремонт линии ВЛ-0,4кВ
2. | 01.05.16г. | 8-57 | 01.05.16г. | 10-57 | ТП-59, РУ-0,4кВ, РБ-2 | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ | 13 | Ремонт линии ВЛ-0,4кВ
3. | 02.05.16г. | 15-45 | 02.05.16г. | 17-20 | ф.20 п/ст.49, ЯКНО на СОТ | Обрыв провода на ВЛ-10кВ | 35 | Ремонт линии на ВЛ-10кВ
4. | 04.05.16г. | 9-20 | 04.05.16г. | 9-47 | ф.6 п/ст.47 | Повреждение вне зоны НРЭС | 16
5. | 05.05.16г. | 16-55 | 05.05.16г. | 17-50 | ТП-37, РУ-0,4кВ, РБ-6, РБ-9 | Повреждение на КЛ-0,4кВ | 132 | Замена наконечника КЛ-0,4кВ
6. | 06.05.16г. | 18-20 | 06.05.16г. | 18-47 | ТП-1, РУ-0,4кВ, РБ-10 | "Короткое" между фазами | 0.03 | Заменили 2 ПН-250А
7. | 08.05.16г. | 8-01 | 08.05.16г. | 8-01 | ф.2 п/ст.42 | Повреждение на ТП-1 |  | Откл. Т-2 в ТП-1
8 | 08.05.16г. | 8-01 |  |  | ТП-1, камера Т-2 | Повреждение Т-2
9 | 08.05.16г. | 11-00 | 08.05.16г. | 11-55 | КТПН-" Унипур", РУ-10кВ | Повреждение вне зоны НРЭС | 208 | РУ-10кВ заменили ПК-10ф. "С"
10 | 10.05.16г. | 12-10 | 10.05.16г. | 12-10 | п/ст.49, ЗРУ-10кВ, яч. ф. 14 | Повреждение вне зоны НРЭС
11 | 10.05.16г. | 16-22 | 10.05.16г. | 16-54 | п/ст.49, ЗРУ-10кВ, яч. ф. 20 | Сильный ветер | 99
12 | 10.05.16г. | 16-22 | 10.05.16г. | 16-56 | ф.20 п/ст.49, ЯКНО на ул. Мира | Сильный ветер | 43
13 | 10.05.16г. | 16-22 | 10.05.16г. | 18-45 | ф.20 п/ст.49, ЯКНО на СОТ | Сильный ветер | 52
14 | 10.05.16г. | 18-50 | 10.05.16г. | 18-54 | п/ст.49, ЗРУ-10кВ, яч. ф. 20 | Сильный ветер | 12
15 | 10.05.16г. | 18-50 | 10.05.16г. | 21-25 | ф.20 п/ст.49, ЯКНО на СОТ | Сильный ветер | 57
16 | 10.05.16г. | 16-35 | 10.05.16г. | 18-07 | КТПН-3, РУ-0,4-10кВ, А-1, А-2 | Повреждение ВЛ-0,4кВ | 5 | Заменили 2ПК-6кВ
17 | 11.05.16г. | 04-00 | 11.05.16г. | 4-30 | ТП-12, РУ-0,4кВ, РБ-18, ф. "В" | Повреждение вне зоны НРЭС | 2 | Заменили ПН-250А
18 | 11.05.16г. | 04-50 | 11.05.16г. | 10-50 | КЛ-0,4кВ ТП-12, РБ-18 - Чур.25 | Повреждение КЛ-0,4кВ | 45 | Ремонт кабеля, подключение на РБ-1
19 | 12.05.16г. | 9-40 | 12.05.16г. | 11-07 | КТПН-3, РУ-0,4кВ, А-4 | Повреждение вне зоны НРЭС | 0.5 | Вкл. А-4
20 | 16.05.16г. | 8-26 | 16.05.16г. | 8-26 | П/ст.49, ЗРУ-10кВ, яч. ф. 20 | Сильный ветер
21 | 16.05.16г. | 12-00 |  |  | ТП-57, РУ-10кВ, яч. Т-2, ф. "А" | Повреждение Т-2
22 | 16.05.16г. | 14-20 | 16.05.16г. | 16-28 | ф.20 п/ст.49, ЯКНО на СОТ | Повреждение РЛНД на КТПН- "Углестр." | 46 | Отремонтировали РЛНД
23 | 20.05.16г. | 13-49 | 20.05.16г. | 15-43 | п/ст.42, ЗРУ-10кВ, яч. ф.13 | Повреждение вне зоны НРЭС | 367 | откл. РЛ на оп. № 28
24 | 20.05.16г. | 13-49 | 20.05.16г. | 14-15 | ТП-60, РУ-0,4-10кВ, 1СШ | Повреждение вне зоны НРЭС | 49 | Вкл. РС-1
25 | 20.05.16г. | 13-49 | 20.05.16г. | 14-20 | ТП-66, РУ-0,4-10кВ, 2СШ | Повреждение вне зоны НРЭС | 27 | Вкл. ВН ф.22 п/ст.42
26 | 20.05.16г. | 13-49 | 20.05.16г. | 14-40 | ТП-62, РУ-0,4-10кВ, 2СШ | Повреждение вне зоны НРЭС | 48 | Вкл. РС-1
27 | 20.05.16г. | 13-49 |  |  | КТПН-"Лыжный центр" | Повреждение вне зоны НРЭС
28 | 21.05.16г. | 20-50 | 21.05.16г. | 21-18 | П/ст. "Хитачи", ЗРУ-6кВ, яч. ф.3 | Повреждение на ВЛ-6кВ ф. 5 "Хитачи" | 1
29 | 21.05.16г. | 20-50 | 21.05.16г. | 21-44 | ф.5 п/ст. "Хитачи" на "Арктику" | Повреждение на ВЛ-6кВ ф. 5 "Хитачи" | 72
30 | 21.05.16г. | 20-50 | 22.05.16г. | 00-57 | ф.5 п/ст. "Хитачи" на КТПН-55 | Повреждение на ВЛ-6кВ ф. 5 "Хитачи" | 42
31 | 21.05.16г. | 22-00 | 21.05.16г. | 22-15 | ф. 20 п/ст. 49, ЯКНО на СОТ | Силльный ветер | 6 | Вкл. МВ в ЯКНО на СОТ
32 | 22.05.16г. | 00-24 | 22.05.16г. | 00-24 | п/ст. 49, ЗРУ-10кВ, яч. 14 | Сильный ветер
33 | 22.05.16г. | 10-05 | 22.05.16г. | 14-12 | ф.5 п/ст. "Хитачи", оп. № 38 | Сгорела одна фаза на РЛНД | 736
34 | 22.05.16г. | 11-36 |  |  | оп.№ 56 ф. 20 п/ст.49 | Отгорел провод на КТПН- Хисматуллина |  | Откл. РЛНД на оп. № 56
35 | 22.05.16г. | 14-26 | 22.05.16г. | 14-26 | п/ст.49, ЗРУ-10кВ, яч. 14 | Сильный ветер
36 | 22.05.16г. | 19-05 | 22.05.16г. | 20-00 | ТП-5, РУ-0,4кВ, РБ-1 | Повреждение КЛ-0,4кВ | 3.6 | Заменили 1ПН-250А
37 | 22.05.16г. | 20-15 |  |  | ТП-5, РУ-0,4кВ, РБ-12 | Повреждение КЛ-0,4кВ
38 | 23.05.16г. | 16-37 | 23.05.16г. | 16-50 | КТПН-3, РУ-0,4кВ, А-4 | Повреждение ВЛ-0,4кВ | 0.2 | Перетяжка проводов
39 | 23.05.16г. | 17-50 | 23.05.16г. | 18-10 | ТП-53, РУ-0,4кВ, РБ-13 | Сгорели две фазы | 4 | Заменили 2ПН-250А
40 | 24.05.16г. | 12-50 | 24.05.16г. | 14-09 | ТП-38, РУ-0,4кВ, РБ-14 | Сгорела одна фаза | 206 | Заменили 1ПН-250А
41 | 25.05.16г. | 22-40 | 25.05.16г. | 23-04 | ТП-36, РУ-0,4кВ, 2 СШ | На РБ-13 сгорели ф. "А" и ф. "С" | 12 | Заменили 2ПН-250А
42 | 25.05.16г. | 22-40 | 26.05.16г. | 0-30 | ТП-36, РУ-0,4кВ, РБ-13 | Повреждение КЛ-0,4кВ | 58 | Запитали дом с РБ-5 ТП-36
ИТОГО: | [6 empty] | 2457.33

## июнь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июнь 2016 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2016-06-04 | 02-23 | 2016-06-04 | 02-49 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.10 (ТП-58 1-СШ) | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 138
2 | 2016-06-07 | 02-51 | 2016-06-07 | 11-16 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.9 (ГЭК Металлист) | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 219
3 | 2016-06-07 | 13-40 | 2016-06-07 | 14-38 | п/ст Хитачи (ф.3, 4 ) | попадание молнии в опору №89 ВЛ-6 кВ ф. | 58 | замена опоры № 89, перетяжка провода
4 | 2016-06-07 | 13-40 | 2016-06-07 | 17-55 | п/ст- Хитачи ф.5 |  | 669
5 | 2016-06-16 | 2-30 | 2016-06-16 | 03-05 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 (КТПн-131, 133, 153, 149, Лукьянов, ТП14, 15, 16, 22, 24, Унипур, 109, 110, 108, 107, 89 135,137, технопарк) | возгорание КТПн-132 | 117 | замена РЛ, РБ1, 2, замена двух автоматов, опорных и проходных изоляторов, проведение ППР
6 | 2016-06-16 | 02-30 | 2016-06-16 | 18-40 | КТПн-132 |  | 5270
7 | 2016-06-18 | 16-21 | 2016-06-18 | 16-26 | П/СТ - 47 1-СШ, 49 2-СШ |  | 416
8 | 2016-06-18 | 18-42 | 2016-06-18 | 22-51 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 (п/стХитачи) | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 491
9 | 24.06.16. | 15-10 | 24.06.16. | 18-27 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 (КТПн-131, 132, 133, 153, 149, Лукьянов. | отгорание шлейфа на опоре №29, ф-14 п/ст49 | 1065 | присоединение шлейфа, регулировка РЛ, перетяжка провода.
ИТОГО: | [6 empty] | 8443

## июль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июль 2016 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2016-07-03 | 21-58 | 2016-07-04 | 21-05 | П-ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.20 | повреждения ЯКНО "Комарово" | 7 | замена проходных, опорных изоляторов
2 | 2016-07-04 | 18-19 | 2016-07-05 | 17-05 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.24 | повреждение концевой муфты на опоре №1 | 1322 | замена концевой муфты, ВВ испытания
3 | 2016-07-06 | 18-55 | 2016-07-06 | 19-30 | ТП-41 РУ-0,4 кВ 1-СШ яч РБТ-1 | перегорела вставка ф. "А" 630А | 546 | замена п. вставки 630 А ф. "А"
4 | 2016-07-15 | 13-50 | 2016-07-15 | 17-03 | КТПн-52 РУ-0,4 кВ вводной АТ | повреждение вне зоны ЗАО "НРЭС" | 2310
5 | 2016-07-20 | 21-02 | 2016-07-21 | 15-45 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.6 | повреждение КЛ-10 кВ на КТПН НГРЭС-1, повреждение проходных изоляторов на КТПн-64 | 1802 | монтаж концевой муфты в КТПн- НРЭС-1, замена проходных изоляторов в КТПн-64
6 | 2016-07-21 | 17-50 | 2016-07-21 | 18-17 | ТП-47 РУ-0,4 кВ яч. РБТ-1 | на повреждении рб. 6 на ж.д Д.Народов 13 | 1 | замена рб.6 РУ-0,4 кВ
7 | 2016-07-23 | 8-50 | 2016-07-23 | 9-00 | ТП-11 РУ-0,4 кВ рб.3 | перегорела вставка ф. "А" 250А | 55 | замена п. вставки 250 А ф. "А"
8 | 2016-07-26 | 14-27 | 2016-07-26 | 14-49 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | ВЛ-6 кВ ф.5 опоры № 76, 77 упало дерево | 19 | монт аж провода в пролете опор № 76,77
ИТОГО: | [6 empty] | 6062

## август
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за август 2016 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2016-08-01 | 11-57 | 2016-08-01 | 15-37 | ТП-59 РУ-0,4 кВ рб.2 | обрыв провода ВЛ-0,4 кВ в пролете между опорами №№ 5, 6. | 19 | монтаж и перетяжка провода.
2 | 2016-08-01 | 19-50 | 2016-08-01 | 21-05 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ в КТПн-55 | 231 | замена концевой муфты, ВВ испытания.
3 | 2016-08-01 | 20-20 | 2016-08-01 | 22-35 | П/ст-49 ЗРУ-10 кВ 1-СШ | повреждение ячеек № 10, 13 на п/ст-49 | 3782
4 | 2016-08-05 | 7-39 | 2016-08-05 | 8-35 | РП-2 РУ-10 кВ яч. ТП-44 | повреждение КЛ-10 кВ ТП-45 / ТП-46 | 923 | замена соеденительноймуфты, ВВ испытания.
5 | 2016-08-05 | 16-20 | 2016-08-05 | 16-25 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.24 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 18
6 | 2016-08-08 | 22-32 | 2016-08-08 | 22-51 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ 1-СШ | повреждене КЛ-10 кВ яч. ф.11, 13 | 504 | замена концевой муфты, ВВ испытания.
7 | 2016-08-10 | 15-26 | 2016-08-10 | 16-00 | п/ст-44 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | повреждение КЛ-6 кВ от ЦРП-1 яч. ф. ТП-5 | 100 | замена концевой муфты, ВВ испытания.
8 | 2016-08-17 | 16-45 | 2016-08-17 | 17-05 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ 1-СШ | повреждение кабельной вставки КЛ-10 кВ ф. 13 | 1010 | замена концевой муфты, ВВ испытания.
9 | 2016-08-23 | 20-22 | 2016-08-23 | 23-19 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф. 20 (вкл. ЯКНО "Мира") | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 867
|  |  | 2016-08-24 | 19-47 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф. 20 (вкл. ЯКНО "Комарово") | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 1427
10 | 2016-08-28 | 18-03 | 2016-08-28 | 18-28 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.2 | повреждение КЛ-10 кВ в ТП-2 яч. Т-1 | 44 | замена концевой муфты, ВВ испытания.
ИТОГО: | [6 empty] | 8925

## сентябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за сентябрь 2016 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1. | 2016-09-09 | 13-09 | 2016-09-09 | 14-14 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ ф.37 | повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ ф.37 / ф.4(п/ст-Хитачи) | 242 | Замена концевой муфты, ВВ испытания.
2 | 2016-09-11 | 00-05 | 2016-09-11 | 03-20 | п/ст-Хитачи ф.4 | проникновение на п/ст- Хитачи посторонних лиц , кража пролета провода на ВЛ-6 кВ ф.4 | 725 | монтаж провода на ВЛ-6 кВ между опорами №№ 5, 6.
3 | 2016-09-13 | 18-15 | 2016-09-13 | 19-07 | РП-5 РУ-10 кВ яч. ф.21 от п/ст-49 | повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ ТП-94 1-СШ яч. РП-5 2-СШ. | 823 | Замена концевой муфты, ВВ испытания.
4 | 2016-09-19 | 8-52 | 2016-09-19 | 9-40 | КТПн-52 РУ-0,4 кВ | выбит вводной автомат | 33 | ревизия вводного автомата
5 | 2016-09-26 | 2-25 | 2016-09-26 | 2-57 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ 1-СШ | повреждения вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 1848
6 | 2016-09-29 | 8-55 | 2016-09-29 | 10-10 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.11, 14 | повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ ТП-78 / 81, повреждение КЛ-10 кВ ф.14 от п/ст-42 / ТП-18 | 1432 | Замена концевой и соеденительной муфты, ВВ испытания.
7 | 2016-09-29 | 12-20 | 2016-09-29 | 12-50 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.2 | повреждение соединительной муфты КЛ-10 кВ от п/ст-42 / ТП-1 | 149 | Замена соеденительноймуфты, ВВ испытания.
ИТОГО: | [6 empty] | 5252

## октябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за октябрь 2016 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2016-10-06 | 15-51 | 2016-10-06 | 16-33 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.11 (ТП-94, 91, 90(1-СШ), 93 (1-СШ), 97,98,100(1-СШ), 99) | Пир проведении земляных работ сторонней организацией, порвали КЛ-10 кВ РП-5 / ТП-99 | 951 | Монтаж соеденительной муфты, Высоковольтные испытания
2 | 2016-10-27 | 13-46 | 2016-10-27 | 14-37 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.28 (ТП-57 (1-СШ), ф.28 на КНС-1,2,3,10) | При проведении земляных работ сторонней организацией, порвали КЛ-10 кВ ф.28 от опоры № 25 / КНС-3 | 24 | Монтаж соеденительной муфты, Высоковольтные испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 975

## ноябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за ноябрь 2016 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2016-11-20 | 13-10 | 2016-11-20 | 14-19 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.10, 28 | повреждение КЛ-10 кВ п/ст-42 / ТП-59 | 220 | Замена соеденительной муфты, ВВ испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 220

## декабрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за декабрь 2016 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
ИТОГО: |  |  |  |  | 0
В декабре 2016 года аварийных отключений по границам терриальных зон деятельности ЗАО "НРЭС", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства не было.