## январь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за январь 2020 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2020-01-07 | 11-25 | 2020-01-07 | 11-45 | ТП-17, РУ-0,4кВ, РБ-15 | сгорел ПН-250А ф. "А" | 0 | Заменили ПН-250А ф. "А"
2 | 2020-01-12 | 18-25 | 2020-01-12 | 19-00 | ТП-14, РУ-0,4кВ, РБ-8, РБ-13 | Повреждение вне зоны ЗАО "НРЭС" | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 0

## февраль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за февраль 2020 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2020-02-10 | 06-35 | 2020-02-10 | 11-50 | ПС Фабрика ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | сильный порыв ветра | 1526
2 | 2020-02-23 | 5-13 | 2020-02-23 | 5-51 | ПС "ЛДЗ" ф.26,32 | Работы вне зонфы обслуживания НРЭС | 414 | Работы вне зонфы обслуживания РЭС
ИТОГО: | [6 empty] | 1940

## март
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за март 2020 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2020-03-10 | 23-10 | 2020-03-11 | 09-55 | ПС "УВД" В-20 ЯКНО яч. СОТ | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 120
2 | 2020-03-13 | 17-25 | 2020-03-13 | 17-53 | ТП-2 РУ-10кВ яч. Т-1 | Повреждение КЛ-10кВ | 48 | монтаж соеденительной муфты, ВВ испытания
3 | 2020-03-24 | 11-10 | 2020-03-24 | 18-15 | ПС- Фабрика, ЗРУ-6 кВ. ф.26 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 4028
4 | 2020-03-24 | 11-10 | 2020-03-24 | 11-13 | ПС-ЛДЗ ЗРУ-6 кВ ф. 26 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 5
5 | 2020-03-24 | 11-10 | 2020-03-24 | 18-15 | ПС- Фабрика, ЗРУ-6 кВ ф.37 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 0
6 | 2020-03-26 | 07-30 | 2020-03-26 | 10-30 | КТПН-133, РБ-2 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 1
ИТОГО: | [6 empty] | 4202

## апрель
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за апрель 2020 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
ИТОГО: |  |  |  |  | 0

## май
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за май 2020 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 02.05.2020 | 02-50 | 02.05.2020 | 07-39 | ПС Городская яч. ф. 13 | сильный порыв ветра, перехлест проводов | 879
2 | 02.05.2020 | 03-00 | 02.05.2020 | 03-50 | РП-4 яч. ТП-71 1-СШ, 2-СШ | отработала защита автоматики | 130
3 | 02.05.2020 | 03-47 | 02.05.2020 | 04-46 | ПС Фабрика яч. ф.37 | касание деревьев ВЛ-6 кВ в пролете опор №№ 7-8 | 206 | вырубка просики
4 | 02.05.2020 | 03-57 | 02.05.2020 | 11-06 | ПС УВД яч. ф.20 | сильный порыв ветра, перехлест проводов | 595
5 | 02.05.2020 | 04-19 | 02.05.2020 | 09-53 | ПС Фабрика яч. ф.26 | отгорел провод на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.26 | 1189 | монтаж провода на опоре №!
6 | 02.05.2020 | 06-10 | 02.05.2020 | 09-10 | ПС Фабрика яч. ф.37 | касание деревьев ВЛ-6 кВ в пролете опор №№ 7-8 | 630 | вырубка просики
7 | 14.05.2020 | 7-15 | 14.05.2020 | 7-16 | ПС СХК, яч. ф.6 | сильный порыв ветра | 1
8 | 14.05.2020 | 12-08 | 14.05.2020 | 14-51 | ПС Фабрика, яч. ф.26 | Сильный ветер | 4 | откл. РЛ на Нер. Автобазу
9 | 21.05.2020 | 16-59 | 21.05.2020 | 21-02 | ПС "СХК" яч.22 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 239
ИТОГО: | [6 empty] | 3873

## июнь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июнь 2020 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2020-06-12 | 09-05 | 2020-06-12 | 09-54 | ТП-14, РУ-10кВ, яч. 1/1 | Повреждение вне зоны ЗАО "НРЭС" | 0
2 | 2020-06-19 | 5-50 | 2020-06-19 | 8-15 | ПС "УВД" ф.20 | Повреждение вне зоны ЗАО "НРЭС" | 279
3 | 2020-06-29 | 21-45 | 2020-06-30 | 21-50 | ТП-15, РУ-0,4кВ, РБ-16 | Повреждение КЛ-0,4кВ при проведении земляных работ | 0
4 | 2020-06-30 | 10-10 | 2020-06-30 | 18-15 | ТП-15, РУ-0,4кВ, РБ-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ при проведении земляных работ | 2
ИТОГО: | [6 empty] | 281

## июль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июль 2020 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2020-07-13 | 22-18 | 2020-07-13 | 22-30 | ТП-72, РУ-0,4кВ, РБ-8, 16 | сгорели 2ПН-250А ф. "А" | 15 | заменили ПН-250А
2 | 2020-07-17 | 23-07 | 2020-07-18 | 11-45 | ЯКНО Мира ф.20 | отгорел шлейф на опоре №47 ВЛ-10 кВ ф.20 Мира | 2846 | замена шлейфа на опоре№47 ВЛ-10 кВ
3 | 2020-07-20 | 00-55 | 2020-07-20 | 1-25 | п/ст "Городская", РУ-10кВ, ф-28. | повреждение КЛ-10кВ | 1585 | Переход на резерв
4 | 2020-07-20 | 15-17 | 2020-07-20 | 17-38 | ТП-38 РУ-0,4кВ РБ-3 | сгорели 2ПН*100 А | 398 | запитали ж д от резервного кабеля.
5 | 2020-07-29 | 15-25 | 2020-07-29 | 15-37 | ПС Городская Т-2 | Повреждение вне зоны ЗАО "НРЭС" | 1006
ИТОГО: | [6 empty] | 5850

## август
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за август 2020 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2020-08-03 | 18-05 | 2020-07-03 | 22-20 | ПС Городская ВРУ-10 кВ яч. ф.26 | падение опор № 7, 8 | 335 | замена опор ВЛ-10 кВ ф.26
2 | 2020-08-04 | 15-16 | 2020-08-04 | 16-43 | ПС Городская ВРУ-10 кВ яч. ф. 6 | Повреждение вне зоны ЗАО "НРЭС" | 154
3 | 2020-08-04 | 17-09 | 2020-08-04 | 17-22 | ПС УВД ЗРУ-10кВ яч. Ф 7 | Повреждение концевой муфты. | 214 | замена концевой муфты.
4 | 2020-08-12 | 14-45 | 2020-08-12 | 15-34 | ПС Городская ЗРУ-10кВ Ф 18 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-14- ТП-15 | 32 | Переход на резерв
5 | 2020-08-12 | 14-45 | 2020-08-12 | 15-04 | ПС Городская ЗРУ-10кВ Ф 22 | Повреждение КЛ-10кВ Ф 22 | 32 | Переход на резерв
6 | 2020-08-12 | 14-45 | 2020-08-12 | 15-19 | ПС Городская ЗРУ-10кВ Ф 28 | Разлетелся разрядник | 61 | Переход на резерв
7 | 2020-08-12 | 14-45 | 2020-08-12 | 16-04 | ПС Городская ЗРУ-10кВ Ф 32 | на повреждении КЛ-10кВ Ф 32 | 287 | Переход на резерв
8 | 2020-08-13 | 17-24 | 2020-08-13 | 18-05 | ПС Фабрика ЗРУ-6кВ яч. ф. 37 | Повреждение концевой муфты. | 82 | замена концевой муфты
9 | 2020-08-13 | 21-20 | 2020-08-13 | 21-21 | ПС Городская ЗРУ-10кВ Ф 28 | Повреждение КЛ-10кВ Ф 28 | 2 | Переход на резерв.
ИТОГО: | [6 empty] | 1199

## сентябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за сентябрь 2020 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1
2 | 2020-09-09 | 10-14 | 2020-09-09 | 10-59 | ПС УВД ЗРУ-10кВ Ф 24 | Порыв кабеля при выполнении земляных работ | 157 | Переход на резерв.
3 | 2020-09-17 | 20-56 | 2020-09-17 | 21-58 | ПС Городская ЗРУ-10кВ Ф 2 | на повреждении КЛ-10кВ ТП-4 - ТП-5, ТП-3 - ТП-4. | 119 | ТП-4 без напряжения.
4 | 2020-09-26 | 13-22 | 2020-09-26 | 14-11 | ПС Фабрика ЗРУ-10кВ Ф 26 | сильный ветер | 105 | осмотр ВЛ-6кВ, запитали потребителей по нормальной схеме.
5 | 2020-09-26 | 13-21 | 2020-09-26 | 15-00 | ПС Городская ЗРУ-10кВ Ф 28 | на повреждении КЛ-10кВ Ф 28 ПС Городская | 186 | переход на резерв.
6 | 2020-09-26 | 15-12 | 2020-09-26 | 16-04 | ПС Городская ЗРУ-10кВ Ф 18 | на повреждении КЛ-10кВ ТП-13 - ТП-14 | 241 | переход на резерв.
7 | 2020-09-26 | 13-41 | 2020-09-26 | 14-50 | ТП-6 РУ-10кВ камера Т-1 | на повреждении концевая муфта в камере Т-1. | 0 | Переход на резерв.
8 | 2020-09-27 | 11-48 | 2020-09-27 | 13-45 | ПС Фабрика ЗРУ-6 кВ ф.26 | сильный ветер | 122 | осмотр ВЛ-6кВ, запитали потребителей по нормальной схеме.
9 | 2020-09-28 | 4-27 | 2020-09-28 | 11-56 | ПС Фабрика ЗРУ-6 кВ ф.26 | повреждение КЛ-6 кВ от КТПн-22 до опоры № 8 ВЛ-6 кВ ф-13 от ЦРП-1 | 962 | монтаж соеденительной муфты, ВВ испытания.
ИТОГО: | [6 empty] | 1892

## октябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за октябрь 2020 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2020-10-03 | 00-09 | 2020-10-03 | 03-09 | ТП-45 РУ-0,4кВ РБ-16 | на повреждении КЛ-0,4кВ | 2 | Переход на резерв.
2 | 2020-10-05 | 03-35 | 2020-10-05 | 12-10 | ТП-9 РБ-14 | возгорание ж.д. Пионерная 7 | 3 | прокладка временной КЛ-0,4кВ
3 | 2020-10-05 | 03-30 | 2020-10-05 | 14-03 | ТП-5 РБ-11 | возгорание ж.д. Ю. Якутская 15 | 103 | оттоединили поврежденные квартиры.
4 | 2020-10-17 | 3-27 | 2020-10-17 | 09-29 | ПС "Фабрика" В-37 | Поврежления вне зоны ЗАО НРЭС | 1346
5 | 2020-10-17 | 4-20 | 2020-10-17 | 6-06 | РП-5 ВВ ТП-97 | Отработала защита автоматики. | 3
ИТОГО: | [6 empty] | 1457

## ноябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за ноябрь 2020 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2020-11-03 | 15-38 | 2020-11-03 | 15-43 | ТП-46 РБ-14 | Повреждения вне зоны обслуживания "ЗАО НРЭС" | 2
2 | 2020-11-04 | 16-25 | 04.11.2020. | 17-40 | ВЛ-10кВ, ф.20 п/ст. УВД(Мира) | Повреждения вне зоны обслуживания "ЗАО НРЭС" | 149
3 | 2020-11-23 | 10-00 | 2020-11-23 | 11-57 | ТП-1 РБ-12 | Отгорела жила "0". | 6 | Переопресовка кабеля.
4 | 2020-11-26 | 01-11 | 2020-11-26 | 01-12 | ВЛ-6кВ, ф.22 п/ст. СХК | Сильный ветер | 1
5 | 2020-11-26 | 04-13 | 2020-11-26 | 04-14 | ВЛ-6кВ, ф.37 п/ст. Фабрика | Силный ветер | 4
6 | 2020-11-26 | 13-48 | 2020-11-26 | 15-23 | РП-2 яч. ТП-53 | На повреждении КЛ-10кВ | 211 | Выведена из работы.
ИТОГО: | [6 empty] | 373

## декабрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за декабрь 2020 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2020-12-15 | 9-30 | 2020-12-15 | 10-30 | ПС Городская | Повреждения вне зоны обслуживания "ЗАО НРЭС" | 5398
2 | 2020-12-15 | 9-30 | 2020-12-15 | 11-08 | ПС СХК | Повреждения вне зоны обслуживания "ЗАО НРЭС" | 2555
3 | 2020-12-15 | 9-30 | 2020-12-15 | 11-47 | ПС УВД | Повреждения вне зоны обслуживания "ЗАО НРЭС" | 15610
4 | 2020-12-15 | 20-30 | 2020-12-15 | 21-21 | ПС УВД | Повреждения вне зоны обслуживания "ЗАО НРЭС" | 5811
5 | 2020-12-15 | 20-30 | 2020-12-15 | 21-16 | ПС СХК | Повреждения вне зоны обслуживания "ЗАО НРЭС" | 1199
6 | 2020-12-15 | 23-16 | 2020-12-15 | 23-18 | ПС СХК, УВД | Повреждения вне зоны обслуживания "ЗАО НРЭС" | 280
7 | 2020-12-17 | 13-31 | 2020-12-17 | 14-08 | ТП-5 РУ-0,4кВ РБ-7 | Повреждения вне зоны обслуживания "ЗАО НРЭС" | 37
8 | 2020-12-28 | 20-45 | 2020-12-30 | 12-34 | ПС Фабрика яч. ф.37 | перехлест проводов ВЛ-6 кВ ф.37 опоры №№ 8-9, 17-18 | 6856 | перетяжка провода, монтаж дополнительной опоры ВЛ-6 кВ.
9 | 2020-12-29 | 15-40 | 2020-12-29 | 16-52 | РП-5 РУ-10 кВ яч. ТП-97 | повреждение КЛ-10 кВ | 96 | монтаж соеденительной муфты, ВВ испытание
10 | 2020-12-30 | 14-31 | 2020-12-30 | 15-02 | ПС Городская В-6 | Повреждения вне зоны обслуживания "ЗАО НРЭС" | 78
ИТОГО: | [6 empty] | 37920