## январь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за январь 2015 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 09.01.2015 | 01.12 | 09.01.2015 | 02.09 | Ф.14 от п/ст-49 (КТПн-131, 132, 133, ТП-107, 108, 109, 110) | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-108 / 110 | 1336 | Монтаж соединительной муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания.
2 | 21.01.2015 | 04.55 | 21.01.2015 | 5.20 | ТП-31 РУ-0,4 кВ 1-СШ | Повреждение КЛ-0,4 кВ от рб.8 на ж.д. Ленина 19/1 | 19 | Монтаж соединительной муфты КЛ-0,4 кВ,
3 | 22.01.2015 | 20.45 | 22.01.2015 | 21.21 | Ф.20 п/ст.49, ЯКНО на СОТ «Комарово» | Сильный ветер | 4 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ
4 | 22.01.2015 | 21.23 | 22.01.2015 | 21.24 | Ф.26 п/ст.40 | Сильный ветер | 36 | Перетяжка провода ВЛ-6 кВ
5 | 22.01.2015 | 22.18 | 22.01.2015 | 22.19 | Ф.20 п/ст.49 | Сильный ветер | 0.1 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ
6 | 22.01.2015 | 22.59 | 22.01.2015 | 23.00 | Ф.9 п/ст.42 | Сильный ветер | 5 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ
7 | 23.01.2015 | 02.05 | 23.01.2015 | 02.05 | Ф.26 п/ст.44 | Сильный ветер | 0.8 | Перетяжка провода ВЛ-6 кВ
ИТОГО: | [6 empty] | 1400.9

## февраль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за февраль 2015 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 05.02.2015 | 23.00 | 05.02.2015 | 23.50 | ВЛ-10кВ Ф.20 п/ст.49 на ул. Мира | Сильные порывы ветра | 58.5 | Вкл. МВ ЯКНО на ул. Мира
ИТОГО: | [6 empty] | 58.5

## март
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за март 2015 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 05.03.2015 | 05.25 | 05.03.2015 | 06.17 | ТП-38 РУ-10 кВ яч. ТП-38 (ТП-38, 39, 36, ТП-37 1-СШ.) | Повреждение КЛ-10кВ ТП39-ТП38 | 924 | Монтаж соединительной муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания.
2 | 12.03.2015 | 16.21 | 12.03.2015 | 16.26 | п/ст.42 ЗРУ-10 кВ яч. ф 28 (ТП-57) | Повреждение врем. КЛ-10 кВ на КТПн-64 | 4 | Монтаж соединительной муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания.
| 12.03.2015 | 16.21 | 13.03.2015 | 15.15 | КТПн-64, 65, НГРЭС-1, 135, ФОРДПОСТ, Колмар, Нер. Ав. База. | Повреждение врем. КЛ-10 кВ на КТПн-64 | 3156 | Монтаж соединительной муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания.
3 | 21.03.2015 | 21.32 | 21.03.2015 | 21.40 | ТП-100 РУ-0,4 кВ 1-СШ рб.7 ф. «А» | Перегорел ПН-250А ф. «А» | 2
4 | 25.03.2015 | 09.40 | 25.03.2015 | 10.16 | п/ст-42 ф.18 (ТП - 12 1-СШ, 13, 14, 22, 24) | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-7 1-СШ до ЦТП-7 | 1350 | Монтаж соединительной муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания.
5 | 25.03.2015 | 17.37 | 25.03.2015 | 18.25 | п/ст-40, 42, 44 | Повреждение вне зоны НРЭС | 6413 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ
6 | 26.03.2015 | 10.23 | 26.03.2015 | 10.05 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.30 (ТП-3, 4, 5, ТП-2 2-СШ) | Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ ТП3-ТП4 | 228 | Монтаж концевой муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания.
ИТОГО: | [6 empty] | 12077

## апрель
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за апрель 2015 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2015-04-30 | 02.47 | 2015-04-30 | 03.09 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.20 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 6 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
2 | 2015-04-30 | 02.57 | 2015-04-30 | 06.25 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. ф.8 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 1670 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
3 | 2015-04-30 | 03.09 | 2015-04-30 | 04.30 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 909 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
4 | 2015-04-30 | 03.09 | 2015-04-30 | 03.36 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.28 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 90 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
5 | 2015-04-30 | 03.47 | 2015-04-30 | 10.56 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. ф22 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 1215 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
6 | 2015-04-30 | 04.18 | 2015-04-30 | 06.31 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.23 | Сработал ОПН | 594
7 | 2015-04-30 | 04.20 | 2015-04-30 | 12.06 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.28 | Сильный порыв ветра, схлест проводов | 1681 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
8 | 2015-04-30 | 04.24 | 2015-04-30 | 04.32 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.10 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 45 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
9 | 2015-04-30 | 04.24 | 2015-04-30 | 04.59 | п/ст-40 ЗРУ-10 кВ яч. ф.26 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 107 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
10 | 2015-04-30 | 04.24 | 2015-04-30 | 05.00 | п/ст-40 ЗРУ-10 кВ яч. ф.37 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 83 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
11 | 2015-04-30 | 04.24 | 2015-04-30 | 04.42 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.23 | Сработал ОПН | 22
12 | 2015-04-30 | 04.25 | 2015-04-30 | 04.31 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. ф6 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 94 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
13 | 2015-04-30 | 05.07 | 2015-04-30 | 05.19 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.9 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 214 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
14 | 2015-04-30 | 05.14 | 2015-04-30 | 06.26 | п/ст-40 ЗРУ-10 кВ яч. ф.26 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 1060 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
15 | 2015-04-30 | 07.33 | 2015-04-30 | 13.04 | п/ст- Хитачи ф.4, 5 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 1423 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
16 | 2015-04-30 | 07.46 | 2015-04-30 | 10.22 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. |  | Необходима перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
17 | 2015-04-30 | 08.38 | 2015-04-30 | 12.05 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. ф.6 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 747 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
18 | 2015-04-30 | 09.27 | 2015-04-30 | 09.31 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.10 | Сильный порыв ветра, схлест проводов. | 23 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
19 | 2015-04-30 | 14.14 | 2015-04-30 | 14.41 | КТПн-132 РУ-0,4 кВ, РБ-1 | Повреждение вне зоны ЗАО «НРЭС» | 80
20 | 2015-04-30 | 17.36 | 2015-04-30 | 10.00 | ЯКНО «Мира», опора №47, откл РЛНД | Повреждение вне зоны ЗАО «НРЭС» | 1268
ИТОГО: | [6 empty] | 11331

## май
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за май 2015 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2015-05-02 | 22.59 | 2015-05-02 | 23.01 | Ф.20 п/ст.49 на СОТ «Комарово» | Откл. МВ в ЯКНО на ул. Мира | 1 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
2 | 2015-05-02 | 22.59 | 2015-05-02 | 23.39 | Ф.20 п/ст.49 на ул. Мира | Сильный ветер | 38 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
3 | 2015-05-03 | 01.10 | 2015-05-03 | 01.54 | Ф.20 п/ст.49 на ул. Мира | Сильный ветер | 44 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
4 | 2015-05-03 | 04.03 | 2015-05-03 | 04.03 | Ф.26 п/ст.40 | Причина не выяснена | 3 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
5 | 2015-05-03 | 04.30 | 2015-05-03 | 06.10 | Ф.20 п/ст.49 на ул. Мира | Сильные порывы ветра | 101 | Необходима перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
6 | 2015-05-05 | 00.50 | 2015-05-05 | 02.03 | Ф.18 –( ТП-12, 13, 14, 15 1-СШ, 22, 24) | Повреждение Трансформатора №1 в ТП-37, повреждение КЛ-10 кВ ТП-14 / 15 / 22 | 846 | Монтаж соединительной муфты, ВВ испытания.
7 | 2015-05-05 | 00.50 | 2015-05-05 | 01.28 | Ф.23 – (РП-2 2-СШ, 38,39, 41,44, 51,52, 53), Ф.28 – ( ф.6,28) | Повреждение Трансформатора №1 в ТП-37, повреждение КЛ-10 кВ ТП-14 / 15 / 22 | 758 | Замена трансформатора №1 в ТП -37
8 | 2015-05-08 | 16.33 | 2015-05-08 | 18.12 | Ф.13 от п/ст-42 |  | 650 | Повреждение вне зоны ЗАО «НРЭС»
9 | 2015-05-12 | 13.06 | 2015-05-12 | 14.13 | Ф.37 от п/ст-40 |  | 187 | Повреждение вне зоны ЗАО «НРЭС»
10 | 2015-05-16 | 16.40 | 2015-05-16 | 16.50 | РП-1 РУ-10 кВ 1-СШ яч. ТП-25 2-СШ. | Повреждение КЛ-10 кВ | 32 | Монтаж соединительной муфты, ВВ испытания.
11 | 2015-05-20 | 12.50 | 2015-05-20 | 13.25 | ТП-10 РУ-10 кВ | Проникновение животного в камеру Т-2 | 450
12 | 2015-05-20 | 20.25 | 2015-05-20 | 20.43 | Ф.10,24 от п/ст-49 (ТП-29, 28, 27, 26) | Повреждение КЛ-10 кВ, ТП-26 / ТП-27 | 183 | Монтаж соединительной муфты, ВВ испытания.
ИТОГО: | [6 empty] | 3293

## июнь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июнь 2015 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2015-06-01 | 22.36 | 2015-06-01 | 22.50 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.6 (ТП-57 1-СШ) | Повреждение КЛ-10 кВ от п/ст-42 до ТП-57 | 7 | Ремонт КЛ-10 кВ, ВВ испытания
2 | 2015-06-02 | 23.04 | 2015-06-02 | 23.34 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 (ТП-12 2-СШ, 18, 17, 16, 15 1-СШ, 24) | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-12/ ТП-18 | 211 | Ремонт КЛ-10 кВ, ВВ испытания
3 | 2015-06-02 | 12.05 | 2015-06-02 | 13.20 | ТП-63 РУ-0,4 кВ АТ «ООО Хлеб» | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 173
4 | 2015-06-16 | 20.03 | 2015-06-16 | 21.05 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.30 (ТП- 5, 4, 3, 2) | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1/ ТП-3 | 283 | Ремонт КЛ-10 кВ, ВВ испытания
5 | 2015-06-16 | 20.15 | 2015-06-16 | 21.45 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.18 (ТП-12, 13, 14, 22, 15 1-СШ) | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-13/ ТП-14 | 653 | Ремонт КЛ-10 кВ, ВВ испытания
6 | 2015-06-20 | 15.40 | 2015-06-20 | 20.10 | ТП-75 РУ-0,4 кВ рб.2 | Повреждение КЛ-0,4 кВ сторонней организацией | 591 | Монтаж соединительной муфты, испытание КЛ-0,4 кВ
7 | 2015-06-21 | 15.03 | 2015-06-21 | 16.05 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | Повреждение КЛ -6 кВ ф.26 от ЦРП-1 до опоры № 42 ВЛ-6 | 107 | Ремонт КЛ-6 кВ, ВВ испытания
8 | 2015-06-21 | 22.40 | 2015-06-21 | 23.15 | Ф. 5 п/ст. «Хитачи» | Касание деревьев о провода ВЛ-6 кВ | 66 | Вырубка поросли, перетяжка провода
9 | 2015-06-22 | 21.36 | 2015-06-22 | 22.30 | Ф.28 от п/ст-42 | Замыкание сторонними предметами о ВЛ-10 кВ | 132 | Перетяжка проводов ВЛ-10 кВ
10 | 2015-06-23 | 10.36 | 2015-06-23 | 10.37 | Ф.4, 5 п/ст. «Хитачи» | АО линии Л-29 на п/ст.40 | 3 | Л-29 п/ст.40 вкл. в работу
11 | 2015-06-24 | 15.20 | 2015-06-24 | 17.15 | Ф. 5 п/ст. «Хитачи» | Касание деревьев о провода ВЛ-6 кВ | 218 | Вырубка поросли, перетяжка провода
12 | 2015-06-24 | 22.10 | 2015-06-24 | 22.50 | Ф. 5 п/ст. «Хитачи» | Касание деревьев о провода ВЛ-6 кВ | 76 | Вырубка поросли, перетяжка провода
13 | 2015-06-25 | 04.35 | 2015-06-25 | 05.44 | Ф. 5 п/ст. «Хитачи» | Касание деревьев о провода ВЛ-6 кВ | 131 | Вырубка поросли, перетяжка провода
14 | 2015-06-27 | 05.20 | 2015-06-27 | 06.00 | Ф. 5 п/ст. «Хитачи» | Повреждение проходного изолятора на п/ст- Хитачи ф.5 , ф «А» | 76 | Замена проходного изолятора
15 | 2015-06-28 | 00.22 | 2015-05-05 | 18.12 | Ф. 5 п/ст. «Хитачи» | Повреждение проходного изолятора на п/ст- Хитачи ф.5 , ф «А» | 2028 | Замена проходного изолятора
ИТОГО: | [6 empty] | 4755

## июль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июль 2015 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2015-07-12 | 04.30 | 2015-07-12 | 08.09 | Ф.5 п/ст-Хитачи. | Касание деревьев о провода ВЛ-6 кВ | 366 | Вырубка поросли, перетяжка провода
2 | 2015-07-20 | 05.30 | 2015-07-20 | 08.45 | Ф.5 п/ст-Хитачи. | Касание деревьев о провода ВЛ-6 кВ | 325 | Вырубка поросли, перетяжка провода
3 | 2015-07-21 | 16.00 | 2015-07-21 | 20.15 | п/ст-42 | ЗРУ-10 кВ яч. ф.18 (ТП-12,.13,.14,.22,.109,110,.108,.107, МКЗ), повреждение КЛ-10 кВ ТП-14/ 15/22, КЛ-10 кВ ТП-180 яч. ф.14 от п/ст-49 | 3378 | Замена концевых муфт, ВВ испытания
4 | 2015-07-22 | 21.14 | 2015-07-22 | 21.47 | п/ст-42 | ЗРУ-10 кВ яч. ф.23 (ТП 38, 39, 51, 52, 53, 54, 55, 41, 42, 43,49, 48) Повреждение КЛ-10 кВ ТП-38 / РП-2 | 604 | Замена концевых муфт, ВВ испытания
5 | 2015-07-26 | 22.00 | 2015-07-26 | 23.41 | п/ст-42 | ЗРУ-10 кВ яч. ф.13 (ТП – 66, 60) | 273 | Замена концевых муфт, ВВ испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 4946

## август
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за август 2015 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2015-08-03 | 20-55 | 2015-08-04 | 11-58 | Ф.5 п/ст-Хитачи. | Пробой проходных изоляторов | 912 | Замена проходных изоляторов 6 кВ, ВВ испытания
2 | 2015-08-16 | 10-45 | 2015-08-16 | 11-24 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ, яч. ф.23 | повреждение КЛ-10 кВ, РП-4 / п/ст-49 (ТП-71, 1-СШ; ТП-72, 2-СШ; ТП-74, 1-СШ; ТП-75, 1-СШ) | 224 | Замена соеденительной муфты, ВВ испытания.
3 | 2015-08-16 | 13-09 | 2015-08-16 | 14-10 | п/ст-42 ЗРУ 10 кВ, яч. ф. 13 | Повреждение КЛ-10 кВ, ТП-66 / ф.13 | 21 | Замена соеденительной муфты, ВВ испытания.
ИТОГО: | [6 empty] | 1157

## сентябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за сентябрь 2015 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2015-09-01 | 15-40 | 2015-09-01 | 15-50 | Ф-20 п/т 49 | Сильные порывы ветра. | 84 | Перетяжка провода в пролете № 156, 157
2 | 2015-09-02 | 13-45 | 2015-09-02 | 14-10 | ТП-7 РУ-0,4 кВ АТ-2 | Выбило вводной автомат | 105 | Ревизия вводного автомата.
3 | 2015-09-05 | 12-30 | 2015-09-05 | 17-00 | ТП-39 РУ-0,4 кВ рб.3 | Порвали КЛ-0,4 кВ при проведении земляных работ | 205 | Монтаж соединительной муфты.
4 | 2015-09-05 | 19-40 | 2015-09-05 | 20-30 | РП-5 РУ-10 кВ яч. ТП -97, (ТП-96, 97) | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-96 /97 | 650 | Монтаж соединительной муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания
5 | 2015-09-05 | 19-55 | 2015-09-05 | 21-21 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф. 14 | Падение стальной оттяжки на ВЛ-10 кВ ф.14, с ж.д. Лужников 3 | 919 | Демонтаж сального провода с ВЛ-10 кВ
6 | 2015-09-09 | 15-45 | 2015-09-09 | 18-25 | ТП-3 РУ-0,4 кВ рб.7 | Повреждение КЛ-0,4 кВ | 126 | Монтаж временной КЛ-0,4 кВ на ж.д. Комсомольская 16/1
7 | 2015-09-17 | 16-30 | 2015-09-17 | 16-50 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф. 10 | Повреждение КЛ-10 кВ, п/ст-42 / ТП-58 | 87 | Монтаж соединительной муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания
8 | 2015-09-17 | 21-45 | 2015-09-18 | 00-17 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ, 2-СШ, (ф.19, 20, 21, 23, 24, 25) | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО «НРЭС» | 6746
9 | 2015-09-20 | 19-25 | 2015-09-20 | 23-19 | КТПн-19 РУ-10 кВ | Перегорела вставка ПК-10 кВ ф. «С» | 3 | Замена вставки ф. «С»
10 | 2015-09-20 | 21-33 | 2015-09-20 | 21-45 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.6 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-57 / опора №1 ф.6 | 8 | Монтаж концевой муфты, ВВ испытание
11 | 2015-09-25 | 15-55 | 2015-09-20 | 16-15 | РП-5 РУ-10 кВ яч. ТП-97 | Порыв КЛ-10 кВ, при проведении земляных работ | 247 | Монтаж соединительной муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания
12 | 2015-09-28 | 21-44 | 2015-09-28 | 21-57 | П/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.24 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО «НРЭС» | 16
ИТОГО: | [6 empty] | 9196

## октябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за октябрь 2015 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2015-10-08 | 17-30 | 2015-10-09 | 9-43 | п/ст-49 яч. Ф. 20 ЯКНО "Комарово" | Схлест проводов | 281 | Перетяжка провода на ВЛ-10 кВ
2 | 2015-10-19 | 7-40 | 2015-10-19 | 9-14 | п/ст -40 ЗРУ -6 кВ яч. Ф. 37 | Схлест проводов в пролеие опоры № 37-38 | 189 | Перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
3 | 2015-10-23 | 13-40 | 2015-10-23 | 17-26 | п/ст -40 ЗРУ -6 кВ яч. Ф. 37 | Схлест проводов в пролеие опоры № 25-26 | 448 | Перетяжка провода на ВЛ-6 кВ
ИТОГО: | [6 empty] | 918

## ноябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за ноябрь 2015 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
ИТОГО: |  |  |  |  | 0
В ноябре 2015 года аварийных отключений по границам территориальных зон деятельности, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства не было.

## декабрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за декабрь 2015 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2015-12-09 | 3-30 | 2015-12-09 | 4-38 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.32 (ТП-6, 9, 10, 1.2-СШ; ТП-7 1-СШ) | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-6 / ТП-7 | 3 | Монтаж соединительной муфты, высоковольтные испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 3