## январь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за январь 2022 года.
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2022-01-22 | 17-10 | 2022-01-28 | 15-45 | ф.28 ПС "Городская" оп.№5 РЛ на КТПН "НГРЭС" | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 1842
2 | 2022-01-25 | 17-10 | 2022-01-26 | 14-47 | Ф.9 ПС Городская оп № 40/1 | Повреждение РЛНД | 1273 | замена РЛНД опора №40/1 ф.9 ПС Городская
ИТОГО: | [6 empty] | 3115

## февраль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за февраль 2022года.
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2022-02-14 | 05-20 | 2022-02-14 | 06-20 | ф.19 п/ст. Городская | Повреждения вне зоны ЗАО НРЭС | 820
2 | 2022-02-14 | 05-20 | 2022-02-14 | 07-06 | ф.28 п/ст. Городская | Повреждение КЛ-10кВ | 600 | ремонт КЛ-10 кВ ВВ Испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 1420

## март
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за март 2022 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
5
6
ИТОГО: |  |  |  |  | 0

## Апрель
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за апрель 2021 года.
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2021-04-17 | 13-25 | 2021-04-17 | 14-55 | ПС Фабрика В-26 | сильные порывы ветра | 157 | перетяжка проводов.
2 | 2021-04-18 | 20-55 | 2021-04-18 | 23-11 | ПС Фабрика В-26 | Обрыв провода | 710 | Отсоединили провод
3 | 2021-04-19 | 01-22 | 2021-04-19 | 05-15 | ПС Фабрика В-26 | Сильные порыввы ветра | 1216 | перетяжка проводов.
4 | 2021-04-19 | 08-34 | 2021-04-19 | 12-07 | КТПН-3 | схлест проводов, дерево на проводах. | 38 | убрали дерево, перетяжка провода.
5 | 2021-04-19 | 14-21 | 2021-04-19 | 15-11 | ПС Фабрика В-26 | сорвало изолятор | 261 | замена изолятора опора №40.
6 | 2021-04-25 | 09-54 | 2021-04-25 | 14-25 | ТП-2 РБ-8 | Повреждение в эл/сетях потребителя | 51
7 | 2021-04-25 | 19-03 | 2021-04-25 | 19-23 | ТП-38 РБ-8, 16 | Пожар рядом стоящего здания | 11
8 | 2021-04-25 | 19-03 |  |  | ТП-38 РБ-9, 17 | Пожар рядом стоящего здания
ИТОГО: | [6 empty] | 2444
2

## май
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за май 2021 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 03.05.2021 | 04-40 | 03.05.2021 | 15-10 | ТП-7, РУ-0,4кВ, РБ-14 | Повреждение КЛ-0,4кВ | 67 | Запитали по временной КЛ-0,4кВ
2 | 03.05.2021 | 04-42 | 03.05.2021 | 05-22 | ПС УВД, В-14 | Повреждение КТПН вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 765
3 | 03.05.2021 | 04-42 | 03.05.2021 | 08-57 | ф.14 ПС УВД, РЛНД на оп. № 29 | Повреждение КТПН вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 2559
4 | 03.05.2021 | 04-42 | 03.05.2021 | 11-40 | ф.14 ПС УВД, РЛНД на оп. № 34 | Повреждение КТПН вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 4262
5 | 06.05.2021 | 19-55 | 06.05.2021 | 23-22 | ТП-3 РБ-12 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 11
6 | 16.05.2021 | 23-59 | 17.05.2021 | 00-20 | Ф.13 ПС Городская, ТП-60, 61 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 65
7 | 16.05.2021 | 23-59 | 17.05.2021 | 00-25 | ф.13 ПС Городская, ТП-66 | Повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 0
8 | 16.05.2021 | 23-59 | 17.05.2021 | 00-45 | ф.14 ПС Городская, ТП-15 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-18 - ТП-12 | 19
9 | 16.05.2021 | 23-59 | 17.05.2021 | 00-55 | ф.14 ПС Городская, ТП-17, 18 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-18 - ТП-12 | 152
10 | 29.05.2021 | 06-50 | 29.05.2021 | 07-14 | Т-2 в ЦРП-1 | Повреждение КЛ-6кВ на КТПн-24 | 13 | Запитали по резервной схеме
11 | 29.05.2021 | 06-50 | 29.05.2021 | 11-33 | ф.26 ПС Фабрика | Повреждение КЛ-6кВ на КТПн-24 | 1325 | Откл. поврежденного участка
12 | 29.05.2021 | 06-50 | 29.05.2021 | 16-26 | ф.26 ПС Фабрика | Повреждение КЛ-6кВ на КТПн-24 | 2696 | Замена кабельной вставки
ИТОГО: | [6 empty] | 11934

## июнь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июнь 2021 года.
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2021-06-06 | 11-10 | 2021-06-06 | 12-50 | ТП-7, РУ-0,4кВ, РБ-16 | Повреждение 2 ПН-250А | 14 | Заменили 2ПН-250А
2 | 2021-06-18 | 21-17 | 2021-06-18 | 21-47 | ТП-18 РУ-10 кВ яч. ТП-12 | повреждение КЛ-10 кВ | 105 | замена конц муфты в ТП-18 яч. ТП-12
3 | 2021-06-27 | 8-26 | 2021-06-27 | 8-50 | ТП-12 РУ-0,4кВ РБ-15 | повреждение КЛ-0,4кВ | 6 | установлена перемычка ф.А и ф.В
4 | 2021-06-29 | 19-55 | 2021-06-29 | 22-00 | ПС Фабрика ЗРУ-6 кВ яч. ф. 37 | повреждение от ЦРП-1 яч. ф. ТП-5 | 371 | порывы ветра, гроза
5 | 2021-06-29 | 20-52 | 2021-06-29 | 21-34 | ПС ЛДЗ ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | Повреждения вне зоны ЗАО НРЭС | 395
6 | 2021-06-30 | 09-17 | 2021-06-30 | 13-50 | ПС Городская ЗРУ-10кВ В-9 | Повреждение РЛНД на оп. № 1 | 3300
7 | 2021-06-30 | 09-17 | 2021-06-30 | 09-32 | РП-2, яч. ТП-37, 52, 55 | Повреждение РЛНД на оп. № 1 ф.9 | 90 | Запитали по ф.23 ПС Городская
8 | 2021-06-30 | 09-17 | 2021-06-30 | 13-50 | КТПН- "Металлист" | Повреждение РЛНД на оп. № 1 ф.9 | 91 | Подали обратное напряжение с ф.23
ИТОГО: | [6 empty] | 4372

## июль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июль 2021 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 06.07.2021г | 10-02 | 2021-07-06 | 10-53 | ТП-41; 43;48;49 | На повреждении КЛ-10кВ РП1-ТП43 | 413 | монтаж соед муфты, ВВ испытания
2 | 06.07.2021г | 10-02 | 2021-07-06 | 11-40 | ТП-74;75 | На повреждении КЛ-10кВ ТП74-ТП75 | 542 | монтаж соед муфты, ВВ испытания
3 | 06.07.2021г. | 10-02 | 2021-07-06 | 21-53 | ТП-44,45,46 | На повреждении КЛ-10кВ ТП41-ТП44 | 3715 | монтаж соед муфты, ВВ испытания
4 | 2021-07-06 | 20-34 | 2021-07-06 | 22-50 | ТП-41, 42, 43, 47, 48, 49 | На повреждении яч. ф.25 п/ст. УВД в РП-1 | 1650 | ремонт яч. ф.25 от ПС УВД
5 | 2021-07-06 | 20-34 | 2021-07-06 | 23-34 | ТП-25, 31, 32, 33, 34, 35 | На повреждении яч. ф.25 п/ст. УВД в РП-1 | 2177 | ремонт яч. ф.25 от ПС УВД
6 | 2021-07-13 | 10-55 | 2021-07-13 | 11-25 | РП-1 РУ-10 кВ яч. ТП-31 2-СШ( ТП-34) | повреждение при проведении земляных работ | 71 | монтаж соед муфты, ВВ испытания
7 | 2021-07-13 | 13-28 | 2021-07-13 | 17-34 | ТП-34 РУ-10 кВ 1, 2 СШ | аварийно восстановительные работы | 394 | монтаж соед муфты, ВВ испытания
8 | 18.07.2021г. | 13-55 | 18.07.2021г. | 15-12 | ТП-32 РУ-0,4кВ РБ-16 | Повреждение КЛ-0,4кВ из-за КЗ в сетях потребителя. | 10 | Ввели в работу второй кабель.
9 | 2021-07-23 | 14-40 | 2021-07-23 | 14-56 | ТП-44, 45, 46 | Откл. ВВ яч. ТП-44 в РП-2 из-за грозы | 84 | Вкл. по ТУ
10 | 2021-07-23 | 14-40 | 2021-07-23 | 15-00 | ТП-60, 61 | Откл. ф.13 ПС Городская | 63 | Запитали по ф.22 п/ст. Городская.
11 | 2021-07-23 | 14-40 | 2021-07-23 | 15-24 | ф.13 ПС. Городская | Повреждение в эл/сетях потребителя | 197 | Откл. РЛНД на КТПН-"Лыжный центр"
12 | 2021-07-29 | 16-28 | 2021-07-29 | 16-53 | ТП-70,71,72, 73,74, 75, Радуга | на повреждении КЛ-10кВ Ф 23 ПС УВД. | 417 | монтаж соед муфты, ВВ испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 9733

## август
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за август 2021 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2021-08-04 | 16-20 | 2021-08-04 | 16-45 | ПС УВД, ЗРУ-10кВ, 1, 2СШ | Попала крыса в яч. № 25 | 385
2 | 2021-08-12 | 11-10 | 2021-08-12 | 11-59 | РП-2, яч. ТП-55 | Повреждение КЛ-10кВ РП-2 - ТП-55 | 173 | Запитали по резервным линиям
3 | 2021-08-12 | 11-10 | 2021-08-12 | 12-23 | ТП-44 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-44 - ТП-45 | 81 | Поврежденный участок исключили из схемы.
4 | 2021-08-12 | 11-10 | 2021-08-12 | 12-43 | ТП-46 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-44 - ТП-45 | 184 | Поврежденный участок исключили из схемы.
5 | 2021-08-12 | 11-10 | 2021-08-12 | 12-58 | ТП-45 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-44 - ТП-45 | 274 | Поврежденный участок исключили из схемы.
6 | 2021-08-19 | 14-11 | 2021-08-19 | 14-29 | ЯКНО ф.20 ПС УВД на СОТ | Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.20 ПС УВД | 32 | Оперативные переключения
7 | 2021-08-19 | 14-11 | 2021-08-19 | 16-43 | ЯКНО ф.20 ПС УВД на ул. Мира | Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.20 ПС УВД | 274 | Ремонт ВЛ-10кВ
8 | 2021-08-24 | 12-40 | 2021-08-19 | 16-50 | ПСФабрика | ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | 977 | повреждение трансформатора в КТПн-14
9 | 2021-08-28 | 9-30 | 2021-08-28 | 10-20 | КТПн-132 | РУ-0,4 кВ АВ-1 | 10 | сильные порывы ветра
ИТОГО: | [6 empty] | 2390
исп. ст.диспетчер ЗАО "НРЭС" Тарасевич С.В.

## сентябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за сентябрь 2021 года.
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2021-09-07 | 18-13 | 2021-09-07 | 19-55 | ПС Городская ЗРУ-10кВ В-18 | причины аварии не выявлены | 359
2 | 2021-09-07 | 18-13 | 2021-09-07 | 19-45 | ПС Городская ЗРУ-10кВ В-30 | причины аварии не выявлены | 118
3 | 2021-09-10 | 13-35 | 2021-09-10 | 15-27 | ПС СХК ЗРУ-6 кВ В-22 | обрыв провода ВЛ-6 кВ опора № 64 | 69 | ревизия ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Схк
4 | 2021-09-10 | 15-48 | 2021-09-10 | 16-06 | ПС Городская ЗРУ-10 кВ В-19 | Повреждение КЛ-10 кВ при земляных работах | 109 | монтаж соед муфты, ВВ испытания
5 | 2021-09-10 | 16-38 | 2021-09-10 | 18-00 | ТП-51 РУ-0,4 кВ 1-СШ | Повреждение КЛ-0,4 кВ при земляных работах | 76 | монтаж соед муфты, НВ испытания
6 | 2021-09-12 | 12-50 | 2021-09-12 | 13-12 | ПС УВД ЗРУ-10 кВ 2-СШ | причины аварии не выявлены | 1066
7 | 2021-09-12 | 12-50 | 2021-09-12 | 13-27 | ПС УВД ЗРУ-10 кВ яч. ф.25 | причины аварии не выявлены | 684
8 | 2021-09-12 | 12-50 | 2021-09-12 | 13-44 | ПС УВД ЗРУ-10 кВ яч. ф.24 | причины аварии не выявлены | 91
9 | 2021-09-30 | 16-45 | 2021-09-30 | 17-20 | КТПн-52 РУ-0,4 кВ вводной АТ | повреждение АТ-8 | 8 | замена АТ-5
ИТОГО: | [6 empty] | 2580

## октябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за октябрь 2021 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2021-10-02 | 14-20 | 2021-10-02 | 15-40 | ТП-37 РУ-0,4 кВ рб.16 | повреждение КЛ-0,4 кВ при проведении земляных работ | 100 | монтаж соед муфты, НВ испытания.
2
3
ИТОГО: | [6 empty] | 100

## ноябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за ноябрь 2021 года.
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2021-11-04 | 22-47 | 2021-11-05 | 01-04 | ПС Фабрика ЗРУ-6кВ Ф 26 | причины аварии не выявлены | 403 | Выполнили осмотр ВЛ-6кВ.
2 | 2021-11-10 | 14-01 | 2021-11-10 |  | ТП-7 РУ-10кВ 1СШ яч. ЦТП-7 | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС"
3 | 2021-11-10 | 14-01 | 2021-11-10 | 20-20 | ТП-7 РУ-10кВ 2СШ яч. ЦТП-7 | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 203
4 | 2021-11-24 | 4-25 | 2021-11-24 | 4-55 | ТП-79 РУ-0,4кВ РБС | Подгорел нож по ф. "А" | 60 | ТП-79 запитали по двум трансформаторам.
5 | 2021-11-30 | 9-10 | 2021-11-30 | 10-05 | КТПН-12 РУ-0,4кВ РБ-4 | Сгорел ПК-6кВ | 6 | Замена ПК-6кВ
6 | 2021-11-30 | 9-10 |  |  | КТПН-12 РУ-0,4кВ РБ-6 | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 164
7 | 2021-11-30 | 14-03 | 2021-11-30 | 14-12 | КТПН-137 РУ-0,4кВ АВ-1 | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 836

## декабрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за декабрь 2021 года.
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2021-12-06 | 13-58 | 2021-12-06 | 21-51 | ПС-СХК ЗРУ-6 кВ В-9 | Обрыв провода ВЛ-6 кВ оп. 52, 53, 54 |  | Перетяжка провода ВЛ-6 кВ
2 | 2021-12-28 | 09-47 | 2021-12-28 | 13-15 | РП-4, РУ-10кВ, яч. 10 на ГЭК "Радуга" | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС"
3 | 2021-12-28 | 20-51 | 2021-12-28 | 22-17 | РП-4, РУ-10кВ, яч. 10 на ГЭК "Радуга" | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС"
4 | 2021-12-29 | 17-50 | 2021-12-29 | 18-30 | РП-4, РУ-10кВ, яч. 10 на ГЭК "Радуга" | Работы вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС"
5
6
7
8
9
ИТОГО: | [6 empty] | 0