## январь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за январь 2017 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017-01-03 | 01-19 | 2017-01-03 | 01-44 | п/ст-49 ЗРУ-10 яч. ф.25 (РП-1 (1-СШ), ТП-31 (1-СШ), 32, 33, 25(-2СШ), 21, 20, 26(2-СШ), 49, 43, 47, 48) | повреждение КЛ-10 кВ РП-1 / ТП-25 2-СШ | 44 | монтаж соединительной муфты, ВВ испытания
2 | 2017-01-19 | 14-46 | 2017-01-19 | 15-04 | п/ст-42 ЗРУ-10 яч. ф.23 (РП-2 (2-СШ), ТП-36, 38, 39, 51, 52, 50, 41, 44) | повреждение опорного изоляторов в ТП-41, яч. РП-2 | 393 | ревизия ячейки, замена опорного изолятора
3 | 2017-01-23 | 06-32 | 2017-01-23 | 06-59 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.32 (ТП-10, 9, 6, 7(1-СШ) | повреждение КЛ-10 КЛ от п/ст-42 до ТП-10 | 116 | монтаж соединительной муфты, ВВ испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 553

## февраль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за февраль 2017 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИТОГО: |  |  |  |  | 0

## март
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за март 2017 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017-03-10 | 21-00 | 2017-03-10 | 21-35 | ТП-74 2-СШ Т-2 | повреждение трансформатора №2 | 263 | замена Т-2
2 | 2017-03-29 | 11-05 | 2017-03-29 | 11-45 | РП-5 РУ-10 кВ 2-СШ ( ТП-95,104,94,91,101,92,93,93,,100,99) | повреждение КЛ-10 кВ РП-5 / ТП-95 | 1475 | замена концевой муфты, ВВ испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 1738

## апрель
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за апрель 2017 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017-04-08 | 08-25 | 2017-04-08 | 08-30 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | схлёст проводов ВЛ-6 кВ | 30 | перетяжка провода ВЛ-6 кВ ф. 37 от п/ст-40
2 | 2017-04-08 | 10-08 | 2017-04-08 | 10-55 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | обрыв провода ВЛ-6 кВ | 282 | монтаж провода на ВЛ-6 кВ ф.37 опоры №№75, 76.
3 | 2017-04-08 | 14-38 | 2017-04-08 | 16-50 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.30 (ТП-2, 3, 4, 5) | повреждение трансформатора №2 в ТП-2 | 137 | кап. Ремонт трансформатора
4 | 2017-04-10 | 04-15 | 2017-04-10 | 05-30 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 ЗРУ-10 кВ ( МКЗ, ТП-107, 108, 110) | схлёст проводов ВЛ-10 кВ | 5 | перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф. 14 от п/ст-42
5 | 2017-04-19 | 15-52 | 2017-04-19 | 21-45 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.6 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 1740
6 | 2017-04-24 | 21-43 | 2017-04-24 | 22-25 | п/ст-42 ЗРУ 10 кВ яч. ф. 30 (ТП-2, 3, 4, 5) | повреждение КЛ.10 кВ ТП-2 / ТП-3 | 81 | монтаж соеденительной муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 2275

## май
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за май 2017 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017-05-01 | 6-20 | 2017-05-01 | 6-55 | ТП-109 РУ-0,4 кВ рб.2 | повреждение КЛ-0,4 кВ | 2 | монтаж концевой муфты.
2 | 2017-05-07 | 15-20 | 2017-05-07 | 15-30 | ТП-18 РУ-0,4 кВ 2-Сш | выбило вводной автомат | 1 | ревизия автомата
3 | 2017-05-08 | 18-41 | 2017-05-09 | 01-55 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.22 ( ТП-60 2-СШ, ТП-61 2-СШ, ТП-62 2-СШ, ТП-66) | повреждение 2-х концевых муфт, на опоре №1 ВЛ-10 кВ | 2278 | замена концевых муфт, высоковольтные испытания
4 | 2017-05-08 | 22-18 | 2017-05-09 | 01-55 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.13 ( ТП-60 1-СШ, ТП-61 1-СШ, ТП-62 1-СШ) | повреждение КЛ-10 кВ от п/ст-42 до опоры №1 ф.13 | 1049 | монтаж соеденительной муфты, высоковольтные испытания
5 | 2017-05-09 | 6-30 | 2017-05-09 | 6-50 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 ( ТП-18, 17, 16, 15) | повреждение РЛНД на опоре №8 ф.14 | 41 | замена РЛНД
6 | 2017-05-10 | 19-01 | 2017-05-10 | 19-15 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф. 30 (ТП-2, 3, 4, 5) | повреждение КЛ-10 кВ ТП-4 / ТП-5 | 64 | замена концевых муфт, высоковольтные испытания
7 | 2017-05-17 | 14-49 | 2017-05-17 | 15-21 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37(4 п/ст-Хитачи) | обрыв провода на ВЛ-6 кВ ф.37(ф.4 от п/ст-Хитачи) опоры № 76, 77 | 200 | ревизия провода, перетяжка провода
8 | 2017-05-22 | 18-54 | 2017-05-22 | 20-15 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37(4 п/ст-Хитачи) | обрыв провода на ВЛ-6 кВ ф.37(ф.4 от п/ст-Хитачи) опоры № 77, 78 | 492 | ревизия провода, перетяжка провода
9 | 2017-05-28 | 19-57 | 2017-05-28 | 20-48 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 (ТП-107, 108, 131, 132, 133, 153, 149, шахтёр, потербители МКЗ) | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 213
10 | 2017-05-28 | 21-31 | 2017-05-28 | 23-52 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26(5 п/ст-Хитачи) | обрыв провода на ВЛ-6 кВ ф.26(ф.5 от п/ст-Хитачи) опоры № 75,76, 77 | 1219 | ревизия провода, перетяжка провода
11 | 2017-05-29 | 01-00 | 2017-05-29 | 05-40 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 (ТП-107, 108, 131, 132, 133, 153, 149, шахтёр, потербители МКЗ) | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 1171
12 | 2017-05-29 | 08-15 | 2017-05-29 | 13-30 | КТПн-132 РУ-0,4 кВ рб.3 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 238
13 | 2017-05-29 | 9-20 | 2017-05-29 | 10-30 | КТПн- Якутиссиз РУ-0,4 кВ рб1,4 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 115
ИТОГО: | [6 empty] | 7083

## июнь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июнь 2017 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017-06-07 | 01-15 | 2017-06-07 | 03-27 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 368
2 | 2017-06-08 | 16-30 | 2017-06-08 | 18-05 | КТПн-69 РУ-0,4 кВ ав№1 | отгорела жила ф."А" | 74 | замена шины, ревизия автомата
3 | 2017-06-09 | 05-20 | 2017-06-09 | 12-50 | ТП-82РУ-0,4 кВ рб.13 | повреждение рб № 13 | 6 | замена рубильника
4 | 2017-06-16 | 16-08 | 2017-06-16 | 17-20 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.11 (ТП-83, 82, 77, 78, 76 2-СШ) | повреждение КЛ-10 кВ ТП-82 / ТП-83 | 5 | монтаж соеденительной муфты, высоковольтные испытания
5 | 2017-06-13 | 20.-30 | 2017-06-13 | 21-42 | ТП-57 РУ-0,4 кВ рб.2 | обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ, опора №1 на гост. "Север" | 32 | монтаж и перетяжка провода
ИТОГО: | [6 empty] | 485

## июль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июль 2017 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017-07-10 | 4-11 | 2017-07-10 | 5-49 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | повреждение прожодных изоляторов в КТПн-55 | 224 | замена проходного изолятора
2 | 2017-07-11 | 23-50 | 2017-07-11 | 23-45 | ТП-18 РУ-0,4 кВ 2-СШ | выбит вводной автомат №2 | 12 | настройка защиты на автомате
3 | 2017-07-17 | 16-27 | 2017-07-17 | 18-10 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 235
4 | 2017-07-19 | 7-00 | 2017-07-19 | 7-25 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | повреждение РЛНД на опоре №70 ф-5 (26) п/ст-40 | 57 | замена РЛНД
5 | 2017-07-19 | 11-50 | 2017-07-19 | 12-45 | ТП-31 РУ-0,4 кВ 1-СШ | выбит вводной автомат №1 | 107 | настройка защиты на автомате
6 | 2017-07-19 | 14-13 | 2017-07-19 | 14-50 | ТП-18 РУ-0,4 кВ 2-СШ | выбит вводной автомат №2 | 40 | настройка защиты на автомате
7 | 2017-07-19 | 16-20 | 19.070.17 | 18-52 | ЦРП-1 РУ-6 кВ яч. ф. 26, 37 | отгорел шлейф на опоре №12 ф.37 от п/ст-40 | 695 | ревизия контактного соеденения
ИТОГО: | [6 empty] | 1370

## август
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за август 2017 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017-08-01 | 20-08 | 2017-08-01 | 20-28 | п/ст-42, 49 | повреждение вне зоны ЗАО НРЭС | 3952
2 | 2017-08-03 | 16-46 | 2017-08-03 | 17-30 | ТП-27 РУ-0,4 кВ 1-СШ | повреждение КЛ-10 кВ яч. Т-1 | 131 | замена концевой муфты, ВВ испытания
3 | 2017-08-09 | 20-36 | 2017-08-09 | 21-23 | п/ст 42 РУ-10 кВ яч. ф. 28 | повреждение вне зоны ЗАО НРЭС | 127
4 | 2017-08-10 | 10-39 | 2017-08-10 | 14-05 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | схлест проводов, сильный порыв ветра | 570 | перетяжка провода, вырубка поросли
5 | 2017-08-17 | 10-03 | 2017-08-17 | 10-15 | п/ст 42 РУ-10 кВ яч. ф. 28 | схлест проводов, сильный порыв ветра | 32 | перетяжка провода, вырубка поросли
6 | 2017-08-18 | 19-22 | 2017-08-18 | 19-31 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | повреждение РЛНД на опоре № 39 | 26 | замена РЛНД
7 | 2017-08-26 | 13-03 | 2017-08-26 | 13-12 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | схлест проводов, сильный порыв ветра | 26 | перетяжка провода, вырубка поросли
8 | 2017-08-28 | 01-09 | 2017-08-28 | 03-52 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | повреждение РЛНД на опоре № 57 ф.5 от п/ст-40 | 462 | замена РЛНД
9 | 2017-08-28 | 8-26 | 2017-08-28 | 21-25 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | слетел провод с изолятора на опоре № 38 ф.4 п/ст-40 | 1944 | ремонт опоры ВЛ-6 кВ опора № 38
10 | 2017-08-28 | 11-02 | 2018-07-28 | 11-36 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | повреждение вне зоны ЗАО НРЭС | 96
11 | 2017-08-29 | 11-31 | 2017-08-29 | 14-18 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | повреждение вне зоны ЗАО НРЭС | 474
12 | 2017-08-30 | 6-00 | 2017-08-30 | 6-17 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 ( ф.3 на СОТ Детка) | повреждение вне зоны ЗАО НРЭС | 1
13 | 2017-08-30 | 18-22 | 2017-08-30 | 18-41 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 ( ф.3 на СОТ Детка) | повреждение вне зоны ЗАО НРЭС | 1
ИТОГО: | [6 empty] | 7842

## сентябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за сентябрь 2017 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017-09-01 | 17-23 | 2017-09-01 | 17-43 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.4 (ТП-7, 11, 23) | повреждение КЛ-10 кВ ф.4 от п/ст-42 | 7 | замена соеденительной муфты, ВВ испытания
2 | 2017-09-03 | 21-00 | 2017-09-03 | 22-36 | РП-5 РУ-10 кВ яч. ф.21(кв. К,Н) | возгорание КЛ-10 кВ в ТП-93 РУ-10 кВ яч. ТП-90 | 2724 | замена концевых муфт, ВВ испытания
3 | 2017-09-06 | 7-03 | 2017-09-06 | 7-52 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.23 ( ТП-71, 72, 74) | течь кровли в РП-4 | 2 | монаж защитных экранов
4 | 2017-09-07 | 9-14 | 2017-09-07 | 9-55 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.18 (ТП-12, 13, 14 1-СШ, ТП-7, 11, 23) | порвали КЛ-10 кВ ТП-12 / ТП-13 | 561 | замена соеденительной муфты, ВВ испытания
5 | 2017-09-15 | 10-45 | 2017-09-15 | 13-30 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.25 (кв.Б,Г-Е) | ВЛ-10 кВ ф.25 от п/ст-49 опора №1 возгорание концевой муфты | 2854 | замена концевой муфты, ВВ испытания
6 | 2017-09-16 | 21-25 | 2017-09-16 | 22-50 | РП-5 РУ-10 кВ яч. ф.21(кв. К,Н) | кража КЛ-10 кВ ф.21 от п/ст-49 | 2146 | монтаж КЛ-10 кВ, монтаж соеденительных муфт, ВВ испытания
7 | 2017-09-28 | 02-20 | 2017-09-28 | 02-55 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | повреждение в не зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 190
8 | 2017-09-28 | 19-56 | 2017-09-28 | 20-38 | ТП-74 РУ-0,4 кВ 2-СШ | перегорел ПН-630 А РБТ-2 | 1 | замена ПН-630А ф. В
9 | 2017-09-29 | 10-14 | 2017-09-29 | 10-55 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 (ТП-12, 13, 14, 15, 22, 24) | повреждение при проведении земляных работ. | 417 | замена соеденительной муфты, ВВ испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 8902

## октябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за октябрь 2017 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017-10-11 | 02-09 | 2017-10-11 | 02-32 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. ф.8 | повреждение концевой муфты опора № 24 на КНС-6 | 180 | замена концевой муфты , ВВ испытания.
ИТОГО: | [6 empty] | 180

## ноябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за ноябрь 2017 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017-11-17 | 6-53 | 2017-11-17 | 7-25 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.18 | повреждение соеденительной муфты КЛ-10 кВ ТП-13 / ТП-14 | 410 | замена соеденительной муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания
ИТОГО: | [6 empty] | 410

## декабрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за декабрь 2017 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017-12-05 | 19-43 | 2017-12-05 | 19-58 | п/ст-49 РУ-10 кВ яч. ф. 9 | повреждение в не зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 267
2 | 2017-12-07 | 16-52 | 2017-12-07 | 17-16 | ТП-75 РУ-0,4 кВ рб.4 | повреждение в не зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 129
ИТОГО: | [6 empty] | 396